|  |  |
| --- | --- |
| https://i.ytimg.com/vi/3y7gGprXSM0/maxresdefault.jpg | **Информационное сообщение**  **Дата несчастного случая**: 27.09.2023  **Ведомственная принадлежность**: Ремонт электрического оборудования  **Профессия**: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  **Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай:** электроустановка ТП-6/0,4 кВ № 7-11 РУ-6 кВ ячейка № 3  **Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** ТП-6/0,4 кВ № 7-11 РУ-6 кВ шинный мост 6 кВ, расположенный в ячейке № 3 |

**Краткое описание несчастного случая:** При работах по наряду-допуску в электроустановках было поручено проведение работ по текущему ремонту ТП-6/0,4 кВ № 7-11 (далее – ТП 7-11) и КЛ 0,4 кВ от ТП 7-11. По окончанию производства переключений допускающий провел целевой инструктаж производителю работ без участия членов бригады и произвел допуск на подготовленное рабочее место. Производитель работ, не приняв рабочее место у допускающего, пригласил из автомобиля членов бригады и провел целевой инструктаж. В связи с отсутствием технологических карт производства работ, производитель работ в устной форме дал указания по характеру и объему работ и расставил членов бригады. Производитель работ направился в РУ-6 кВ ТП 7-11 и в ячейке № 3, и получил электротравму несовместимую с жизнью.

**Вид происшествия:** Воздействие электрического тока, в том числе воздействие электрической дуги

**Причины несчастного случая:**

**Основная:** Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушение допуска   
к работам с повышенной опасностью, а именно нарушение порядка проведения технических мероприятий, выразившаяся в неудовлетворительной подготовке рабочего места оперативной бригадой для обеспечения безопасного выполнения работ, а также грубое нарушение трудовой дисциплины электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования (пострадавший) выразившиеся:

- в игнорировании проверки соответствия подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска;

- в не проведении четкого и полного целевого инструктажа членам бригады;

- в самовольном проведении работ в действующих электроустановках.

**Сопутствующие:** Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение инструктажа по охране труда выразившееся в проведении фиктивных целевых инструктажей при сдаче приемки рабочего места.

ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий