АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

19.06.2018 											 № 293-п

г.Нефтеюганск

Об утверждении актуализированной на 2019 год схемы теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2019-2033 годы

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города Нефтеюганска, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту актуализации на 2019 год схемы теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2019-2033 годы от 09.06.2018 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить актуализированную на 2019 год схему теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2019-2033 годы согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации города Нефтеюганска от 19.09.2013 № 1042 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2014-2028 годов».

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет и опубликовать в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» сведения о размещении схемы теплоснабжения.

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города Нефтеюганска		                         	                      С.Ю.Дегтярев

Приложение

## к постановлению

## администрации города

## от 19.06.2018 № 293-п

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ НА 2019 ГОД

СХЕМЫ теплоснабжения города Нефтеюганска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на период 2019-2033 годы

Утверждаемая часть

г. Нефтеюганск

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Список иллюстраций	7

Список таблиц	8

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА	10

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	10

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	24

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	39

Раздел 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	39

2.1.	Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников	39

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	44

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	52

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	52

Раздел 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	60

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	61

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	69

Раздел 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	71

4.1.	Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	71

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	73

4.3.	Предложения по техническому перевооружению котельных с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	73

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных котельных, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если про продление срока службы технические невозможно или экономически нецелесообразно	77

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	78

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	82

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	82

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	83

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	83

4.10.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	91

4.11.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	91

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	92

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	94

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	104

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	116

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	116

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	120

5.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	133

Раздел 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	137

Раздел 7.	ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	142

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	144

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	148

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	161

Раздел 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	161

Раздел 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	170

Раздел 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	171

Раздел 11.	БАЗОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	171

# Список иллюстраций

Рисунок 1 - Ретроспектива ввода жилых фондов на территории города Нефтеюганска	12

Рисунок 2 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем	22

Рисунок 3 - Сводные показатели динамики жилой застройки города Нефтеюганска на период до 2033 года	23

Рисунок 4 - Динамика изменения приведенной, договорной и фактической нагрузки по ОАО «ЮТТС»	27

Рисунок 5 - Динамика изменения фактической нагрузки существующих потребителей тепловой энергии	32

Рисунок 6 - Радиусы эффективного теплоснабжения на карте г. Нефтеюганска	43

Рисунок 7 - Зоны действия источников тепловой энергии г. Нефтеюганска	47

Рисунок 8 - Зона действия ЦК-1	48

Рисунок 9 – Зона действия ЦК-2	49

Рисунок 10 - Зоны действия котельной СУ-62 и котельной Юго-Западная	50

Рисунок 11 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-1	53

Рисунок 12 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-2	54

Рисунок 13 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки СУ-62	54

Рисунок 14 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Юго-Западной котельной	55

Рисунок 15 – Баланс тепловой мощности ЦК-1 на период Схемы	75

Рисунок 16 – Баланс тепловой мощности ЦК-2 на период Схемы	77

Рисунок 17 – Стоимость эквивалента энергии	79

Рисунок 18 – Соотношение топливой и прочих составляющих в цене электроэнергии ГПА	80

Рисунок 19 – Соотношение топливой и прочих составляющих в цене электроэнергии ГТУ	80

Рисунок 20 –Изменение теплоты сгорания сухого и попутного газа за 2016-2017 гг.	92

Рисунок 21 - Путь для построения пьезометрического графика участка от ЦК-1 до конечной камеры ТК15 на входе в 17 мкр	95

Рисунок 22 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК-15 (Существующее положение)	96

Рисунок 23 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК-15 (2018 год)	98

Рисунок 24 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК-15 (2019 год)	99

Рисунок 25 - Путь для построения пьезометрического график участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19	112

Рисунок 26 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19 (без проведения мероприятий на 2033 год)	113

Рисунок 27 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19 (после проведения мероприятий на 2033 год)	114

Рисунок 28 - Планируемая перемычка на тепловых сетях ЦК-1 и Юго-Западной котельной	117

Рисунок 29 - Планируемая перемычка на тепловых сетях котельных Юго-Западная и СУ-62	118

Рисунок 30 - план закрытия схем ГВС	135

Рисунок 31 – Прогнозное потребление топлива источниками теплоснабжения г. Нефтеюганска	137

# Список таблиц

Таблица 1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Нефтеюганска	11

Таблица 2 - Перечень ликвидированных объектов системы теплоснабжения в период 2013-2017 гг.	12

Таблица 3 - Приросты площадей строительного фонда в разрезе единиц территориального деления	15

Таблица 4 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения	20

Таблица 5 - Значения фактического (без учета потерь в сетях) потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	25

Таблица 6 - Структура потребления тепловой энергии различными категориями потребителей ОАО «ЮТТС»	28

Таблица 7 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	29

Таблица 8 - Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии	30

Таблица 9 - Абсолютный прирост тепловых нагрузок по единицам территориального деления	33

Таблица 10 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)	38

Таблица 11 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Нефтеюганска	42

Таблица 12 - Районы теплоснабжения котельных г. Нефтеюганска	45

Таблица 13 - Приросты тепловой нагрузки, теплопотребления и потребления теплоносителя в зоне индивидуального теплоснабжения	52

Таблица 14 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-1	56

Таблица 15 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-2	57

Таблица 16 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки СУ-62	58

Таблица 17 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Юго-Западной котельной	59

Таблица 18 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети	62

Таблица 19 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети	70

Таблица 20 – Состав оборудования ЦК-1 на период Схемы теплоснабжения	74

Таблица 21 – Состав оборудования ЦК-2 на период Схемы теплоснабжения	76

Таблица 22 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла и природного газа	78

Таблица 23 - Изменения зон теплоснабжения	82

Таблица 24 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной ЦК-1 на период Схемы теплоснабжения	84

Таблица 25 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной ЦК-2 на период Схемы теплоснабжения	86

Таблица 26 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной СУ-62 на период Схемы теплоснабжения	89

Таблица 27 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной Юго-Западная на период Схемы теплоснабжения	90

Таблица 28 – Результаты гидравлического расчета участка от ЦК-1 до ТК-15 (2018 год)	100

Таблица 29 – Результаты гидравлического расчета участка от ЦК-1 до ТК-15 (2019 год)	101

Таблица 30 –  Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	103

Таблица 31 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	105

Таблица 32 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	110

Таблица 33 – Капитальные затраты на строительство ПНС 17 мкр	111

Таблица 34 - Результат гидравлического расчета участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19 (с учетом реализации мероприятий на 2033 год)	115

Таблица 35 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	119

Таблица 36 - Капитальные затраты на строительство ПНС ЮЗК	119

Таблица 37 - Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надёжности и безопасности теплоснабжения	121

Таблица 38 – План-график перевода на закрытую схему ГВС	135

Таблица 39 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС (в текущих ценах без НДС)	136

Таблица 40 – Перспективные топливные балансы котельных	138

Таблица 41 –ОНЗТ для источников тепловой энергии	142

Таблица 42 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб.	146

Таблица 43 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб.	149

Таблица 44 - Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих в административных границах г. Нефтеюганска	165

Таблица 45 - Реестр зон деятельности ЕТО в административных границах г. Нефтеюганска	165

Таблица 46 – Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории г. Нефтеюганска	167

Таблица 47 - График реализации перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	170

Таблица 48 – Целевые показатели эффективности ЦК-1 на период Схемы теплоснабжения	172

Таблица 49 – Целевые показатели эффективности ЦК-2 на период Схемы теплоснабжения	173

Таблица 50 – Целевые показатели эффективности котельной СУ-62  на период Схемы теплоснабжения	174

Таблица 51 – Целевые показатели эффективности котельной Юго-Западная на период Схемы теплоснабжения	176

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Площадь строительных фондов

В настоящее время реализуется документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденный решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 №625-IV (с изм. от 31.05.2017 г. №164).

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 1. Информация принята согласно сведениям Генерального плана города, данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/) и сведениям Департамента градостроительства и земельных отношений.

Ключевые показатели представлены на рисунке 1.

Таблица 1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Нефтеюганска

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 114,4 | 115,7 | 117,2 | 117,3 | 122,0 | 123,3 | 125,2 | 125,9 | 125,9 | 125,4 | 125,4 |
| 1.1. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 16,1 | 16,4 |
| 1.2. Общая (отапливаемая) площадь, отнесенная к численности населения, м2/ чел. | 15,9 | 16,2 | 16,3 | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 17,6 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 1701,3 | 1744,3 | 1786,1 | 1821,2 | 1852,9 | 1879,8 | 1896,2 | 1927,5 | 1963,0 | 2012,9 | 2059,0 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 1656,8 | 1699,2 | 1737,0 | 1765,6 | 1789,5 | 1809,1 | 1821,2 | 1849,9 | 1882,0 | 1927,3 | 1969,7 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 44,5 | 45,1 | 49,1 | 55,6 | 63,5 | 70,7 | 74,9 | 77,6 | 81,0 | 85,6 | 89,4 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 1701,3 | 1744,3 | 1786,1 | 1821,2 | 1852,9 | 1879,8 | 1896,2 | 1927,5 | 1963,0 | 2012,9 | 2059,0 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 43,0 | 41,8 | 35,1 | 31,8 | 26,9 | 16,3 | 31,3 | 35,5 | 49,9 | 46,1 | 11,6 |
| 3.3.1. Новое строительство | 43,0 | 41,8 | 35,1 | 31,8 | 26,9 | 16,3 | 31,3 | 38,0 | 51,9 | 46,1 | 14,4 |
| 3.3.1.1. Многоквартирные дома | 42,4 | 37,8 | 28,6 | 23,9 | 19,6 | 12,1 | 28,7 | 34,6 | 47,3 | 42,3 | 12,2 |
| 3.3.1.1. Индивидуальные дома | 0,6 | 4,0 | 6,5 | 7,8 | 7,3 | 4,2 | 2,7 | 3,4 | 4,6 | 3,8 | 2,2 |
| 3.3.2. Выбыло жилой площади за год, всего |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 1,9 | 0,0 | 2,8 |
| 3.4. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 1744,3 | 1786,1 | 1821,2 | 1852,9 | 1879,8 | 1896,2 | 1927,5 | 1963,0 | 2012,9 | 2059,0 | 2070,7 |
| 4. Отапливаемая площадь жилой застройки | 1823,7 | 1869,8 | 1914,4 | 1951,5 | 1985,1 | 2013,4 | 2030,6 | 2064,1 | 2102,0 | 2155,3 | 2204,5 |
| 4.1. Многоквартирные жилые дома | 1779,1 | 1824,7 | 1865,3 | 1895,9 | 1921,6 | 1942,7 | 1955,7 | 1986,5 | 2021,0 | 2069,7 | 2115,1 |
| 4.2. Индивидуальные жилые дома | 44,5 | 45,1 | 49,1 | 55,6 | 63,5 | 70,7 | 74,9 | 77,6 | 81,0 | 85,6 | 89,4 |

Рисунок 1 - Ретроспектива ввода жилых фондов на территории города Нефтеюганска

Минимум ввода жилых фондов отмечен в 2016 г., прирост жилых фондов составил 14,4 тыс. кв. м. Однако в период 2012-2015 гг. наблюдалось увеличение темпов ввода по сравнению с послекризисными 2008-2011 гг. Ускорение темпов жилищного строительства в последние годы привело к увеличению жилищной обеспеченности населения города до значения 16,4 кв.м/чел. (отношение отапливаемой площади к численности населения составило 17,7 кв.м/чел.) в начале 2017 г.

В г. Нефтеюганске реализуются мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда. Сведения об убыли жилого фонда в период 2013-2017 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень ликвидированных объектов системы теплоснабжения в период 2013-2017 гг.

| № п/п | Микрорайон | Дом | Площадь жилых помещений кв.м. | Год сноса в рамках программы | Договорная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | сумма |
| 1 | 11 | 31 | 2507,7 | 2013 | 0,123 |  | 0,014 | 0,137 |
| 2 | СМУ-1 | 1 |  | 2013 | 0,005 |  | 0,000 | 0,005 |
| 3 | 4 | 47 |  | 2013 | 0,068 |  | 0,002 | 0,070 |
| 4 | 5 | 58 |  | 2013 | 0,062 |  | 0,010 | 0,072 |
| 5 | 6 | 12 |  | 2013 | 0,133 |  | 0,013 | 0,146 |
| 6 | 4 | 53 | 1933,8 | 2014 | 0,068 |  | 0,001 | 0,069 |
| 7 | 5 | 53 |  | 2014 | 0,069 |  | 0,003 | 0,072 |
| 8 | 6 | 68 |  | 2014 | 0,071 |  | 0,004 | 0,075 |
| 9 | 6 | 10 |  | 2014 | 0,085 |  | 0,009 | 0,094 |
| 10 | 6 | 26 | 2763,2 | 2016 | 0,069 |  | 0,007 | 0,076 |
| 11 | 6 | 23 |  | 2016 | 0,068 |  | 0,008 | 0,076 |
| 12 | ВПЧ | 2 |  | 2016 | 0,102 |  | 0,010 | 0,113 |
| 13 | СУ-905 | 47 |  | 2016 | 0,072 |  | 0,009 | 0,081 |
| 14 | ВПЧ | 1 |  | 2016 | 0,049 |  | 0,002 | 0,052 |
| 15 | 11А | 13 | 926,1 | 2017 | 0,075 |  | 0,014 | 0,089 |
| 16 | Аэропорт | 1 | 909,9 | 2017 | 0,123 | 0,032 | 0,000 | 0,155 |
| 17 | СУ-905 | 49 | 362,5 | 2017 | 0,041 |  | 0,007 | 0,048 |
| 18 | 11 мкр. | 77 | 963 | 2017 | 0,123 |  | 0,007 | 0,130 |
| ИТОГО снесено в период 2013-2017 гг. |  |  | 10366,2 |  | 1,405 | 0,032 | 0,121 | 1,557 |

Как видно, среднегодовая убыль жилищного фонда составляет порядка 2,1 тыс. кв. м, среднегодовая убыль тепловой нагрузки составляет 0,311 Гкал/ч.

Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз прироста перспективной застройки сформирован на основании следующих сведений, полученных при актуализации Схемы теплоснабжения:

- Актуализированный Генеральный план города.

- Действующие технические условия на присоединение перспективных потребителей. Учтены как сведения ОАО «ЮТТС», так и сведения ООО «РН-Юганскнефтегаз».

- Утвержденные проекты планировок и межевания территории, предоставленные Департаментом градостроительства и земельных отношений.

- Расчетные показатели ввода жилья на территории города Нефтеюганска в 2018-2025 годах (полученные Письмом Департамента градостроительных и земельных отношений от 26.01.2018 г. №1-1/46-488/18 «О рассмотрении схемы теплоснабжения»).

- Сведения о фактически подключенных объектах к системам централизованного теплоснабжения за отчетный период.

Следует отметить, что площадь отапливаемых помещений многоквартирных домов отличается от жилой площади в большую сторону. Оба показателя приняты согласно полученным сведениям (преимущественно – по проектам планировки территории). Для целей актуализации Схемы теплоснабжения первоочередную важность имеет отапливаемая площадь застройки, т.к. именно по величине данного показателя должна оцениваться потребность в тепловой мощности и тепловой энергии для перспективных потребителей.

Развитие города Нефтеюганска планируется, прежде всего, как за счет строительства новых жилых микрорайонов, так и «точечных» застроек в существующих жилых микрорайонах.

Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие системы общественных центров.

Для формирования прогноза объемов жилищного фонда на период действия актуализируемой схемы теплоснабжения до 2033 года выполнено разделение по кадастровым кварталам объемы существующего, сносимого и строящегося жилищного фонда сгруппированного в границах данных кварталов.

В генеральном плане и проектах планировок для некоторых типов объектов (детские сады, школы, больницы и пр.) указано количество мест для проектируемых до 2033 года объектов социальной и общественно-деловой сферы. Для приведения в сопоставимые условия с показателями жилищного фонда, выраженными в квадратных метрах общей площади, данные показатели для зданий общественного фонда были переведены в единицы площади в соответствие с указаниями СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2019 г. к категории «производственные здания промышленных предприятий» условно отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, при возникновении необходимости.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложении 2 Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Показатели прироста отапливаемых площадей строительного фонда представлены в таблице 3 (по единицам территориального деления).

Таблица 3 - Приросты площадей строительного фонда в разрезе единиц территориального деления

| Микрорайон | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2028 | 2033 |
| 1 микрорайон (86:20:0000059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 микрорайон (86:20:0000058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 2А (86:20:0000064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 микрорайон (86:20:0000058) | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 микрорайон (86:20:0000051) | 0 | 11297 | 28400 | 47178 | 38849 | 42283 | 38458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168007 | 206465 | 206465 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 11297 | 0 | 47178 | 38561 | 42283 | 38074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139319 | 177393 | 177393 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400 | 28400 | 28400 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 672 | 672 |
| 5 микрорайон (86:20:0000046) | 10375 | 7784 | 0 | 0 | 12800 | 9349 | 11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40308 | 51321 | 51321 |
| 1а-многоквартирные дома | 10375 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 9349 | 11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27508 | 38521 | 38521 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 микрорайон (86:20:0000050) | 0 | 18483 | 14969 | 22250 | 24737 | 12162 | 20174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92601 | 112774 | 112774 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 18483 | 14969 | 22250 | 5967 | 12162 | 17739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73831 | 91570 | 91570 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 18770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18770 | 18770 | 18770 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 2435 |
| 7 микрорайон (86:20:0000056) | 0 | 0 | 2876 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 49040 | 38041 | 45065 | 15029 | 29678 | 10755 | 0 | 11276 | 99510 | 200038 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 36240 | 22201 | 38721 | 13927 | 20941 | 10755 | 0 | 0 | 59594 | 143938 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2876 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 15840 | 6344 | 1102 | 8737 | 0 | 0 | 11276 | 39916 | 56099 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 микрорайон (86:20:0000049) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 8А (86:20:0000055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 микрорайон (86:20:0000044) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 9А (86:20:0000042) | 0 | 0 | 0 | 13482 | 8323 | 8684 | 21812 | 9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30489 | 61366 | 61366 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 13482 | 8323 | 7784 | 21812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29589 | 51401 | 51401 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 9965 | 9965 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 микрорайон (86:20:0000041) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 10А (86:20:0000035) | 0 | 0 | 0 | 27273 | 13384 | 20783 | 12982 | 4527 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61440 | 84424 | 84424 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 27273 | 13384 | 20783 | 12082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61440 | 73522 | 73522 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 4527 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10902 | 10902 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 микрорайон (86:20:0000039) | 0 | 7798 | 0 | 25495 | 35464 | 49438 | 61203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118196 | 179398 | 179398 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 2698 | 0 | 25495 | 35464 | 45838 | 61203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109496 | 170698 | 170698 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 8700 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 11А (86:20:000005-29) | 0 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 2253 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 2253 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 11Б (86:20:0000040) | 4743 | 0 | 24087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28829 | 48114 | 48114 |
| 1а-многоквартирные дома | 4743 | 0 | 24087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28829 | 48114 | 48114 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 11В (86:20:0000052) | 0 | 11520 | 28610 | 33278 | 10845 | 10845 | 11585 | 8949 | 950 | 7870 | 7400 | 3554 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 95098 | 131852 | 136926 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 11520 | 23041 | 10845 | 10845 | 10845 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67095 | 78616 | 78616 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 5569 | 22434 | 0 | 0 | 64 | 8949 | 950 | 0 | 5670 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 28003 | 43636 | 45156 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870 | 1730 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 13154 |
| 12 микрорайон (86:20:000071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 микрорайон (86:20:000073) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 микрорайон (86:20:000076) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 микрорайон (86:20:000075) | 23708 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32516 | 32516 | 32516 |
| 1а-многоквартирные дома | 23708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23708 | 23708 | 23708 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808 | 8808 | 8808 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 микрорайон (86:20:000075) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон 16А (86:20:000075) | 0 | 3576 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 11360 | 11360 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 3576 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11360 | 11360 | 11360 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 микрорайон (86:20:000077) | 48800 | 0 | 0 | 39006 | 76165 | 53254 | 107062 | 60000 | 0 | 3950 | 12165 | 2250 | 11334 | 0 | 0 | 0 | 217225 | 400402 | 413986 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 39006 | 76165 | 53254 | 95186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168425 | 263611 | 263611 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | 3950 | 12165 | 2250 | 11334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21891 | 35475 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | 114900 | 114900 |
| Микрорайон 17А (86:20:000077) | 0 | 0 | 0 | 3300 | 60252 | 12075 | 12075 | 27324 | 0 | 0 | 21656 | 12069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75627 | 136682 | 148751 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 36152 | 8775 | 8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44927 | 53702 | 53702 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 13200 | 13200 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10324 | 0 | 0 | 10556 | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880 | 24949 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 11100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 48900 | 56900 |
| 86:20:0000017 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - Сургутская ул. - Объездная дорога) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000032 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Объездная дорога - ул. Мира - Жилая ул.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000031 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Жилая - ул. Киевская - Парковая ул.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 13000 | 13000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 13000 | 13000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000037 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - ул. Мира - Парковая ул.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000038 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Парковая - ул. Киевская - ул. Нефтяников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территория, ограниченная ул.Парковая- ул.Киевская (в районе жилого городка СУ-905) | 0 | 0 | 0 | 376 | 314 | 9718 | 1717 | 7579 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10408 | 22363 | 22363 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9718 | 1403 | 7579 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9718 | 21359 | 21359 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 376 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 1004 | 1004 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережная - ул. Коммунальная - Сургутская ул.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000054 (зона, ограниченная улицами: ул. Строителей - ул. Мира - ул. Набережная - ул. Сургутская) | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 2594 | 2594 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 2594 | 2594 |
| 86:20:0000065 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережной - ул. Ленина - прот. Юганская Обь - Безымянный пр-д - 5 пр-д) | 0 | 47754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47754 | 47754 | 47754 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 47754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47754 | 47754 | 47754 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000069 (зона, ограниченная улицами: 5 пр-д - Безымянный пр-д - прот. Юганская Обь - 8 пр-д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000070 (зона, ограниченная улицами: 6 пр-д - 8 пр-д - прот. Юганская Обь - микрорайон СУ-62) | 1338 | 1054 | 1883 | 1579 | 4170 | 6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16299 | 16299 | 16299 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 1338 | 1054 | 1883 | 1579 | 4170 | 6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16299 | 16299 | 16299 |
| Микрорайон СУ-62 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 29454 | 28615 | 51100 | 20829 | 31032 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83069 | 189645 | 189645 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 100000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 | 3615 | 26100 | 20829 | 31032 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8069 | 89645 | 89645 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41117 | 48111 | 52221 | 8155 | 8254 | 19176 | 4382 | 2888 | 17148 | 16225 | 600 | 158459 | 218278 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41117 | 48111 | 52221 | 8155 | 8159 | 19176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 158363 | 177539 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4382 | 2888 | 17148 | 16225 | 0 | 96 | 40739 |
| 86:20:0000061 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 2390 | 0 | 7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7251 | 17112 | 17112 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 5958 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716 | 14187 | 14187 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 2925 | 2925 |
| 86:20:0000060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 86:20:0000074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035 | 29357 | 20405 | 2595 | 22451 | 0 | 0 | 83843 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035 | 29357 | 20405 | 2595 | 22451 | 0 | 0 | 83843 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:20:0000045 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 98115 | 124074 | 119262 | 238218 | 329450 | 263480 | 393621 | 205668 | 110049 | 72631 | 88450 | 94181 | 61872 | 52971 | 31346 | 38676 | 1172599 | 2043019 | 2322065 |
| 1а-многоквартирные дома | 38825 | 55358 | 80534 | 185529 | 224861 | 211072 | 277405 | 19284 | 1152 | 36240 | 22201 | 38721 | 13927 | 20941 | 10755 | 0 | 796180 | 1152462 | 1236807 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84900 | 113200 | 113200 |
| 2-общественные здания | 6558 | 67662 | 36846 | 22434 | 50182 | 17833 | 76294 | 109384 | 108897 | 28520 | 53323 | 43906 | 43313 | 29142 | 3443 | 22451 | 201514 | 577933 | 720188 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 52732 | 1054 | 1883 | 1955 | 26107 | 6275 | 11623 | 77000 | 0 | 7870 | 12926 | 11554 | 4632 | 2888 | 17148 | 16225 | 90005 | 199424 | 251871 |

Перечень сносимых объектов на территории города представлен в Приложении 1 Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Целевые показатели по численности населения и по площади жилого фонда представлены в таблице 4 и на рисунках 2 и 3.

Таблица 4 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2033 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 127,1 | 128,1 | 129,1 | 130,1 | 131,1 | 132,1 | 137,0 | 142,4 |
| 1.1. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 17,8 | 19,0 | 21,1 | 20,5 |
| 1.2. Общая (отапливаемая) площадь, отнесенная к численности населения, м2/ чел. | 17,7 | 18,0 | 18,5 | 19,7 | 21,5 | 23,2 | 25,4 | 25,0 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 2086,7 | 2100,4 | 2136,6 | 2187,4 | 2334,0 | 2508,9 | 2887,0 | 2916,9 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 1994,1 | 2007,8 | 2044,0 | 2094,8 | 2213,1 | 2359,7 | 2681,2 | 2711,1 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 120,9 | 149,2 | 205,8 | 205,8 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 2086,7 | 2100,4 | 2136,6 | 2187,4 | 2334,0 | 2508,9 | 2887,0 | 2916,9 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 13,7 | 36,2 | 50,7 | 146,7 | 174,9 | 158,4 | 6,6 | -9,3 |
| 3.3.1. Новое строительство | 22,2 | 42,8 | 60,0 | 155,9 | 184,1 | 167,6 | 15,9 | 0,0 |
| 3.3.1.1. Многоквартирные дома | 22,2 | 42,8 | 60,0 | 127,6 | 155,8 | 139,3 | 15,9 | 0,0 |
| 3.3.1.1. Индивидуальные дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. Выбыло жилой площади за год, всего | -8,5 | -6,6 | -9,3 | -9,3 | -9,3 | -9,3 | -9,3 | -9,3 |
| 3.4. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 2100,4 | 2136,6 | 2187,4 | 2334,0 | 2508,9 | 2667,3 | 2893,7 | 2907,7 |
| 4. Отапливаемая площадь жилой застройки | 2247,9 | 2303,3 | 2383,8 | 2569,4 | 2822,5 | 3061,9 | 3474,8 | 3559,1 |
| 4.1. Многоквартирные жилые дома | 2155,3 | 2210,7 | 2291,2 | 2476,8 | 2701,6 | 2912,7 | 3269,0 | 3353,3 |
| 4.2. Индивидуальные жилые дома | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 120,9 | 149,2 | 205,8 | 205,8 |

Годы ввода жилых площадей приняты на основании Расчетных показателей ввода жилья на территории города Нефтеюганска в 2018-2025 годах (полученные Письмом Департамента градостроительных и земельных отношений от 26.01.2018 г. №1-1/46-488/18 «О рассмотрении схемы теплоснабжения»). Согласно предоставленным сведениям Департамента, ввод жилых площадей будет происходить более быстрыми темпами по сравнению с темпами роста численности населения, что предопределит увеличение жилищной обеспеченности населения города до 20,5 кв. м/чел. к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения.

Основанием для данного сценария должно стать существенное превышение фактического ввода жилья в течение каждого года расчетного периода по сравнению с фактическим среднегодовым вводом жилых площадей в 2006-2016 гг., сравнение запланированного и среднегодового ввода за последние 11 лет представлено на рисунке 2.

Реализация учтенного сценария маловероятна. Однако указанные целевые показатели ввода жилья могут быть достигнуты в течение более длительного периода, в т.ч. и в период до 2033 г., что будет уточняться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, с учетом фактического ввода на ближайшую перспективу.

Основанием для корректировки должны послужить сведения от Департамента градостроительных и земельных отношений г. Нефтеюганска (пересмотр прогнозных годов ввода).

Рисунок 2 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем

Рисунок 3 - Сводные показатели динамики жилой застройки города Нефтеюганска на период до 2033 года

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой мощности

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 43ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Оценка базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения подробно представлена в разделе 5 Главы 1.

К окончанию 2017 г. средняя по городу оценка величины фактических нагрузок составляет порядка 82% от величины договорных нагрузок.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на прогнозные мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), унаследованной психологией системы распределения благ при их дефиците (запрос потребителя превышает потребность), т.е. проекты застройки реализовывались с существенным запасом. Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку. Подтверждением невостребованности услуг централизованного теплоснабжения может служить плановое отключение потребителей от централизованного теплоснабжения (согласно исходным данным для актуализации Схемы теплоснабжения).

Исходя из существенного отличия договорных и фактических нагрузок, ОАО «ЮТТС» за последние годы проводило организационные мероприятия по корректировке (уточнению) тепловых нагрузок.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в г. Нефтеюганске отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов.

В настоящее время средства измерения расхода тепловой энергии и теплоносителя, установленные на ЦК-1 и ЦК-2, работают через систему управления и сбора данных АМАКС. Данная система архивирования информации не предусматривает хранение информации посуточно. Следовательно, наиболее достоверным способом определения фактической потребности в тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха является оценочный расчет на основании посуточных показаний потребления топлива (аналогичный расчет производился в базовой версии).

Анализ фактического теплопотребления в период с температурой наружного воздуха, близкой к расчетной температуре для систем отопления - минус 43°C проведен на основании данных о суточном расходе газа для четырех котельных ОАО «ЮТТС».

Данные проанализированы за период 2016-2017 гг. и представляют собой расход газа на каждой котельной за каждые сутки данного периода. Среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период изменялась в широком диапазоне 17°C÷-48°C (в декабре 2016 г. были зафиксированы среднесуточные температуры наружного воздуха, величины которых меньше расчетной температуры наружного воздуха для проектирования систем отопления -43°C). Минимальные температуры, наиболее близкие к расчетному значению, наблюдались в период с 19.12.2016 по 22.12.2016.

Фактические объемы потребления тепловой мощности по единицам территориального деления представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Значения фактического (без учета потерь в сетях) потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

| Единица территориального деления | Фактическая присоединенная нагрузка по состоянию на базовый период - 2017 г., Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВСср | СУММА |
| 1 микрорайон (86:20:0000059) | 6,00 | 1,00 | 6,99 |
| 2 микрорайон (86:20:0000058) | 8,61 | 0,82 | 9,42 |
| Микрорайон 2А (86:20:0000064) | 4,49 | 0,32 | 4,81 |
| 3 микрорайон (86:20:0000058) | 4,89 | 0,67 | 5,56 |
| 4 микрорайон (86:20:0000051) | 1,43 | 0,07 | 1,51 |
| 5 микрорайон (86:20:0000046) | 5,50 | 0,99 | 6,48 |
| 6 микрорайон (86:20:0000050) | 4,86 | 0,85 | 5,71 |
| 7 микрорайон (86:20:0000056) | 9,23 | 1,22 | 10,44 |
| 8 микрорайон (86:20:0000049) | 6,66 | 1,26 | 7,92 |
| Микрорайон 8А (86:20:0000055) | 6,83 | 1,32 | 8,15 |
| 9 микрорайон (86:20:0000044) | 9,15 | 1,90 | 11,06 |
| Микрорайон 9А (86:20:0000042) | 1,57 | 0,09 | 1,66 |
| 10 микрорайон (86:20:0000041) | 8,54 | 1,67 | 10,21 |
| Микрорайон 10А (86:20:0000035) | 1,16 | 0,12 | 1,28 |
| 11 микрорайон (86:20:0000039) | 7,44 | 1,17 | 8,61 |
| Микрорайон 11А (86:20:000005-29) | 8,82 | 0,59 | 9,41 |
| Микрорайон 11Б (86:20:0000040) | 8,57 | 1,07 | 9,64 |
| 12 микрорайон (86:20:000071) | 12,32 | 2,15 | 14,48 |
| 13 микрорайон (86:20:000073) | 13,92 | 2,75 | 16,67 |
| 14 микрорайон (86:20:000076) | 14,52 | 2,43 | 16,95 |
| 15 микрорайон (86:20:000075) | 8,66 | 1,59 | 10,25 |
| 16 микрорайон (86:20:000075) | 9,12 | 1,69 | 10,80 |
| Микрорайон 16А (86:20:000075) | 7,96 | 1,34 | 9,30 |
| 17 микрорайон (86:20:000077) | 2,52 | 0,08 | 2,61 |
| 86:20:0000017 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - Сургутская ул. - Объездная дорога) | 7,91 | 0,04 | 7,96 |
| 86:20:0000032 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Объездная дорога - ул. Мира - Жилая ул.) | 3,67 | 0,01 | 3,68 |
| 86:20:0000031 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Жилая - ул. Киевская - Парковая ул.) | 9,35 | 0,02 | 9,37 |
| 86:20:0000037 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - ул. Мира - Парковая ул.) | 5,60 | 0,03 | 5,62 |
| 86:20:0000038 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Парковая - ул. Киевская - ул. Нефтяников) | 7,88 | 0,08 | 7,96 |
| 86:20:0000043 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Парковая ул. - ул. Мира - ул. Нефтяников) | 5,37 | 0,10 | 5,47 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей) | 9,71 | 0,03 | 9,74 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережная - ул. Коммунальная - Сургутская ул.) | 10,06 | 0,06 | 10,13 |
| 86:20:0000054 (зона, ограниченная улицами: ул. Строителей - ул. Мира - ул. Набережная - ул. Сургутская) | 11,35 | 0,05 | 11,40 |
| 86:20:0000065 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережной - ул. Ленина - прот. Юганская Обь - Безымянный пр-д - 5 пр-д) | 11,31 | 0,11 | 11,42 |
| 86:20:0000069 (зона, ограниченная улицами: 5 пр-д - Безымянный пр-д - прот. Юганская Обь - 8 пр-д) | 7,17 | 0,00 | 7,17 |
| 86:20:0000070 (зона, ограниченная улицами: 6 пр-д - 8 пр-д - прот. Юганская Обь - микрорайон СУ-62) | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| Микрорайон СУ-62 | 1,20 | 0,20 | 1,40 |
| 86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) | 7,57 | 0,30 | 7,86 |
| ИТОГО по единицам территориального деления | 271,24 | 28,18 | 299,42 |

На рисунке 4 представлена динамика изменения показателя тепловой нагрузки.

Рисунок 4 - Динамика изменения приведенной, договорной и фактической нагрузки по ОАО «ЮТТС»

Учитывая отсутствие систематических жалоб на качество оказываемых услуг по теплоснабжению, можно констатировать снижение потребности в тепловой энергии подключенными объектами. Наряду со снижением фактической нагрузки, теплоснабжающие организации производят организационные мероприятия по уточнению договорных нагрузок, что позволяет корректно оценивать балансы тепловой мощности в системах централизованного теплоснабжения.

При некотором увеличении тепловой нагрузки за счет ввода новых строительных фондов роста отпуска тепловой энергии не происходит. Наиболее вероятным объяснением может служить:

- Ликвидация ветхих строительных фондов, по сведениям Департамента ЖКХ Администрации города Нефтеюганска в период 2013-2017 гг. снесено 18 домов площадью 10366,2 м2. Договорная нагрузка снесенных объектов составляет 1,557 Гкал/ч. Сведения о снесенных объектах представлены в разделе 1.1.1.

- Ликвидация или ограничение вентиляционной нагрузки потребителей. Косвенно данный фактор подтверждается снижением полезного отпуска прочих категорий потребителей с 243,8 до 217,4 тыс. Гкал (см. таблицу ниже):

Таблица 6 - Структура потребления тепловой энергии различными категориями потребителей ОАО «ЮТТС»

| Категория | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск потребителям ОАО "ЮТТС", Гкал |  |  |  |  |  |
| Управляющие компании + ООС | 624600 | 624112 | 621883 | 670294 | 636047 |
| Бюджет | 115182 | 133257 | 122693 | 119486 | 117433 |
| Прочие | 243872 | 236703 | 216401 | 204771 | 217392 |
| Структура потребления, % |  |  |  |  |  |
| Управляющие компании + ООС | 63,5% | 62,8% | 64,7% | 67,4% | 65,5% |
| Бюджет | 11,7% | 13,4% | 12,8% | 12,0% | 12,1% |
| Прочие | 24,8% | 23,8% | 22,5% | 20,6% | 22,4% |

- Повышение энергоэффективности сохраняемых фондов (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т.п.);

- Снижение фактических потерь в тепловых сетях за счет их реконструкции.

Влияние указанных факторов может компенсировать прирост потребления тепловой энергии новостройками, что является довольно частой ситуацией для крупных городов России.

Таким образом, при актуализации прогнозного потребления учет фактически наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке тепловой энергии за счёт реконструкции тепловых сетей, важен как для получения более адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (уточнение резервов/ дефицитов тепловой мощности и планирования мероприятий), так и для оценки перспективного теплопотребления, определяющего прогнозные тарифы на тепловую энергию.

Объемы потребления тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии за последние 5 лет представлены в таблицах 7 и 8.

Основную долю потребления по ОАО «ЮТТС» занимает покрытие тепловых нагрузок в отопительный период в отопительный период (сохраняется на уровне 94-95% от общего потребления). На Юго-Западной котельной 100% тепловой энергии отпускается в отопительный период, т.к. нагрузка ГВС отсутствует.

Объемы потребления теплоносителя

Существующие объемы потребления теплоносителя представлены в части 7 Главы 1 Обосновывающих материалов.

Таблица 7 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| Единица территориального деления | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 микрорайон (86:20:0000059) | 23929 | 24172 | 23348 | 24204 | 23680 | 22708 | 22948 | 22160 | 22925 | 22747 |
| 2 микрорайон (86:20:0000058) | 32243 | 32571 | 31461 | 32614 | 31908 | 30599 | 30922 | 29860 | 30891 | 30651 |
| Микрорайон 2А (86:20:0000064) | 16443 | 16610 | 16044 | 16632 | 16272 | 15604 | 15769 | 15227 | 15753 | 15631 |
| 3 микрорайон (86:20:0000058) | 19027 | 19221 | 18566 | 19246 | 18830 | 18057 | 18247 | 17621 | 18230 | 18088 |
| 4 микрорайон (86:20:0000051) | 5152 | 5205 | 5027 | 5212 | 5099 | 4890 | 4941 | 4772 | 4936 | 4898 |
| 5 микрорайон (86:20:0000046) | 22185 | 22410 | 21647 | 22440 | 21954 | 21053 | 21276 | 20545 | 21255 | 21089 |
| 6 микрорайон (86:20:0000050) | 19531 | 19729 | 19057 | 19755 | 19328 | 18534 | 18730 | 18087 | 18712 | 18566 |
| 7 микрорайон (86:20:0000056) | 35731 | 36094 | 34865 | 36142 | 35360 | 33909 | 34266 | 33090 | 34233 | 33967 |
| 8 микрорайон (86:20:0000049) | 27104 | 27380 | 26447 | 27416 | 26823 | 25722 | 25994 | 25101 | 25968 | 25766 |
| Микрорайон 8А (86:20:0000055) | 27876 | 28160 | 27200 | 28197 | 27587 | 26455 | 26734 | 25816 | 26707 | 26500 |
| 9 микрорайон (86:20:0000044) | 37824 | 38209 | 36907 | 38259 | 37431 | 35895 | 36274 | 35028 | 36238 | 35957 |
| Микрорайон 9А (86:20:0000042) | 5685 | 5742 | 5547 | 5750 | 5625 | 5395 | 5452 | 5264 | 5446 | 5404 |
| 10 микрорайон (86:20:0000041) | 34945 | 35300 | 34097 | 35346 | 34581 | 33162 | 33512 | 32361 | 33479 | 33219 |
| Микрорайон 10А (86:20:0000035) | 4370 | 4414 | 4264 | 4420 | 4325 | 4147 | 4191 | 4047 | 4187 | 4154 |
| 11 микрорайон (86:20:0000039) | 29460 | 29759 | 28745 | 29798 | 29153 | 27957 | 28252 | 27282 | 28224 | 28005 |
| Микрорайон 11А (86:20:000005-29) | 32188 | 32515 | 31407 | 32558 | 31853 | 30546 | 30868 | 29808 | 30838 | 30598 |
| Микрорайон 11Б (86:20:0000040) | 32984 | 33319 | 32184 | 33363 | 32641 | 31302 | 31632 | 30546 | 31601 | 31355 |
| 12 микрорайон (86:20:000071) | 49522 | 50025 | 48321 | 50091 | 49007 | 46996 | 47492 | 45861 | 47445 | 47076 |
| 13 микрорайон (86:20:000073) | 57034 | 57614 | 55651 | 57690 | 56442 | 54126 | 54697 | 52818 | 54643 | 54218 |
| 14 микрорайон (86:20:000076) | 57989 | 58579 | 56583 | 58656 | 57387 | 55032 | 55612 | 53703 | 55558 | 55126 |
| 15 микрорайон (86:20:000075) | 35064 | 35420 | 34214 | 35467 | 34700 | 33276 | 33627 | 32472 | 33594 | 33332 |
| 16 микрорайон (86:20:000075) | 36960 | 37336 | 36064 | 37385 | 36576 | 35076 | 35446 | 34228 | 35411 | 35135 |
| Микрорайон 16А (86:20:000075) | 31825 | 32149 | 31054 | 32191 | 31495 | 30202 | 30521 | 29473 | 30491 | 30254 |
| 17 микрорайон (86:20:000077) | 8912 | 9003 | 8696 | 9015 | 8819 | 8458 | 8547 | 8253 | 8538 | 8472 |
| 86:20:0000017 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - Сургутская ул. - Объездная дорога) | 27219 | 27496 | 26559 | 27532 | 26936 | 25831 | 26103 | 25207 | 26078 | 25875 |
| 86:20:0000032 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Объездная дорога - ул. Мира - Жилая ул.) | 12575 | 12703 | 12270 | 12720 | 12445 | 11934 | 12060 | 11646 | 12048 | 11954 |
| 86:20:0000031 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Жилая - ул. Киевская - Парковая ул.) | 32045 | 32371 | 31268 | 32414 | 31712 | 30411 | 30732 | 29676 | 30702 | 30463 |
| 86:20:0000037 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - ул. Мира - Парковая ул.) | 19242 | 19438 | 18775 | 19463 | 19042 | 18261 | 18453 | 17820 | 18435 | 18292 |
| 86:20:0000038 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Парковая - ул. Киевская - ул. Нефтяников) | 27219 | 27496 | 26559 | 27532 | 26936 | 25831 | 26103 | 25207 | 26078 | 25875 |
| 86:20:0000043 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Парковая ул. - ул. Мира - ул. Нефтяников) | 18715 | 18906 | 18262 | 18931 | 18521 | 17761 | 17948 | 17332 | 17931 | 17791 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей) | 33331 | 33670 | 32523 | 33715 | 32985 | 31632 | 31965 | 30867 | 31934 | 31685 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережная - ул. Коммунальная - Сургутская ул.) | 34650 | 35002 | 33810 | 35048 | 34290 | 32883 | 33229 | 32088 | 33197 | 32939 |
| 86:20:0000054 (зона, ограниченная улицами: ул. Строителей - ул. Мира - ул. Набережная - ул. Сургутская) | 39002 | 39399 | 38056 | 39451 | 38597 | 37013 | 37404 | 36119 | 37367 | 37076 |
| 86:20:0000065 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережной - ул. Ленина - прот. Юганская Обь - Безымянный пр-д - 5 пр-д) | 39060 | 39458 | 38113 | 39509 | 38654 | 37068 | 37459 | 36173 | 37423 | 37132 |
| 86:20:0000069 (зона, ограниченная улицами: 5 пр-д - Безымянный пр-д - прот. Юганская Обь - 8 пр-д) | 24514 | 24763 | 23919 | 24796 | 24259 | 23264 | 23509 | 22702 | 23486 | 23303 |
| 86:20:0000070 (зона, ограниченная улицами: 6 пр-д - 8 пр-д - прот. Юганская Обь - микрорайон СУ-62) | 1109 | 1120 | 1082 | 1122 | 1097 | 1052 | 1063 | 1027 | 1062 | 1054 |
| Микрорайон СУ-62 | 4786 | 4835 | 4670 | 4841 | 4736 | 4542 | 4590 | 4432 | 4585 | 4550 |
| 86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) | 26899 | 27173 | 26247 | 27209 | 26620 | 25527 | 25797 | 24911 | 25771 | 25571 |
| ИТОГО по единицам территориального деления | 1024350 | 1034767 | 999513 | 1036128 | 1013706 | 972110 | 982365 | 948629 | 981400 | 973768 |

Таблица 8 - Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | ЦК-1 | 727263 | 733796 | 711923 | 752069 | 722366 | 679115 | 681999 | 674748 | 702814 | 682456 |
| 2 | ЦК-2 | 243427 | 246775 | 237918 | 233598 | 242004 | 239335 | 246170 | 224209 | 228126 | 242004 |
| 3 | Котельная СУ-62 | 9141 | 9717 | 8149 | 7089 | 6502 | 9141 | 9717 | 8149 | 7089 | 6474 |
| 4 | Котельная п. Звездный | 3824 | 3784 | 2987 | 1794 | 0 | 3824 | 3784 | 2987 | 1794 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ОАО «ЮТТС» |  | 983655 | 994071 | 960977 | 994551 | 970872 | 931415 | 941670 | 910093 | 939823 | 930934 |
| 5 | Котельная Юго-Западная | 40695 | 40695 | 38536 | 41577 | 42834 | 40695 | 40695 | 38536 | 41577 | 42834 |
| ИТОГО по источникам централизованного теплоснабжения |  | 1024350 | 1034767 | 999513 | 1036128 | 1013706 | 972110 | 982365 | 948629 | 981400 | 973768 |

Приросты потребления тепловой мощности

Прирост потребления тепловой мощности пропорционально вводу строительных фондов ожидается на уровне 146,7 Гкал/ч. Как показано в разделе 1.2.2, ежегодно прослеживается динамика снижения договорных и фактических нагрузок, а также полученной расчетным способом приведенной нагрузки (приведена к единой продолжительности отопительного периода и средней температуры наружного воздуха). Также не выявлена динамика ежегодного увеличения полезного отпуска потребителям. Причины следующие: реализация мероприятий по энергосбережению у существующих потребителей (реализация программы энергосбережения до 2020 г.), а также снос строительных фондов. Учитывая факт неувеличения полезного отпуска, предполагается, что нагрузка существующих потребителей будет снижаться.

При составлении перспективных тепловых балансов принято следующее (рисунок 5):

- Доля снижения тепловой нагрузки существующих потребителей на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения составит 10%;

- Наибольший темп сокращения нагрузок прогнозируется на ближайшую перспективу (причиной тому является реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по муниципальному образованию). До 2022 г. сокращение составит 6%. С 2022 г. процесс внедрения энергосберегающих мероприятий существующими потребителями продолжится, однако темпы повышения энергоэффективности будут снижены.

В таблице 9 представлен абсолютный прирост тепловых нагрузок, учитывающий приросты, в связи с новым строительством, убылью существующего фонда и повышением энергоэффективности сохраняемого фонда по единицам территориального деления и источникам тепловой энергии соответственно. Отрицательные значения свидетельствуют о превышении темпа убыли и энергоэффективности по сравнению с приростом тепловой нагрузки по рассматриваемой единице территориального деления.

Рисунок 5 - Динамика изменения фактической нагрузки существующих потребителей тепловой энергии

Таблица 9 - Абсолютный прирост тепловых нагрузок по единицам территориального деления

| Микрорайон | Абсолютный ежегодный прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2028 | 2033 |
| 1 микрорайон (86:20:0000059) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 микрорайон (86:20:0000058) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 2А (86:20:0000064) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 микрорайон (86:20:0000058) | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | -0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,041 | -0,041 | -0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 микрорайон (86:20:0000051) | 0,000 | 0,161 | -0,163 | 1,083 | 1,663 | 1,389 | 1,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,134 | 5,478 | 5,478 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,050 | -0,347 | 0,602 | 1,272 | 0,967 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,545 | 3,510 | 3,510 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,112 | 0,183 | 0,482 | 0,391 | 0,422 | 0,379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 1,969 | 1,969 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 микрорайон (86:20:0000046) | -0,172 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 1,199 | 0,326 | 0,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,468 | 1,860 | 1,860 |
| отопление и вентиляция | -0,243 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 1,166 | 0,233 | 0,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,194 | 1,476 | 1,476 |
| ГВС (средняя) | 0,071 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,093 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,274 | 0,384 | 0,384 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 микрорайон (86:20:0000050) | 0,000 | 0,264 | 0,037 | 0,509 | 1,855 | 0,422 | 0,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,088 | 3,832 | 3,832 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,081 | -0,070 | 0,282 | 1,614 | 0,301 | 0,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,208 | 2,776 | 2,776 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,183 | 0,107 | 0,227 | 0,241 | 0,121 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,880 | 1,056 | 1,056 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 микрорайон (86:20:0000056) | 0,000 | 0,000 | -0,008 | 0,000 | 0,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 2,392 | 2,009 | 1,753 | 0,459 | 0,944 | 0,159 | 0,000 | 0,582 | 5,028 | 8,343 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | -0,037 | 0,000 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 2,021 | 1,558 | 1,297 | 0,313 | 0,646 | 0,093 | 0,000 | 0,430 | 4,043 | 6,392 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,372 | 0,451 | 0,455 | 0,146 | 0,298 | 0,066 | 0,000 | 0,151 | 0,985 | 1,951 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 микрорайон (86:20:0000049) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 8А (86:20:0000055) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,263 | 0,263 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,223 | 0,223 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 микрорайон (86:20:0000044) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 9А (86:20:0000042) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,321 | 0,372 | 0,347 | 0,775 | 0,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,039 | 2,683 | 2,683 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,287 | 0,267 | 0,558 | 0,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,737 | 2,033 | 2,033 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,084 | 0,080 | 0,217 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,649 | 0,649 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 микрорайон (86:20:0000041) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 10А (86:20:0000035) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,649 | 0,597 | 0,725 | 0,507 | 0,429 | 0,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,971 | 3,403 | 3,403 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,371 | 0,462 | 0,517 | 0,384 | 0,364 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,350 | 2,519 | 2,519 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,135 | 0,207 | 0,122 | 0,065 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,884 | 0,884 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 микрорайон (86:20:0000039) | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,656 | 1,754 | 1,885 | 2,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,419 | 6,780 | 6,780 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,395 | 1,395 | 1,391 | 1,753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,229 | 4,982 | 4,982 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,260 | 0,359 | 0,493 | 0,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,190 | 1,798 | 1,798 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 11А (86:20:000005-29) | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | -0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,015 | -0,015 | -0,015 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 11Б (86:20:0000040) | -0,094 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,068 | 0,544 | 0,544 |
| отопление и вентиляция | -0,127 | 0,000 | -0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,273 | 0,265 | 0,265 |
| ГВС (средняя) | 0,032 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,278 | 0,278 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 11В (86:20:0000052) | 0,000 | 0,165 | -0,010 | 1,285 | 0,446 | 0,346 | 0,381 | 0,889 | 0,090 | 0,415 | 0,573 | 0,189 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,231 | 4,578 | 4,885 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,051 | -0,185 | 0,846 | 0,336 | 0,238 | 0,265 | 0,760 | 0,077 | 0,391 | 0,489 | 0,185 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,285 | 3,267 | 3,549 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,114 | 0,175 | 0,439 | 0,110 | 0,108 | 0,115 | 0,129 | 0,013 | 0,024 | 0,084 | 0,004 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,946 | 1,311 | 1,336 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 микрорайон (86:20:000071) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 микрорайон (86:20:000073) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 микрорайон (86:20:000076) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 микрорайон (86:20:000075) | -0,355 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,266 | -0,266 | -0,266 |
| отопление и вентиляция | -0,517 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,429 | -0,429 | -0,429 |
| ГВС (средняя) | 0,162 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 микрорайон (86:20:000075) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 16А (86:20:000075) | 0,000 | 0,051 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,016 | -0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,021 | -0,021 | -0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,035 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 микрорайон (86:20:000077) | -1,904 | 0,000 | 0,000 | 0,894 | 3,226 | 1,746 | 4,035 | 3,582 | 0,000 | 0,302 | 1,099 | 0,193 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,962 | 12,981 | 14,089 |
| отопление и вентиляция | -1,944 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 2,455 | 1,214 | 3,067 | 3,510 | 0,000 | 0,249 | 0,924 | 0,188 | 0,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,221 | 9,971 | 10,920 |
| ГВС (средняя) | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,398 | 0,771 | 0,532 | 0,968 | 0,073 | 0,000 | 0,053 | 0,175 | 0,005 | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,741 | 3,010 | 3,169 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон 17А (86:20:000077) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 2,956 | 0,429 | 0,438 | 1,994 | 0,000 | 0,000 | 1,281 | 0,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,476 | 7,189 | 8,002 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 2,531 | 0,309 | 0,318 | 1,825 | 0,000 | 0,000 | 1,210 | 0,748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,897 | 6,250 | 6,998 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,425 | 0,121 | 0,120 | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,579 | 0,939 | 1,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000017 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - Сургутская ул. - Объездная дорога) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000032 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Объездная дорога - ул. Мира - Жилая ул.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000031 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Жилая - ул. Киевская - Парковая ул.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,476 | 0,995 | 0,995 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,813 | 0,813 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,182 | 0,182 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000037 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - ул. Мира - Парковая ул.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000038 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Парковая - ул. Киевская - ул. Нефтяников) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Территория, ограниченная ул.Парковая- ул.Киевская (в районе жилого городка СУ-905) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,018 | 0,741 | 0,205 | 0,786 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,767 | 1,983 | 1,983 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,018 | 0,670 | 0,187 | 0,717 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,695 | 1,814 | 1,814 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,071 | 0,017 | 0,068 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,170 | 0,170 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережная - ул. Коммунальная - Сургутская ул.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000054 (зона, ограниченная улицами: ул. Строителей - ул. Мира - ул. Набережная - ул. Сургутская) | -0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,105 | -0,105 | -0,105 |
| отопление и вентиляция | -0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,105 | -0,105 | -0,105 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000065 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережной - ул. Ленина - прот. Юганская Обь - Безымянный пр-д - 5 пр-д) | 0,000 | 0,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000069 (зона, ограниченная улицами: 5 пр-д - Безымянный пр-д - прот. Юганская Обь - 8 пр-д) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000070 (зона, ограниченная улицами: 6 пр-д - 8 пр-д - прот. Юганская Обь - микрорайон СУ-62) | -0,053 | 0,009 | -0,017 | 0,038 | 0,255 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| отопление и вентиляция | -0,053 | 0,009 | -0,017 | 0,038 | 0,255 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон СУ-62 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,814 | 2,110 | 1,426 | 3,518 | 1,174 | 2,807 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,350 | 12,028 | 12,028 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,559 | 1,803 | 1,124 | 2,908 | 1,152 | 2,381 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,486 | 10,103 | 10,103 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,307 | 0,301 | 0,610 | 0,022 | 0,426 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,863 | 1,926 | 1,926 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) | -0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,371 | 2,883 | 7,184 | 1,007 | 0,949 | 2,553 | 0,427 | 0,219 | 0,871 | 1,001 | -0,023 | 14,372 | 19,443 |
| отопление и вентиляция | -0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,358 | 2,670 | 6,579 | 0,919 | 0,852 | 2,333 | 0,379 | 0,188 | 0,747 | 0,969 | -0,023 | 13,354 | 17,970 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,214 | 0,605 | 0,088 | 0,098 | 0,220 | 0,049 | 0,031 | 0,124 | 0,033 | 0,000 | 1,018 | 1,474 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000061 | -0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,131 | 0,000 | 0,772 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,237 | 0,666 | 0,666 |
| отопление и вентиляция | -0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,249 | 0,549 | 0,549 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,117 | 0,117 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,290 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,237 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 1,082 | 0,994 | 0,059 | 0,561 | 0,000 | 0,000 | 3,100 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,395 | 1,053 | 0,811 | 0,057 | 0,557 | 0,000 | 0,000 | 2,872 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,030 | 0,183 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,228 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86:20:0000045 | 0,000 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Микрорайон СУ-905 | -0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,088 | -0,124 | -0,124 |
| отопление и вентиляция | -0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,081 | -0,115 | -0,115 |
| ГВС (средняя) | -0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,007 | -0,008 | -0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | -3,05 | 1,77 | -0,10 | 6,35 | 17,62 | 10,12 | 17,29 | 13,22 | 12,24 | 4,30 | 6,00 | 6,18 | 3,01 | 2,16 | 1,13 | 1,56 | 32,72 | 85,76 | 99,81 |
| отопление и вентиляция | -3,36 | 0,94 | -0,90 | 3,84 | 14,56 | 7,57 | 13,81 | 12,27 | 10,87 | 3,76 | 5,11 | 5,38 | 2,61 | 1,64 | 0,93 | 1,53 | 22,65 | 68,48 | 80,58 |
| ГВС (средняя) | 0,31 | 0,84 | 0,80 | 2,51 | 3,06 | 2,55 | 3,47 | 0,94 | 1,37 | 0,54 | 0,89 | 0,80 | 0,40 | 0,51 | 0,20 | 0,04 | 10,07 | 17,28 | 19,23 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приросты потребления тепловой энергии

В таблице 10 отражены абсолютные приросты полезного отпуска (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), принятые для инвестиционного планирования в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2019 г.

Приросты потребления теплоносителя

Приросты потребления теплоносителя представлены в разделе 3.

Таблица 10 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный ежегодный прирост теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2028 | 2033 |
| Котельные ОАО «ЮТТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53224 | 24455 | 33916 | 25122 | 205 | 12610 | 18976 | 13673 | 12134 | 9414 | 103 | 2383 | 77679 | 168508 | 206215 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40756 | 15298 | 21884 | 22775 | -276 | 10306 | 15171 | 10749 | 10255 | 6846 | -317 | 2388 | 56054 | 125915 | 155837 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12468 | 9157 | 12032 | 2347 | 480 | 2303 | 3804 | 2924 | 1879 | 2568 | 420 | -5 | 21625 | 42593 | 50378 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ЦК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 6823 | 15729 | 17166 | 31858 | 3524 | 3939 | 9598 | 576 | 293 | 5482 | 4495 | 9433 | 81649 | 102092 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151 | 5764 | 14617 | 15931 | 29576 | 3340 | 3613 | 9029 | 575 | 329 | 5161 | 4443 | 7915 | 74993 | 94531 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1059 | 1112 | 1235 | 2282 | 184 | 326 | 569 | 1 | -36 | 321 | 51 | 1517 | 6656 | 7561 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная СУ-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 541 | 541 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 531 | 531 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная п. Звездный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным в зоне ОАО «ЮТТС» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56104 | 31278 | 49916 | 42289 | 32062 | 16134 | 22915 | 23271 | 12710 | 9707 | 5585 | 6878 | 87382 | 250697 | 308848 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43172 | 21062 | 36767 | 38707 | 29300 | 13646 | 18785 | 19779 | 10830 | 7175 | 4845 | 6832 | 64234 | 201438 | 250899 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12932 | 10216 | 13149 | 3582 | 2762 | 2488 | 4130 | 3493 | 1880 | 2532 | 740 | 46 | 23148 | 49259 | 57950 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Юго-Западная | -4852 | 173 | 321 | 266 | 713 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2305 | -2305 | -2305 |
| отопление и вентиляция |  | -4852 | 173 | 321 | 266 | 713 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2305 | -2305 | -2305 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | -4852 | 173 | 321 | 266 | 56817 | 32351 | 49916 | 42289 | 32062 | 16134 | 22915 | 23271 | 12710 | 9707 | 5585 | 6878 | 85077 | 248392 | 306543 |
| отопление и вентиляция |  | -4852 | 173 | 321 | 266 | 43885 | 22135 | 36767 | 38707 | 29300 | 13646 | 18785 | 19779 | 10830 | 7175 | 4845 | 6832 | 61929 | 199133 | 248594 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12932 | 10216 | 13149 | 3582 | 2762 | 2488 | 4130 | 3493 | 1880 | 2532 | 740 | 46 | 23148 | 49259 | 57950 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 8264 | 6859 | 15360 | 3602 | 11856 | 502 | 0 | 0 | -431 | 0 | 0 | 0 | 15123 | 46443 | 46012 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426 | 4013 | 9595 | 3532 | 7659 | 494 | 0 | 0 | -431 | 0 | 0 | 0 | 9439 | 30720 | 30289 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 2846 | 5765 | 70 | 4197 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684 | 15723 | 15723 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по г. Нефтеюганску |  | -4852 | 173 | 321 | 266 | 65081 | 39211 | 65276 | 45890 | 43918 | 16635 | 22915 | 23271 | 12280 | 9707 | 5585 | 6878 | 100200 | 294835 | 352556 |
| отопление и вентиляция |  | -4852 | 173 | 321 | 266 | 49311 | 26149 | 46362 | 42239 | 36959 | 14140 | 18785 | 19779 | 10400 | 7175 | 4845 | 6832 | 71369 | 229853 | 278883 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15769 | 13062 | 18915 | 3652 | 6959 | 2495 | 4130 | 3493 | 1880 | 2532 | 740 | 46 | 28831 | 64982 | 73673 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Кроме того, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия могут устанавливать собственные источники тепловой энергии, которые работают для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Перспективные объекты коммунально-складского назначения не будут потреблять тепловую энергию в виде пара на технологические нужды.

Отпуск тепловой энергии таким потребителям будет осуществляться с горячей водой и расходоваться на обеспечение нужд отопления, вентиляции и ГВС.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Радиусы эффективного теплоснабжения основных теплоисточников

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и размещенная на общедоступном интернет-ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения г. Нефтеюганска представлены в таблице 11. Радиусы эффективного теплоснабжения на карте г. Нефтеюганска показаны на рисунке 6.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты. Так, из приведённого рисунка видно, что в целом зоны, подключенные к основным источникам централизованного теплоснабжения, укладываются в соответствующие окружности. Расчёты, выполненные при разработке настоящей схемы теплоснабжения, показали целесообразность подключения к ЦК-1 находящейся на значительном удалении зоны Юго-Западной котельной.

Таблица 11 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Нефтеюганска

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество абонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1 | ЦК-1 | 1782 | 5,950 | 216,12 | 299,50 | 50 | 36,3 | 8,54 | 10,25 |
| 2 | ЦК-2 | 391 | 4,790 | 126,65 | 81,63 | 50 | 26,4 | 7,24 | 8,69 |
| 3 | СУ-62 | 23 | 0,090 | 1,7 | 255,56 | 50 | 18,9 | 2,32 | 2,78 |
| 4 | п. Звездный | 145 | 0,110 | 0,0 | 1318,18 | 50 | 0,0 | - | - |
| 5 | Юго-Западная | 23 | 1,690 | 12,71 | 13,61 | 50 | 7,5 | 2,99 | 3,59 |

Рисунок 6 - Радиусы эффективного теплоснабжения на карте г. Нефтеюганска

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Распределение зон действия котельных города Нефтеюганска приведено на рисунке 7.

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей города Нефтеюганска, расположенных в зонах действия котельных ОАО «ЮТТС», составляет 344,7 Гкал/ч.

Зона действия ЦК-1

Зона действия ЦК-1 представлена на рисунке 8. Микрорайоны, попадающие в зону действия котельной ЦК-1 представлены в таблице 12.

В зоне действия ЦК-1 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 216,12 Гкал/ч. Зона действия ЦК-1 сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельная имеет технологические связи с ЦК-2, секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными приведены в разделе 3 Главы 1. В летний период котельная ЦК-1 работает на свою зону, а также на зону котельной ЦК-2.

Зона действия ЦК-2

Зона действия ЦК-2 представлена на рисунке 9. Микрорайоны, попадающие в зону действия котельной ЦК-2 представлены в таблице 12.

В зоне действия ЦК-2 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 126,65 Гкал/ч. Зона действия ЦК-2 сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельная имеет технологические связи с ЦК-1, секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными приведены в разделе 3 Главы 1. В летний период котельная ЦК-2 не работает. Тепловые нагрузки ЦК-2 в летний период покрывает котельная ЦК-1 через открытые перемычки.

Зона действия котельной СУ-62

Зона действия котельной СУ-62 представлена на рисунке 10 Микрорайоны, попадающие в зону действия котельной СУ-62 представлены в таблице 12.

В зоне действия котельной СУ-62 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1,7 Гкал/ч.

Зона действия котельной п. Звездный

Котельная п. Звездный выведена в резерв. Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной ЦК-2.

Зона действия котельной Юго-Западная

Зона действия котельной Юго-Западная представлена на рисунке 10. Микрорайоны, попадающие в зону действия котельной Юго-Западная представлены в таблице 12.

В зоне действия котельной Юго-Западная суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 19,7 Гкал/ч.

Зона индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нефтеюганске сформированы в основном в 11А и 15 микрорайонах, доля которых составляет около 1,0 % от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с использованием печного, электрического отопления и индивидуальных газовых котлов. Зона действия индивидуального теплоснабжения показана на рисунке 7.

Таблица 12 - Районы теплоснабжения котельных г. Нефтеюганска

| Наименование | ЦК-1 | ЦК-2 | Су-62 | Котельная п. Звездный | Юго-Западная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район теплоснабжения | 1 мкрн, 2 мкрн, мкрн 2А, 3 мкрн, 4 мкрн, 5 мкрн, 6 мкрн, 7 мкрн, 8 мкрн, 9 мкрн, 10, мкрн, 11 мкрн, мкрн 11Б, 12 мкрн, 13 мкрн, 14 мкрн, 15 мкрн, 16 мкрн, мкрн 16А, 17 мкрн | 7 мкрн, 8 мкрн, мкрн 8А, 9 мкрн, мкрн 9А, 10 мкрн, мкрн 10Амкрн 11А | мкрн СУ-62 | п. Звездный | 86:20:0000069 (зона, ограниченная улицами: 5 пр-д - Безымянный пр-д - прот. Юганская Обь - 8 пр-д) |
|  | 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей); | 86:20:0000017 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - Сургутская ул. - Объездная дорога) | - | - | 86:20:0000070 (зона, ограниченная улицами: 6 пр-д - 8 пр-д - прот. Юганская Обь - микрорайон СУ-62) |
|  | 86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережная - ул. Коммунальная - Сургутская ул.) | 86:20:0000032 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Объездная дорога - ул. Мира - Жилая ул.) | - | - | - |
|  | 86:20:0000054 (зона, ограниченная улицами: ул. Строителей - ул. Мира - ул. Набережная - ул. Сургутская) | 86:20:0000031 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Жилая - ул. Киевская - Парковая ул.) | - | - | - |
|  | 86:20:0000065 (зона, ограниченная улицами: ул. Набережной - ул. Ленина - прот. Юганская Обь - Безымянный пр-д - 5 пр-д) | 86:20:0000037 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - ул. Мира - Парковая ул.) | - | - | - |
|  | - | 86:20:0000038 (зона, ограниченная улицами: ул. Сургутская - ул. Парковая - ул. Киевская - ул. Нефтяников) | - | - | - |
|  | - | 86:20:0000043 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - Парковая ул. - ул. Мира - ул. Нефтяников) | - | - | - |
|  | - | 86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) | - | - | - |

Рисунок 7 - Зоны действия источников тепловой энергии г. Нефтеюганска

Рисунок 8 - Зона действия ЦК-1

Рисунок 9 – Зона действия ЦК-2

Рисунок 10 - Зоны действия котельной СУ-62 и котельной Юго-Западная

Источники тепловой энергии промышленных предприятий и тепловые сети от них в большинстве своем составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нефтеюганске сформированы в основном в 11А и 15 микрорайонах, доля которых составляет около 1,0 % от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя индивидуальными источниками теплоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13 - Приросты тепловой нагрузки, теплопотребления и потребления теплоносителя в зоне индивидуального теплоснабжения

| Период | Площадь, кв. м |  | Нагрузка, Гкал/ч |  | Теплопотребление, Гкал |  | Расход теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог |
| 2018 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 25000 | 25000 | 1,800 | 1,800 | 6858 | 6858 | 72,0 | 72,0 |
| 2022 | 28554 | 53554 | 2,181 | 3,981 | 8264 | 15122 | 87,2 | 159,2 |
| 2023 | 28615 | 82169 | 1,688 | 5,669 | 6859 | 21981 | 67,5 | 226,7 |
| 2024 | 50200 | 132369 | 3,999 | 9,668 | 15360 | 37341 | 160,0 | 386,7 |
| 2025 | 20829 | 153198 | 1,275 | 10,943 | 3602 | 40943 | 51,0 | 437,7 |
| 2026 | 31032 | 184230 | 3,182 | 14,125 | 11856 | 52799 | 127,3 | 565,0 |
| 2027 | 3615 | 187845 | 0,221 | 14,346 | 625 | 53424 | 8,9 | 573,8 |
| 2028 | 0 | 187845 | 0,000 | 14,346 | 0 | 53424 | 0,0 | 573,8 |
| 2029 | 0 | 187845 | 0,000 | 14,346 | 0 | 53424 | 0,0 | 573,8 |
| 2030 | 0 | 187845 | 0,000 | 14,346 | 0 | 53424 | 0,0 | 573,8 |
| 2031 | 0 | 187845 | 0,000 | 14,346 | 0 | 53424 | 0,0 | 573,8 |
| 2032 | 0 | 187845 | 0,000 | 14,346 | 0 | 53424 | 0,0 | 573,8 |
| 2033 | 0 | 187845 | 0,000 | 14,346 | 0 | 53424 | 0,0 | 573,8 |

Основная доля индивидуальной застройки планируется в микрорайоне СУ-62, что обусловлено утвержденным проектом планировки территории. В настоящее время осуществляется централизованное теплоснабжение поселка. На перспективу теплоснабжение новых объектов будет осуществляться от индивидуальных (квартирных) котлов или пристроенных котельных.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Все источники централизованного теплоснабжения на территории г. Нефтеюганск в настоящее время имеют резервы тепловой мощности. ЦК-1 и ЦК-2 имеют перемычки на тепловых сетях, позволяющие в летнее время обеспечивать тепловой энергией на ГВС общую зону от одного из источников. Существующие перемычки позволяют данным источникам взаимно резервировать друг друга. Предусматриваемая модернизация основного оборудования ЦК-1 и ЦК-2 не предполагает изменения установленной мощности данных источников. Описание мероприятий и сроки модернизации основного оборудования источников представлено в Главе 6 материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», а также в Главе «Мастер-план».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения приведены на рисунках и в таблицах.

Рисунок 11 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-1

Рисунок 12 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-2

Рисунок 13 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки СУ-62

Рисунок 14 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Юго-Западной котельной

Таблица 14 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-1

| Наименование | Ед. изм. | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Мощность "Нетто" | Гкал/ч | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
| Нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 228,8 | 227,2 | 248,9 | 252,6 | 259,4 | 259,9 | 291,0 | 293,6 | 287,0 | 286,8 | 290,5 | 291,7 | 294,2 | 294,9 | 294,2 | 294,5 |
| Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 253,6 | 255,2 | 233,6 | 229,8 | 223,0 | 222,5 | 191,4 | 188,8 | 195,4 | 195,6 | 191,9 | 190,7 | 188,2 | 187,5 | 188,2 | 187,9 |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 153,6 | 155,2 | 133,6 | 129,8 | 123,0 | 122,5 | 91,4 | 88,8 | 95,4 | 95,6 | 91,9 | 90,7 | 88,2 | 87,5 | 88,2 | 87,9 |
| Потери в ТС | Гкал/ч | 11,8 | 11,8 | 15,4 | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 15,7 | 15,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 217,0 | 215,4 | 233,5 | 237,3 | 244,4 | 245,4 | 275,4 | 278,2 | 273,7 | 273,5 | 277,2 | 278,4 | 280,9 | 281,6 | 280,9 | 281,2 |

Таблица 15 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЦК-2

| Наименование | Ед. изм. | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Мощность "Нетто" | Гкал/ч | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 |
| Нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 132,6 | 131,9 | 130,6 | 131,2 | 131,9 | 133,5 | 111,6 | 116,3 | 125,7 | 126,7 | 127,7 | 130,5 | 130,6 | 130,5 | 132,1 | 133,3 |
| Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 13,0 | 13,7 | 15,0 | 14,4 | 13,7 | 12,1 | 34,0 | 29,3 | 19,9 | 18,9 | 17,9 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 13,5 | 12,3 |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | -17,0 | -16,3 | -15,0 | -15,6 | -16,3 | -17,9 | 4,0 | -0,7 | -10,1 | -11,1 | -12,1 | -14,9 | -15,0 | -14,9 | -16,5 | -17,7 |
| Потери в ТС | Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 125,2 | 124,5 | 123,2 | 123,8 | 124,5 | 126,1 | 105,7 | 110,4 | 119,8 | 120,8 | 121,8 | 124,6 | 124,7 | 124,6 | 126,2 | 127,4 |

Таблица 16 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки СУ-62

| Наименование | Ед. изм. | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | Вывод из эксплуатации с передачей нагрузок на ЦК-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность "Нетто" | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность существующего оборудования | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,78 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 3,28 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 1,59 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в ТС | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,61 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17 – Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Юго-Западной котельной

| Наименование | Ед. изм. | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 42,8 | 42,8 | Вывод из эксплуатации с передачей нагрузок на ЦК-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 42,8 | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность "Нетто" | Гкал/ч | 42,7 | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность существующего оборудования | Гкал/ч | 42,8 | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 20,49 | 20,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 22,20 | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 7,97 | 7,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в ТС | Гкал/ч | 3,38 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, | Гкал/ч | 17,11 | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 8 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

- горячее водоснабжение существующих потребителей планируется перевести с открытой на закрытую схему присоединения

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах города Нефтеюганска, является городской водопровод.

На ЦК-1 и ЦК-2 имеются водоподготовительные установки, выполненные по схеме одноступенчатого Na – катионирования и вакуумной деаэрации.

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, качество исходной, подпиточной и сетевой воды, значение карбонатного индекса, приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребления без существенных вложений в водоподготовку.

Перспективные балансы теплоносителя и производительности ВПУ для условий максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 18. Таблица включает  данные о проектной и располагаемой производительности ВПУ, расходах на собственные нужды, подпитке тепловой сети, включающие нормативные, сверхнормативные утечки и отпуск на ГВС, и резерв/дефицит ВПУ  по крупным источникам теплоснабжения. Перспективные балансы теплоносителя по всем источникам теплоснабжения приведен в Главе 8 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 18 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Наименование | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 32,6 | 22,9 | 13,0 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 16417,2 | 16298,6 | 17666,1 | 17969,7 | 18488,3 | 20445,4 | 20826,8 | 21044,4 | 20705,3 | 20688,9 | 20971,2 | 21061,8 | 21252,5 | 21304,6 | 21248,4 | 21274,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 184,5 | 129,5 | 73,5 | 17,7 | 19,6 | 20,0 | 20,2 | 19,9 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 15,6 | 16,9 | 17,2 | 17,7 | 19,6 | 20,0 | 20,2 | 19,9 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 168,9 | 112,6 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 212,2 | 149,0 | 84,6 | 20,4 | 22,6 | 23,0 | 23,2 | 22,8 | 22,8 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,4 | 23,5 | 23,5 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1042,8 | 1107,6 | 1173,5 | 1239,1 | 1236,9 | 1236,5 | 1236,2 | 1236,6 | 1236,6 | 1236,3 | 1236,2 | 1236,0 | 1235,9 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
| Доля резерва | % | 82,8 | 87,9 | 93,1 | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| ЦК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 9472,6 | 9421,5 | 9321,8 | 9366,2 | 9418,9 | 9541,0 | 7997,5 | 8351,6 | 9066,2 | 9137,4 | 9218,1 | 9426,9 | 9431,7 | 9429,9 | 9546,2 | 9640,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 51,3 | 36,2 | 21,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 45,2 | 30,2 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 59,0 | 41,6 | 24,3 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 663,7 | 678,8 | 693,9 | 709,0 | 709,0 | 709,2 | 709,1 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 |
| Доля резерва | % | 92,2 | 94,3 | 96,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| СУ-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,1 | 1,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 121,8 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 71,8 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Звездный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юго-Западная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 11,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 1294, | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников (за исключением зоны котельных Юго-Западная и СУ-62).

При значительных повреждениях (разрыв магистралей) подпитка осуществляется сырой водой для поддержания циркуляции в системе.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 19, а также в Главе 5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 19 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Наименование | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 184,5 | 129,5 | 73,5 | 17,7 | 19,6 | 20,0 | 20,2 | 19,9 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 212,2 | 149,0 | 84,6 | 20,4 | 22,6 | 23,0 | 23,2 | 22,8 | 22,8 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,4 | 23,5 | 23,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 215,9 | 151,6 | 86,0 | 20,8 | 22,9 | 23,4 | 23,6 | 23,2 | 23,2 | 23,5 | 23,6 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 23,9 | 23,9 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1042,8 | 1107,6 | 1173,5 | 1239,1 | 1236,9 | 1236,5 | 1236,2 | 1236,6 | 1236,6 | 1236,3 | 1236,2 | 1236,0 | 1235,9 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
| Доля резерва | % | 82,8 | 87,9 | 93,1 | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| ЦК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 51,3 | 36,2 | 21,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 59,0 | 41,6 | 24,3 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 60,0 | 42,4 | 24,7 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 663,7 | 678,8 | 693,9 | 709,0 | 709,0 | 709,2 | 709,1 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 |
| Доля резерва | % | 92,2 | 94,3 | 96,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| СУ-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 71,8 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Звездный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юго-Западная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 25,7 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Приводимые ниже предложения распределены по группам проектов, структура которых представлена ниже:

1) 	Группа проектов 11 - модернизация основного оборудования источников тепловой энергии;

2)	 Группа проектов 12 - модернизация вспомогательного оборудования источников;

3) 	Группа проектов 13 - мероприятия по повышению надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Согласно Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения», в период Схемы теплоснабжения ожидается освоение свободных территории микрорайонов 17 и 17а. В границах данных микрорайонов Генеральным планом, и соответствующими проектами планировок территорий, предусматривается прирост общественно-деловой, социально-административной и жилой застройки суммарной нагрузкой 31,0 Гкал/ч, что составляет 25,3% от суммарного прироста на территории муниципального образования.

Микрорайоны 17 и 17а находятся на периферии зоны теплоснабжения ЦК-1, поэтому, в Главе «Мастер-план» рассмотрены два варианта теплоснабжения перспективных потребителей данных районов:

- Вариант 1 – от существующей котельной ЦК-1;

- Вариант 2 – от Нового источника в 17а микрорайоне.

В связи с более высокой стоимостью и неопределенностью источников финансирования строительства Нового источника., а также места его строительства (в проектах планировок территории 17-го и 17А – микрорайонов отсутствует площадка под размещение котельной), при настоящей актуализации, в проект Схемы теплоснабжения включается Вариант 1, как требующий меньших капитальных вложений.

Окончательное решение о необходимости строительства Нового источника должно быть принято до 2020 года и отражено в Схеме теплоснабжения при последующей актуализации.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии» разработана и утверждена Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2017 - 2023 годы). Также территория города включена в действующую Схему и программу развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2022 года (далее по тексту - СиПР ХМАО-Югры до 2022 г.).

В программах развития строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается. Программами развития электроэнергетики, базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения размещение источников комбинированной выработки на территории г. Нефтеюганск не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусматривается расширение зоны действия ЦК-1 и ЦК-2 как за счет включения зон действия существующих источников, так и за счет включения вновь осваиваемых территорий. На ЦК-1 предполагается переключение существующих нагрузок района котельных Юго-Западная и СУ-62, для вывода последних из эксплуатации. Также прирост нагрузок ожидается в перспективной зоне действия ЦК-1 – микрорайона 17 и 17а. Перспективная зона ЦК-2 включает в себя кадастровый квартал 86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. Ленина - Аэропорт Нефтеюганск). Перспективная тепловая нагрузка ЦК-1 и ЦК-2 на период схемы теплоснабжения может быть покрыта существующими мощностями котельных после их реконструкции (модернизации) с целью повышения эффективности согласно мероприятиям раздела 4.3.

  - Предложения по техническому перевооружению котельных с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы котельных ЦК-1 и ЦК-2, являются инвариантными и должны быть осуществлены вне зависимости от источника теплоснабжения перспективных потребителей микрорайонов 17 и 17а.

На расчетный период Схемы теплоснабжения запланирована поэтапная модернизация основного и вспомогательного оборудования ЦК-1:

- запланированные мероприятия на 2019 год:

- Модернизация автоматизированного узла управления и узла учёта тепловой энергии здания котельной;

- запланированные мероприятия на 2023 год:

- автоматизация технологических процессов регулирования и безопасности при работе основного и вспомогательного оборудования котельной;

- модернизация котла ПТВМ-30М №1;

- модернизация котла ПТВМ-30М №3;

- модернизация котла КВГМ-100 №1;

- модернизация котла КВГМ-100 №2;

- запланированные мероприятия на 2024 год:

- модернизация котла ПТВМ-30М №2;

- модернизация котла КВГМ-100 №3;

- модернизация котла КВГМ-100 №4.

Состав оборудования на период разработки схемы теплоснабжения представлен в таблице 20.

Таблица 20 – Состав оборудования ЦК-1 на период Схемы теплоснабжения

| Ст. № | Существующее положение |  |  | Перспектива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода (последнего капитального ремонта | Производительность | Оборудование | Год ввода (последнего капитального ремонта /модернизации) | Производительность |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-30М | 1971 (2003) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1971 (2023) | 30 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-30М | 1971 (2004) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1971 (2024) | 30 Гкал/ч |
| 3 | ПТВМ-30М | 1971 (2003) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1971 (2023) | 30 Гкал/ч |
| 4 | КВГМ-100 | 1991 (2005) | 100 Гкал/ч | КВГМ-100 | 1991 (2023) | 100 Гкал/ч |
| 5 | КВГМ-100 | 1991 (2004) | 100 Гкал/ч | КВГМ-100 | 1991 (2023) | 100 Гкал/ч |
| 6 | КВГМ-100 | 1991 (2002) | 100 Гкал/ч | КВГМ-100 | 1991 (2024) | 100 Гкал/ч |
| 7 | КВГМ-100 | 2000 (2005) | 100 Гкал/ч | КВГМ-100 | 2000 (2024) | 100 Гкал/ч |
| Всего по котельной |  |  | 490 Гкал/ч |  |  | 490 Гкал/ч |

Для повышения надежности теплоснабжения при отключении внешнего электроснабжения, на котельной запланирована установка аварийного источника электроснабжения 2254 кВт в период 2020-2021 гг.

На ЦК-1 запланированы переключения нагрузок от других источников:

- 2020 год – переключение нагрузок котельной СУ-62 (+1,61 Гкал/ч) и котельной Юго-Западная (+17,11 Гкал/ч) с последующим выводом источников из эксплуатации;

- 2024 год – переключение нагрузок котельной ЦК-2 (+25 Гкал/ч) в связи с ожидаемым дефицитом тепловой мощности на данном источнике.

Переключение нагрузок котельных СУ-62 и Юго-Западной рассматривается как временная мера. Предполагается, что до 2023 года район СУ-62 будет расселен в рамках реализации муниципальной программы сноса ветхого жилья. На его месте Генеральным планом предусмотрена малоэтажная (индивидуальная) застройка, теплоснабжение которой будет осуществляться от индивидуальных источников. Социально-административные объекты, строительство которых планируется в районе СУ-62 должны иметь собственные источники теплоснабжения.

Наблюдаемая в настоящее время тенденция перехода производственных потребителей котельной Юго-Западная на собственные источники тепла, как ожидается, продолжится. Предполагается организация, поэтапного отключения от централизованного теплоснабжения потребителей котельной Юго-Западная в период 2022-2026 гг.

Баланс тепловой мощности ЦК-1 и тепловой нагрузки в зоне ее действия приведен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Баланс тепловой мощности ЦК-1 на период Схемы

На ЦК-2 также запланирована поэтапная модернизация существующих котлов и вспомогательного оборудования на период Схемы теплоснабжения:

- запланированные мероприятия на 2019 год:

- модернизация автоматизированного узла управления и узла учёта тепловой энергии здания котельной;

- запланированные мероприятия на 2020 год:

- модернизация котла ПТВМ-30М №1;

- модернизация котла ПТВМ-30М №3;

- запланированные мероприятия на 2021 год:

- модернизация котла ПТВМ-30М №2;

- запланированные мероприятия на 2022 год:

- модернизация котла ПТВМ-30М №4;

- модернизация котла ПТВМ-30М №5.

Состав оборудования ЦК-2 на период разработки схемы теплоснабжения представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Состав оборудования ЦК-2 на период Схемы теплоснабжения

| Ст. № | Существующее положение |  |  | Перспектива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода (последнего капитального ремонта | Производительность | Оборудование | Год ввода (последнего капитального ремонта /модернизации) | Производительность |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-30М | 1978 (2001) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1978 (2020) | 30 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-30М | 1978 (2001) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1978 (2021) | 30 Гкал/ч |
| 3 | ПТВМ-30М | 1978 (2000) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1978 (2020) | 30 Гкал/ч |
| 4 | ПТВМ-30М | 1986 (2002) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1986 (2022) | 30 Гкал/ч |
| 5 | ПТВМ-30М | 1986 (2002) | 30 Гкал/ч | ПТВМ-30М | 1986 (2022) | 30 Гкал/ч |
| Всего по котельной |  |  | 150 Гкал/ч |  |  | 490 Гкал/ч |

Для повышения надежности теплоснабжения при отключении внешнего электроснабжения, на котельной запланирована установка аварийного источника электроснабжения 2254 кВт в 2022 году.

Схемой теплоснабжения предусматривается переключения части нагрузок (25 Гкал/ч) ЦК-2 на ЦК-1 в 2024 году. Переключение позволит высвободить тепловые мощности для подключения новых потребителей в зоне действия источника.

Баланс тепловой мощности ЦК-2 и тепловой нагрузки в зоне ее действия приведен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Баланс тепловой мощности ЦК-2 на период Схемы

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных котельных, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если про продление срока службы технические невозможно или экономически нецелесообразно

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории г. Нефтеюганск отсутствуют. Совместная работа источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусматривается.

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации следующих источников:

- Котельной п. Звездный с 2018 года с передачей тепловых нагрузок на ЦК-2;

- Котельной Юго-Западная с 2020 года с передачей тепловых нагрузок на ЦК-1;

- Котельной СУ-62 с 2020 года с передачей тепловых нагрузок на ЦК-1.

Вывод из эксплуатации данных источников позволит сэкономить на расходах на ремонт и облуживание котельных, а также заработной плате оперативного персонала.

После вывода котельных из эксплуатации, их имущественный комплекс должен быть возвращен в управление Администрации. Дальнейшие мероприятия на имущественном комплексе котельных, включающие демонтаж, перепрофилирование, реализацию и пр. осуществляются Администрацией самостоятельной вне рамок Схемы теплоснабжения.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Применение на котельные комбинированной выработки тепловой и электрической энергии рассмотрено в Главе «Мастер-план».

Целесообразность собственной генерации электрической энергии в комбинированном цикле можно оценить исходя из стоимости эквивалентов приобретаемых и реализуемых ТСО энергоресурсов. Стоимость эквивалентов электрической и тепловой энергии, а также природного газа приведены в таблице 22 и на рисунке 17.

Таблица 22 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла и природного газа

| Наименование | Ед. изм. | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена электрической энергии ОЭС (1-й ценовой зоне) | руб./кВт*ч | 3,76 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии на котельных | руб./Гкал |  | 1536,4 |  |
| Стоимость газа | руб./тыс.нм3 |  |  | 3492 |
| Переводной коэф. для ЭЭ | кВт*ч/ГДж | 277,78 |  |  |
| Переводной коэф. для ТЭ | Гкал/ГДж |  | 0,2389 |  |
| Переводной коэф. для газа | тыс.нм3/ГДж |  |  | 0,038 |
| Стоимость эквивалента энергии | руб./ГДж | 1044,5 | 367,0 | 132,8 |
| Максимально возможная добавленная стоимость | руб./ГДж | 911,6 | 234,1 | - |

Рисунок 17 – Стоимость эквивалента энергии

Как видно из таблицы 22 и рисунка 17, стоимость эквивалента электрической энергии в 7,8 раза выше, чем эквивалента природного газа. Такое соотношение свидетельствует о целесообразности рассмотрения вариантов применения когенерации на котельных.

В мастер-плане рассмотрены варианты применения в качестве когенерационных установок газопоршневых агрегатов (ГПА) и газотурбинных установок (ГТУ).

Удельная максимальная стоимость строительства таких установок при существующей цене электрической энергии и природного газа и простом сроке окупаемости в 7 лет  приведены на рисунках 18 и 19 для ГПА и ГТУ соответственно.

Рисунок 18 – Соотношение топливой и прочих составляющих в цене электроэнергии ГПА

Рисунок 19 – Соотношение топливой и прочих составляющих в цене электроэнергии ГТУ

При удельной стоимости строительства когенерационной остановки более 100 млн. руб./МВт (электрической мощности), прочие составляющие, такие как заработная персонала с социальными отчислениями, налог на имущество, текущие ремонты и обслуживание, уже не могут быть включены в себестоимость. Фактическая же стоимость строительства рассматриваемых когенерационных установок в настоящее составляет 80,0-110,0 млн. руб./МВт, что могло бы делать их строительство в рассмотренных условиях привлекательными.

Однако для предложений собственной генерации на существующих котельных есть ряд существенных ограничений:

- Надежность внешнего газоснабжения – высокий износ и ограничено-работоспособное состояние подводящего газопровода высокого давления «Правдинский ЦПС – Сургутская ГРЭС» (см. п. 12.4 Главы 1 ОМ);

- Негативные воздействия на жилую зону – площадки ЦК-1 и ЦК-2 находятся в непосредственной близости от жилых домов. Высока вероятность невозможности размещения генерации на существующих площадках по уровню шумового загрязнения и прочих возникающих негативных факторов.

- Сохранение внешнего электроснабжения в качестве резервного – синхронизация собственной генерации по частоте должна осуществляться от внешней сети. Собственная генерация должна резервироваться из сети. При этом плата за подключенную мощность котельных сохраняется.

- Возможность повышения надежности электроснабжения альтернативными методами – возможность строительства резервных линий электроснабжения от независимых ПС 110/35/6 кВ «Звездная» и ПС 110/35/6 кВ «Парус».

Учитывая изложенное, устройство когенерационных установок для обеспечения собственных нужд котельных не предусматривается настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения.

Актуализацией Схемы теплоснабжения с целью повышения надежности электроснабжения источников теплоснабжения рекомендуется оснастить существующие котельные ЦК-1 и ЦК-2 ОАО «ЮТТС» резервными источниками питания.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

На территории г. Нефтеюганск отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрено перераспределение нагрузок между существующими источниками, в частности предполагается:

Переключение потребителей котельной Юго-Западная на котельную ЦК-1 в связи с низкой эффективностью теплоснабжения от котельной Юго-Западная. Переключение позволит отказаться эксплуатации котельной Юго-Западная. Переключаемая нагрузка составит 17,11 Гкал/ч.

Переключение потребителей котельной СУ-62 на котельную ЦК-1 в связи с низкой эффективностью теплоснабжения от котельной СУ-62. Переключаемая нагрузка составит 1,61 Гкал/ч.

Переключение потребителей котельной ЦК-2 на котельную ЦК-1 суммарной нагрузкой 25 Гкал/ч. Переключение позволит высвободить мощности котельной ЦК-2 для подключения перспективных потребителей.

Планируемые изменения зон теплоснабжения приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Изменения зон теплоснабжения

| Зона теплоснабжения (источник) | 2020 год | 2021-2023 годы | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Юго-Западная | Переключение потребителей на котельную ЦК-1 – 17,11 Гкал/ч; |  |  |
| Котельная СУ-62 | Переключение потребителей на котельную ЦК-1 – 1,61 Гкал/ч; |  |  |
| ЦК-2 |  |  | Переключение потребителей на котельную ЦК-1 – 25,0 Гкал/ч; |

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Система централизованного теплоснабжения г. Нефтеюганска от ЦК-1 и ЦК-2 запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям по температурному графику 115-65 0С. Данный температурный график является оптимальным для сложившейся системы теплоснабжения.

Котельные СУ-62 и Юго-Западная имеют проектный график 95-65 0С, который также является оптимальным для сложившейся системы теплоснабжения.

Изменение существующих температурных графиков ЦК-1 и ЦК-2 на перспективу разработки Схемы теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 43°C при отказе наибольшего по мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 90% от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя.

Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Главе 1 и перечня оборудования после реконструкции, согласно Главе 6 можно сделать однозначный вывод о том, что требуемый уровень надежности обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения.

Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу представлены в таблицах 24 - 27.

Таблица 24 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной ЦК-1 на период Схемы теплоснабжения

| Звено | Звено | Наименование | Ед. изм. | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 230,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность модернизированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
|  |  | Мощность оборудования прошедшего капитальный ремонт (замену), Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 260,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание мероприятий на источнике |  |  | Модернизация АПУ ТЭ |  |  |  | Автоматизация ТП регулирования безопасности Модернизация котлов 2хПТВМ-30М №1, №3 и 2хКВГМ-100 №1, 2 | Модернизация котлов ПТВМ-30М №2, и 2хКВГМ-100 №3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 228,8 | 227,2 | 248,9 | 252,9 | 259,4 | 284,8 | 291,0 | 293,5 | 287,0 | 286,8 | 290,5 | 291,7 | 294,2 | 294,9 | 294,2 | 294,5 |
|  |  | Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 253,6 | 255,2 | 233,5 | 229,5 | 223,0 | 197,6 | 191,4 | 188,9 | 195,4 | 195,6 | 191,9 | 190,7 | 188,2 | 187,5 | 188,2 | 187,9 |
|  |  | Аварийный резерв | Гкал/ч | 153,6 | 155,2 | 133,5 | 129,5 | 123,0 | 97,6 | 91,4 | 88,9 | 95,4 | 95,6 | 91,9 | 90,7 | 88,2 | 87,5 | 88,2 | 87,9 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 11,8 | 11,8 | 15,4 | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 15,7 | 15,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  |  | Потери в новых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | Гкал/ч |  |  | 3,55 | 3,55 | 3,21 | 2,70 | 3,86 | 3,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | СУ-62 | Гкал/ч |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Юго-Западная | Гкал/ч |  |  | 3,38 | 3,38 | 3,04 | 2,70 | 2,36 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦК-2 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | Краткое описание переключения |  |  |  | Переключение от СУ-62 +0,17 Гкал/ч Переключение от Юго-Западной +3,38 Гкал/ч |  | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -0,34 Гкал/ч | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -0,34 Гкал/ч; Расселение СУ-62 -0,17 Гкал/ч | Переключение нагрузок с ЦК-2 +1,5 Гкал/ч; Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -0,34 Гкал/ч | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -3,4 Гкал/ч | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -2,02 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 217,0 | 215,4 | 233,5 | 237,5 | 244,4 | 270,3 | 275,3 | 278,2 | 273,7 | 273,5 | 277,2 | 278,4 | 280,9 | 281,6 | 280,9 | 281,2 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 211,3 | 206,7 | 202,1 | 197,0 | 196,2 | 194,6 | 192,0 | 191,1 | 190,0 | 189,4 | 188,7 | 187,9 | 187,6 | 186,6 | 185,6 | 184,8 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч | 5,7 | 8,7 | 12,7 | 21,8 | 32,9 | 40,4 | 51,5 | 58,7 | 58,7 | 59,1 | 63,5 | 65,5 | 68,3 | 70,0 | 70,3 | 71,4 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч |  |  | 18,7 | 18,7 | 15,3 | 35,3 | 31,8 | 28,4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | СУ-62 | Гкал/ч |  |  | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Юго-Западная | Гкал/ч |  |  | 17,11 | 17,11 | 13,68 | 10,25 | 6,82 | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦК-2 | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Краткое описание изменения нагрузки |  |  |  | Переключение от СУ-62 +1,61 Гкал/ч Переключение от Юго-Западной +17,11 Гкал/ч |  | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -3,43 Гкал/ч | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -7,01 Гкал/ч; Расселение СУ-62 -1,61 Гкал/ч | Переключение нагрузок с ЦК-2 +25,0 Гкал/ч; Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -10,49 Гкал/ч | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -13,94 Гкал/ч | Отказ от ЦТ в зоне Юго-Западная -17,12Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 929668,7 | 873576,8 | 925308,2 | 925308,2 | 954884,8 | 961114,4 | 1036049,7 | 1049760,3 | 1033726,9 | 1034250,9 | 1048550,9 | 1053918,9 | 1063814,9 | 1067609,9 | 1066320,9 | 1068703,9 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 22067,8 | 22067,8 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 | 22405,0 |
|  |  |  | % | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
|  |  | Изменение собственных нужд | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание изменения собственных нужд | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 907600,9 | 851509,0 | 902903,2 | 902903,2 | 932479,8 | 938709,4 | 1013644,7 | 1027355,3 | 1011321,9 | 1011845,9 | 1026145,9 | 1031513,9 | 1041409,9 | 1045204,9 | 1043915,9 | 1046298,9 |
|  | Сети | Потери в ТС | Гкал | 82098,2 | 89035,0 | 92795,2 | 92795,2 | 91910,8 | 89173,4 | 92956,7 | 92072,3 | 86765,9 | 86765,9 | 86765,9 | 86765,9 | 86765,9 | 86765,9 | 86765,9 | 86765,9 |
|  |  |  | % | 9,0% | 10,5% | 10,3% | 10,3% | 9,9% | 9,5% | 9,2% | 9,0% | 8,6% | 8,6% | 8,5% | 8,4% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 82098,2 | 89035,0 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 | 82098,2 |
|  |  | Потери в новых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | Гкал |  |  | 10697,0 | 10697,0 | 9812,6 | 7075,2 | 10858,5 | 9974,1 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 |
|  |  | СУ-62 | Гкал |  |  | 1853,0 | 1853,0 | 1853,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Юго-Западная | Гкал |  |  | 8844,0 | 8844,0 | 7959,6 | 7075,2 | 6190,8 | 5306,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦК-2 | Гкал |  |  |  |  |  |  | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 | 4667,7 |
|  | Потребители | Полезный отпуск | Гкал | 825502,7 | 762474,0 | 810108,0 | 810108,0 | 840569,0 | 849536,0 | 920688,0 | 935283,0 | 924556,0 | 925080,0 | 939380,0 | 944748,0 | 954644,0 | 958439,0 | 957150,0 | 959533,0 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 802902,0 | 731764,0 | 716762,5 | 683833,5 | 682231,4 | 677890,7 | 670340,4 | 668556,2 | 666002,9 | 665211,9 | 664144,9 | 662672,9 | 662655,9 | 660481,9 | 658305,9 | 656869,9 |
|  |  | Полезный отпуск новым потребителям | Гкал | 22600,7 | 30710,0 | 45266,0 | 78195,0 | 118593,0 | 146738,0 | 187664,0 | 212378,0 | 212442,0 | 213757,0 | 229124,0 | 235964,0 | 245877,0 | 251846,0 | 252733,0 | 256552,0 |
|  |  | Полезный отпуск переключаемым потребителям | Гкал |  |  | 48079,5 | 48079,5 | 39744,6 | 24907,3 | 62683,6 | 54348,8 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 |
|  |  | СУ-62 | Гкал |  |  | 6502,5 | 6502,5 | 6502,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Юго-Западная | Гкал |  |  | 41577,0 | 41577,0 | 33242,2 | 24907,3 | 16572,5 | 8237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦК-2 | Гкал |  |  |  |  |  |  | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 | 46111,1 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Расход ВОДЫ | тыс. м3 | 454,7 | 396,9 | 430,4 | 430,4 | 231,7 | 212,2 | 222,6 | 220,3 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
|  |  | Потребление воды | тыс. м3 | 1877,4 | 1819,6 | 1853,2 | 1853,2 | 231,7 | 212,2 | 222,6 | 220,3 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 285,1 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 30,5 | 27,6 | 29,5 | 29,1 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
|  |  |  | % | 15,2% | 12,5% | 12,3% | 12,3% | 13,1% | 13,0% | 13,2% | 13,2% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 169,5 | 169,5 | 203,1 | 203,1 | 201,2 | 184,6 | 193,1 | 191,2 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | 47634,00 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 |
|  |  | Потери в новых сетях | 14556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях |  |  |  | 33,6 | 33,6 | 31,7 | 15,1 | 23,6 | 21,7 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  |  | СУ-62 |  |  |  | 14,7 | 14,7 | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Юго-Западная |  |  |  | 18,9 | 18,9 | 17,0 | 15,1 | 13,2 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦК-2 |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 1422,8 | 1422,8 | 1422,8 | 1422,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 123706,7 | 115334,0 | 121001,0 | 121001,0 | 126304,0 | 127148,0 | 135714,0 | 136751,0 | 134329,0 | 134398,0 | 136298,0 | 137011,0 | 138325,0 | 138829,0 | 138658,0 | 138975,0 |
|  |  |  | т.у.т. | 147931,4 | 138401,0 | 146758,0 | 146758,0 | 151565,0 | 152578,0 | 162857,0 | 163752,0 | 161195,0 | 161278,0 | 163557,0 | 164413,0 | 165990,0 | 166595,0 | 166390,0 | 166770,0 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,0 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 160,66 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 27889,0 | 26165,0 | 27719,0 | 27719,0 | 28627,0 | 28818,2 | 31460,4 | 30279,1 | 29093,8 | 29132,2 | 30189,0 | 30589,8 | 31334,7 | 31622,4 | 31524,5 | 31705,5 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 31,0 | 29,5 | 28,8 | 28,8 | 29,4 | 29,7 | 30,1 | 30,3 | 30,2 | 30,3 |

Таблица 25 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной ЦК-2 на период Схемы теплоснабжения

| Звено | Звено | Наименование | Ед. изм. | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Мощность модернизированного оборудования | Гкал/ч |  | 0,0 | 60,0 | 90,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Мощность оборудования прошедшего капитальный ремонт (замену), Гкал/ч | Гкал/ч |  |  | 60,00 | 30,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание мероприятий на источнике |  |  |  | Модернизация котлов 2хПТВМ-30М №1, 3 Модернизация ПУ ХВО Модернизация АПУ ТЭ | Модернизация котла ПТВМ-30М №2 | Модернизация котлов 2хПТВМ-30М №4, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 132,6 | 131,9 | 130,6 | 131,2 | 131,9 | 133,5 | 111,6 | 116,3 | 125,7 | 126,7 | 127,7 | 130,5 | 130,6 | 130,5 | 132,1 | 133,3 |
|  |  | Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 13,0 | 13,7 | 15,0 | 14,4 | 13,7 | 12,1 | 34,0 | 29,3 | 19,9 | 18,9 | 17,9 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 13,5 | 12,3 |
|  |  | Аварийный резерв | Гкал/ч | -17,0 | -16,3 | -15,0 | -15,6 | -16,3 | -17,9 | 4,0 | -0,7 | -10,1 | -11,1 | -12,1 | -14,9 | -15,0 | -14,9 | -16,5 | -17,7 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  |  | Потери в новых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
|  |  | Краткое описание переключения |  |  |  |  |  |  |  | Переключение нагрузок на ЦК-1 -1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 125,2 | 124,5 | 123,2 | 123,8 | 124,5 | 126,1 | 105,7 | 110,4 | 119,8 | 120,8 | 121,8 | 124,6 | 124,7 | 124,6 | 126,2 | 127,4 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 125,2 | 123,9 | 122,6 | 121,2 | 120,7 | 120,6 | 120,5 | 120,3 | 119,7 | 119,5 | 119,3 | 119,1 | 118,6 | 118,2 | 117,5 | 116,6 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 2,6 | 3,8 | 5,5 | 10,3 | 15,1 | 25,1 | 26,3 | 27,5 | 30,5 | 31,1 | 31,5 | 33,7 | 35,8 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
|  |  | Краткое описание изменения нагрузки |  |  |  |  |  |  |  | Переключение нагрузок на ЦК-1 -25 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 308279,3 | 273726,9 | 273726,9 | 273726,9 | 276336,9 | 281976,9 | 246927,1 | 262910,1 | 294768,1 | 298292,1 | 302231,1 | 311829,1 | 312405,1 | 312698,1 | 318180,1 | 322674,1 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 | 8885,1 |
|  |  |  | % | 2,9% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,6% | 3,4% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
|  |  | Изменение собственных нужд | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краткое описание изменения собственных нужд | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 299394,2 | 264841,8 | 264841,8 | 264841,8 | 267451,8 | 273091,8 | 238042,0 | 254025,0 | 285883,0 | 289407,0 | 293346,0 | 302944,0 | 303520,0 | 303813,0 | 309295,0 | 313789,0 |
|  | Сети | Потери в ТС | Гкал | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 | 18170,1 |
|  |  |  | % | 7,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,5% | 8,4% | 7,6% | 7,2% | 6,4% | 6,3% | 6,2% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 5,9% | 5,8% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 | 22837,8 |
|  |  | Потери в новых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 | -4667,7 |
|  | Потребители | Полезный отпуск | Гкал | 276556,4 | 242004,0 | 242004,0 | 242004,0 | 244614,0 | 250254,0 | 219871,9 | 235854,9 | 267712,9 | 271236,9 | 275175,9 | 284773,9 | 285349,9 | 285642,9 | 291124,9 | 295618,9 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 276410,1 | 239846,0 | 239846,0 | 233415,0 | 232182,0 | 232182,0 | 232182,0 | 231898,0 | 230544,0 | 229950,0 | 229950,0 | 229528,0 | 228191,0 | 227225,0 | 225228,0 | 222646,0 |
|  |  | Полезный отпуск новым потребителям | Гкал | 146,3 | 2158,0 | 2158,0 | 8589,0 | 12432,0 | 18072,0 | 33801,0 | 50068,0 | 83280,0 | 87398,0 | 91337,0 | 101357,0 | 103270,0 | 104529,0 | 112008,0 | 119084,0 |
|  |  | Полезный отпуск переключаемым потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 | -46111,1 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Расход ВОДЫ | тыс. м3 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 80,5 | 80,5 | 70,1 | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребление воды | тыс. м3 | 522,7 | 522,7 | 522,7 | 522,7 | 80,5 | 80,5 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
|  |  |  | % | 14,6% | 14,6% | 14,6% | 14,6% | 19,0% | 19,0% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) |  | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
|  |  | Потери в новых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях |  |  |  |  |  |  |  | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -10,4 |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 381,1 | 381,1 | 381,1 | 381,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 40259,0 | 36616,0 | 36616,0 | 36252,0 | 36426,0 | 36839,0 | 32110,0 | 34266,0 | 38564,0 | 39039,0 | 39570,0 | 40865,0 | 40943,0 | 40982,0 | 41722,0 | 42327,6 |
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 48142,7 | 42951,0 | 42951,0 | 42524,0 | 42728,0 | 43212,0 | 37665,0 | 40194,0 | 45235,0 | 45793,0 | 46416,0 | 47935,0 | 48026,0 | 48072,0 | 48940,0 | 49651,1 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,8 | 162,18 | 162,18 | 160,56 | 159,76 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 9218,4 | 8157,0 | 8157,0 | 7621,0 | 7434,0 | 7323,0 | 5959,5 | 6569,6 | 7843,5 | 7988,9 | 8152,6 | 8556,0 | 8580,4 | 8592,8 | 8826,4 | 9019,5 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 28,8 | 27,8 | 26,8 | 25,0 | 25,9 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,5 | 28,7 |

Примечание: * - аварийный резерв ЦК-2 обеспечивается резервированием от ЦК-1.

Таблица 26 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной СУ-62 на период Схемы теплоснабжения

| Звено | Звено | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Переключение нагрузок на ЦК-1. Вывод источника из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийный резерв | Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8723,2 | 8647,5 | 9731,9 | 9731,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 278,0 | 292,0 | 337,1 | 337,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | 3,2% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 8445,2 | 8355,5 | 9394,9 | 9394,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети | Потери в ТС | Гкал | 1356,0 | 1853,0 | 1964,0 | 1964,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | 16,1% | 22,2% | 20,9% | 20,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители | Полезный отпуск | Гкал | 7089,2 | 6502,5 | 7430,9 | 7430,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технико-экономические показатели | Вода | Расход ВОДЫ | тыс. м3 | 17,1 | 23,8 | 30,4 | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребление воды | тыс. м3 | 27,6 | 37,6 | 44,2 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 4,5 | 9,1 | 11,6 | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | 16,5% | 24,1% | 26,2% | 26,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 12,6 | 14,7 | 18,8 | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 10,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 1136,3 | 1161,2 | 1298,6 | 1298,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 1354,0 | 1380,0 | 1552,8 | 1552,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,3 | 165,2 | 165,3 | 165,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 303,7 | 281,9 | 323,8 | 323,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 36,0 | 35,6 | 34,5 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергиии котельной Юго-Западная на период Схемы теплоснабжения

| Звено | Звено | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | Переключение нагрузок на ЦК-1. Вывод источника из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийный резерв | Гкал/ч | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 50744,2 | 51849,0 | 51849,0 | 51849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 323,2 | 1428,0 | 1428,0 | 1428,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | 0,6% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 50421,0 | 50421,0 | 50421,0 | 50421,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети | Потери в ТС | Гкал | 8844,0 | 8844,0 | 8844,0 | 8844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители | Полезный отпуск | Гкал | 41577,0 | 41577,0 | 41577,0 | 41577,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 36,8 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 36,8 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 7131,3 | 7131,3 | 7131,3 | 7131,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 9841,2 | 9841,2 | 9841,2 | 9841,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 2347,1 | 2347,1 | 2347,1 | 2347,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В настоящее время на источниках теплоснабжения используется попутный нефтяной газ, который может быть отнесен к местным видам топлива. Доля использования попутного нефтяного газа составляет до 30% от общего потребления. Попутный нефтяной газ отличается повышенной теплотой сгорания по сравнению с сухим отбензиненным газом, составляющей более 41,25 кДж/нм3.

Объем производства попутного нефтяного газа связан с уровнем добычи нефти местных месторождений.

Потенциал применения возобновляемых источников энергии на территории г. Нефтеюганск отсутствует.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом для котельных является газ, добыча которого производится в Ханты-Мансийском автономном округе. Ввиду того, что котельные используют в течение года в разной доле сухой отбензиненный и попутный газ, среднемесячные показатели газа изменяются на протяжении года.

Компонентный состав и теплота сгорания сухого отбензиненнго газа из отвода магистрального газопровода «Правдинский ЦПС – Сургутская ГРЭС», поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Север» меняется незначительно в течение года имеет калорийность порядка 8000 ккал/нм3. Наладка котлов на котельных ОАО «ЮТТС» производится на данный газ.

Компонентный состав и теплота сгорания попутного нефтяного газа, поставляемого ООО «РН-Юганскнефтегаз» существенно меняется в период поставки, а теплота сгорания находится на уровне 9500-10200 ккал/нм3. Данные о среднемесячной теплоте сгорания сухого и попутного газа за период 2016-2017 гг., приведены на рисунке 20.

Рисунок 20 –Изменение теплоты сгорания сухого и попутного газа за 2016-2017 гг.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие, реконструкцию и перекладки тепловых сетей для поддержания уровня надёжности при условии обеспечения максимально низких тарифных последствий для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели:

- предлагаемые к строительству новые тепломагистрали, предназначенные для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, одновременно бы повышали системную надёжность и способствовали повышению эффективности теплоснабжения существующих потребителей, например, в результате их переключения с котельных на источники комбинированной выработки тепловой энергии;

- предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков;

- предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения и снижения тарифной нагрузки для потребителей.

Приводимые ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по группам проектов согласно с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154.

Структура проектов представлена ниже:

Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения города Нефтеюганска.

Детализированные предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 9 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г. Решения были приняты на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения г. Нефтеюганска, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В данном разделе рассматриваются мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). Перераспределение тепловой нагрузки планируется внутри зоны теплоснабжения котельной ЦК-1. Дефицит тепловой мощности наблюдается в микрорайоне 17 и, частично, микрорайонах 14 и 15. На пьезометрических графиках участков тепловой сети от ЦК-1 до названных микрорайонов для существующего положения видны результаты гидравлических расчетов, подтверждающие вывод о дефиците тепловой мощности и о недостаточности пропускной способности.

Так, например, микрорайон 17 находится на значительном удалении от источника теплоснабжения. Теплоноситель от ЦК-1 в данный микрорайон приходит с низкими параметрами, что подтверждается результатами гидравлического расчета (рисунок 21). Располагаемый напор в конечной тепловой камере составляет 1,67 м.

Рисунок 21 - Путь для построения пьезометрического графика участка от ЦК-1 до конечной камеры ТК15 на входе в 17 мкр

Рисунок 22 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК-15 (Существующее положение)

На пьезометрическом графике на рисунке 22 видно резкое сужение линий напора подающего и обратного трубопроводов в самом начале графика, а также практически полное схождение линий напоров в конечной точке. Сужение пьезометрического графика объясняется недостаточной пропускной способностью тепловых сетей.

Группа проектов № 1 содержит мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра на тепломагистрали №2 от ЦК-1. На остальных участках мероприятий не предусмотрено, перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности обеспечивается существующими тепловыми сетями.

Состав группы проектов № 1 «Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)» для магистральных тепловых сетей приведён в таблице 28.

Для решения задачи по обеспечению качественного теплоснабжения существующих потребителей микрорайона 17 необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Реконструкция участка трубопровода от У-ЦК1-2 до МК1-2Мир с Ду 500 мм на Ду 800 мм протяженностью 18 м (2019 год, 1-й этап);

- Реконструкция участка трубопровода от МК1-2Мир до МК1-ПАТП с Ду 500 мм на Ду 700 мм протяженностью 352 м (2019 год, 1-й этап);

- Реконструкция участка трубопровода от МК1-ПАТП до МК2-КЦ Обь с Ду 500 мм на Ду 700 мм протяженностью 485 м (2019 год, 2-й этап).

Результаты гидравлических расчетов на 2019 год приведены в виде пьезометрических графиков на рисунках 23 и 24, а также в таблице 29.

Рисунок 23 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК-15 (2018 год)

Рисунок 24 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК-15 (2019 год)

Таблица 28 – Результаты гидравлического расчета участка от ЦК-1 до ТК-15 (2018 год)

| № п/п | Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК1-3очередь | У-К.1 | 4 | 796 | 796 | 126,2 | 68,9 | 0,4 | 0,32 | 99,8 | 79,6 | 57,28 | 5162,36 | 4611,04 | 2,96 | 2,64 |
| 2 | У-К.1 | Вых1.-Пр.З. | 5 | 698 | 698 | 126 | 69 | 0,15 | 0,13 | 29,6 | 25,5 | 57,01 | 2364,4 | 2197,46 | 1,76 | 1,64 |
| 3 | Вых1.-Пр.З. | У-ЦК1-2 | 13,6 | 698 | 698 | 125,9 | 69,2 | 0,18 | 0,16 | 13,5 | 11,6 | 56,67 | 2364,4 | 2197,46 | 1,76 | 1,64 |
| 4 | У-ЦК1-2 | МК1-2Мир | 18,4 | 806 | 806 | 125,7 | 69,3 | 0,11 | 0,09 | 5,8 | 5 | 56,47 | 2364,4 | 2197,46 | 1,32 | 1,23 |
| 5 | МК1-2Мир | МК1-1Мир | 151 | 698 | 698 | 125 | 69,9 | 0,75 | 0,64 | 4,9 | 4,3 | 55,08 | 2364,4 | 2197,46 | 1,76 | 1,64 |
| 6 | МК1-1Мир | МК1-ПАТП | 201,3 | 704 | 704 | 124,1 | 70,7 | 0,89 | 0,77 | 4,4 | 3,8 | 53,41 | 2338,97 | 2172,04 | 1,71 | 1,59 |
| 7 | МК1-ПАТП | МК1-1Наб | 120 | 516 | 516 | 124,1 | 70,7 | 2,62 | 2,25 | 21,8 | 18,8 | 53,4 | 2280,27 | 2113,44 | 3,11 | -2,88 |
| 8 | МК1-1Наб | МК1-2Наб | 199,9 | 516 | 516 | 117,5 | 76,3 | 3,93 | 3,39 | 19,6 | 17 | 41,21 | 2230,27 | 2072,14 | 3,04 | 2,82 |
| 9 | МК1-2Наб | МК1-3Наб | 89 | 515 | 515 | 115,6 | 78 | 1,91 | 1,66 | 21,5 | 18,7 | 37,64 | 2193,47 | 2044,06 | 3 | 2,8 |
| 10 | МК1-3Наб | МК2-КЦ Обь | 76 | 515 | 515 | 114 | 79,4 | 1,66 | 1,45 | 21,9 | 19 | 34,53 | 2177,45 | 2031,48 | 2,98 | 2,78 |
| 11 | МК2-КЦ Обь | МК2а-4Наб | 382,1 | 614 | 614 | 112,1 | 81,1 | 1,9 | 1,66 | 5 | 4,4 | 30,97 | 1842,31 | 1725,89 | 1,77 | 1,66 |
| 12 | МК2а-4Наб | МК2а-5Наб | 231,1 | 614 | 614 | 110,9 | 82,2 | 1,2 | 1,05 | 5,2 | 4,5 | 28,72 | 1842,31 | 1725,89 | 1,77 | 1,66 |
| 13 | МК2а-5Наб | МК16-5Наб | 65 | 614 | 614 | 110,6 | 82,5 | 0,33 | 0,29 | 5 | 4,5 | 28,1 | 1609,25 | 1519,6 | 1,55 | 1,46 |
| 14 | МК16-5Наб | МК16-6Наб | 90 | 516 | 516 | 109,5 | 83,4 | 1,03 | 0,92 | 11,4 | 10,2 | 26,15 | 1609,25 | 1519,6 | 2,19 | 2,07 |
| 15 | МК16-6Наб | МК16а-7Наб | 210 | 516 | 516 | 107,6 | 85,1 | 1,91 | 1,7 | 9,1 | 8,1 | 22,54 | 1556,26 | 1472,21 | 2,12 | 2,01 |
| 16 | МК16а-7Наб | МК16а-8Наб | 138 | 516 | 516 | 106,5 | 86,1 | 1,11 | 0,99 | 8,1 | 7,2 | 20,44 | 1399,87 | 1317,83 | 1,91 | 1,8 |
| 17 | МК16а-8Наб | ТК-1-15мкр | 34 | 516 | 516 | 106,1 | 86,4 | 0,39 | 0,34 | 11,4 | 10,1 | 19,71 | 1399,87 | 1317,83 | 1,91 | 1,8 |
| 18 | ТК-1-15мкр | ТК-маг.Пазитрон | 93,5 | 259 | 259 | 105,3 | 87,2 | 0,81 | 0,8 | 8,7 | 8,6 | 18,1 | 243,88 | 241,96 | 1,32 | 1,31 |
| 19 | ТК-маг.Пазитрон | ТК-2-15мкр | 424 | 259 | 259 | 101,9 | 90,5 | 3,36 | 3,31 | 7,9 | 7,8 | 11,43 | 241,32 | 239,4 | 1,31 | 1,3 |
| 20 | ТК-2-15мкр | ТК-3-15мкр | 249,6 | 259 | 259 | 99,9 | 92,5 | 2,01 | 1,98 | 8 | 7,9 | 7,44 | 241,32 | 239,4 | 1,31 | 1,3 |
| 21 | ТК-3-15мкр | ТК-3а-15 | 94,6 | 259 | 259 | 99 | 93,4 | 0,94 | 0,94 | 9,9 | 9,9 | 5,57 | 260,27 | 260,27 | 1,41 | 1,41 |
| 22 | ТК-3а-15 | ТК15 | 150 | 259 | 259 | 97,8 | 94,6 | 1,19 | 1,19 | 8 | 8 | 3,18 | 237,31 | 237,31 | 1,28 | 1,28 |

Таблица 29 – Результаты гидравлического расчета участка от ЦК-1 до ТК-15 (2019 год)

| № п/п | Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК1-3очередь | У-К.1 | 4 | 796 | 796 | 126,2 | 68,9 | 0,41 | 0,33 | 103,1 | 82,7 | 57,26 | 5247,43 | 4700,37 | 3,01 | 2,69 |
| 2 | У-К.1 | Вых1.-Пр.З. | 5 | 698 | 698 | 126 | 69 | 0,16 | 0,14 | 31,9 | 27,7 | 56,96 | 2457,41 | 2290,47 | 1,83 | 1,71 |
| 3 | Вых1.-Пр.З. | У-ЦК1-2 | 13,6 | 698 | 698 | 125,8 | 69,2 | 0,2 | 0,17 | 14,5 | 12,6 | 56,59 | 2457,41 | 2290,47 | 1,83 | 1,71 |
| 4 | У-ЦК1-2 | МК1-2Мир | 18,4 | 806 | 806 | 125,7 | 69,3 | 0,12 | 0,1 | 6,3 | 5,5 | 56,37 | 2457,41 | 2290,47 | 1,37 | 1,28 |
| 5 | МК1-2Мир | МК1-1Мир | 151 | 698 | 698 | 124,9 | 70 | 0,81 | 0,7 | 5,3 | 4,6 | 54,87 | 2457,41 | 2290,47 | 1,83 | 1,71 |
| 6 | МК1-1Мир | МК1-ПАТП | 201,3 | 704 | 704 | 123,9 | 70,9 | 0,96 | 0,84 | 4,8 | 4,2 | 53,06 | 2431,98 | 2265,05 | 1,78 | 1,66 |
| 7 | МК1-1Наб | МК1-ПАТП | 120 | 704 | 704 | 123,3 | 71,4 | 0,6 | 0,52 | 5 | 4,3 | 51,94 | 2373,27 | 2206,44 | 1,74 | 1,62 |
| 8 | МК1-1Наб | МК1-2Наб | 199,9 | 704 | 704 | 122,4 | 72,1 | 0,88 | 0,76 | 4,4 | 3,8 | 50,3 | 2323,26 | 2165,14 | 1,7 | 1,59 |
| 9 | МК1-2Наб | МК1-3Наб | 89 | 698 | 698 | 122 | 72,5 | 0,46 | 0,4 | 5,2 | 4,5 | 49,44 | 2286,47 | 2137,06 | 1,7 | 1,59 |
| 10 | МК1-3Наб | МК2-КЦ Обь | 76 | 698 | 698 | 121,6 | 72,9 | 0,4 | 0,35 | 5,3 | 4,7 | 48,68 | 2270,44 | 2124,48 | 1,69 | 1,58 |
| 11 | МК2-КЦ Обь | МК2а-4Наб | 382,1 | 614 | 614 | 119,5 | 74,7 | 2,09 | 1,85 | 5,5 | 4,8 | 44,74 | 1935,08 | 1818,67 | 1,86 | 1,75 |
| 12 | МК2а-4Наб | МК2а-5Наб | 231,1 | 614 | 614 | 118,2 | 75,9 | 1,32 | 1,17 | 5,7 | 5 | 42,25 | 1935,08 | 1818,67 | 1,86 | 1,75 |
| 13 | МК2а-5Наб | МК16-5Наб | 65 | 614 | 614 | 117,8 | 76,2 | 0,37 | 0,33 | 5,6 | 5,1 | 41,56 | 1702,04 | 1612,38 | 1,64 | 1,55 |
| 14 | МК16-5Наб | МК16-6Наб | 90 | 516 | 516 | 116,6 | 77,3 | 1,15 | 1,03 | 12,8 | 11,5 | 39,37 | 1702,04 | 1612,38 | 2,32 | 2,2 |
| 15 | МК16-6Наб | МК16а-7Наб | 210 | 516 | 516 | 114,5 | 79,2 | 2,14 | 1,93 | 10,2 | 9,2 | 35,3 | 1649,06 | 1565,01 | 2,25 | 2,13 |
| 16 | МК16а-7Наб | МК16а-8Наб | 138 | 516 | 516 | 113,2 | 80,3 | 1,27 | 1,13 | 9,2 | 8,2 | 32,91 | 1492,67 | 1410,63 | 2,03 | 1,92 |
| 17 | МК16а-8Наб | ТК-1-15мкр | 34 | 516 | 516 | 112,8 | 80,7 | 0,44 | 0,39 | 12,9 | 11,5 | 32,07 | 1492,67 | 1410,63 | 2,03 | 1,92 |
| 18 | ТК-маг.Пазитрон | ТК-1-15мкр | 93,5 | 259 | 259 | 112,8 | 80,7 | -1,16 | -1,14 | -12,4 | -12,2 | 32,07 | -290,82 | 289,28 | 1,57 | -1,57 |
| 19 | ТК-маг.Пазитрон | ТК-2-15мкр | 424 | 259 | 259 | 106,8 | 86,6 | 4,8 | 4,75 | 11,3 | 11,2 | 20,23 | 288,26 | 286,72 | 1,56 | 1,55 |
| 20 | ТК-2-15мкр | ТК-3-15мкр | 249,6 | 259 | 259 | 104 | 89,5 | 2,87 | 2,84 | 11,5 | 11,4 | 14,53 | 288,26 | 286,72 | 1,56 | 1,55 |
| 21 | ТК-3-15мкр | ТК-3а-15 | 94,6 | 259 | 259 | 102,6 | 90,9 | 1,42 | 1,42 | 15 | 15 | 11,69 | 320,75 | 320,75 | 1,74 | 1,74 |
| 22 | ТК-3а-15 | ТК15 | 150 | 259 | 259 | 100,7 | 92,7 | 1,86 | 1,86 | 12,4 | 12,4 | 7,96 | 296,34 | 296,34 | 1,6 | 1,6 |

Таблица 30 –  Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У-ЦК1-2 - МК1-2Мир | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,82 | 18,4 | Надземная | 1,29 | 2019 | 2019 | 0,094 | 0,869 | 0,374 |
| 2 | МК1-2Мир - МК1-1Мир | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,72 | 151 | Бесканальная | 13,66 | 2019 | 2019 | 0,994 | 9,232 | 3,977 |
| 3 | МК1-1Мир - МК1-ПАТП | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,72 | 201,3 | Бесканальная | 18,21 | 2019 | 2019 | 1,325 | 12,307 | 5,301 |
| 4 | МК1-ПАТП - МК1-1Наб | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,72 | 120 | Бесканальная | 10,85 | 2019 | 2019 | 0,79 | 7,336 | 3,16 |
| 5 | МК1-1Наб - МК1-2Наб | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,72 | 199,9 | Бесканальная | 18,08 | 2019 | 2019 | 1,316 | 12,221 | 5,264 |
| 6 | МК1-2Наб - МК1-3Наб | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,72 | 89 | Бесканальная | 8,05 | 2019 | 2019 | 0,586 | 5,441 | 2,344 |
| 7 | МК1-3Наб - МК2-КЦ Обь | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,72 | 76 | Бесканальная | 6,87 | 2019 | 2019 | 0,5 | 4,646 | 2,001 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 77,01 |  |  | 5,61 | 52,05 | 22,42 |

Примечание: Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджета

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей, преимущественно, ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков.

На каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения затраты на строительство новых участков распределительных тепловых сетей в составе групп проектов 2 определены как произведение подключаемой тепловой нагрузки на удельные затраты на строительство тепловых сетей в ценах 2018 года и индекс-дефлятор соответствующего года.

Описанный подход применен для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения, рассмотренного в мастер-плане.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов № 2 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных и распределительных сетей ОАО «ЮТТС» и ООО «РН-Юганскнефтегаз», приведён в таблице 31.

Таблица 31 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-3а-15 - ТК17 мкр проект 4 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 192 | Бесканальная | 5,19 | 2020 | 2021 | 0,391 | 3,753 | 1,617 |
| 2 | ТК17 мкр проект 4 - ТК17 мкр проект 5 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 130 | Бесканальная | 2,91 | 2020 | 2021 | 0,219 | 2,1 | 0,905 |
| 3 | ТК17 мкр проект 5 - ТК17 мкр проект 6 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 73 | Бесканальная | 1,64 | 2021 | 2022 | 0,128 | 1,221 | 0,526 |
| 4 | ТК17 мкр проект 6 - ТК17 мкр проект 7 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 33 | Бесканальная | 0,66 | 2021 | 2022 | 0,051 | 0,49 | 0,211 |
| 5 | ТК17-2 - ТК17 мкр проект 3 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 89 | Бесканальная | 1,75 | 2020 | 2021 | 0,132 | 1,268 | 0,546 |
| 6 | к - ТК17 мкр проект 9 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 600 | Бесканальная | 11,83 | 2022 | 2023 | 0,949 | 9,071 | 3,908 |
| 7 | ТК17 мкр проект 9 - ТК17 мкр проект 10 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 153 | Бесканальная | 3,02 | 2027 | 2028 | 0,276 | 2,612 | 1,125 |
| 8 | ТК17 мкр проект 9 - ТК17 мкр проект 12 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 580 | Бесканальная | 11,44 | 2023 | 2024 | 0,944 | 9,014 | 3,883 |
| 9 | ТК17 мкр проект 5 - ТК17 мкр проект 13 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,325 | 60 | Бесканальная | 1,97 | 2025 | 2026 | 0,172 | 1,634 | 0,704 |
| 10 | ТК17 мкр проект 12 - ТК17 мкр проект 14 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 134 | Бесканальная | 2,64 | 2024 | 2025 | 0,224 | 2,137 | 0,92 |
| 11 | ТК17 мкр проект 14 - ТК17 мкр проект 15 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,108 | 48 | Бесканальная | 0,7 | 2025 | 2026 | 0,061 | 0,584 | 0,251 |
| 12 | ТК17 мкр проект 15 - ТК17 мкр проект 16 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,44 | 2026 | 2027 | 0,039 | 0,373 | 0,161 |
| 13 | ТК17 мкр проект 14 - ТК17 мкр проект 17 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 38 | Бесканальная | 0,85 | 2026 | 2027 | 0,076 | 0,72 | 0,31 |
| 14 | ТК17 мкр проект 17 - ТК17 мкр проект 18 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 240 | Бесканальная | 6,49 | 2026 | 2027 | 0,579 | 5,504 | 2,371 |
| 15 | ТК17 мкр проект 18 - ТК17 мкр проект 19 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,325 | 308 | Бесканальная | 10,12 | 2027 | 2028 | 0,924 | 8,763 | 3,775 |
| 16 | ТК17 мкр проект 13 - ТК17 мкр проект 19 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,325 | 43 | Бесканальная | 1,41 | 2024 | 2025 | 0,12 | 1,143 | 0,492 |
| 17 | ТК17 мкр проект 19 - ТК17 мкр проект 20 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 85 | Бесканальная | 1,68 | 2024 | 2025 | 0,142 | 1,355 | 0,584 |
| 18 | ТК ПНС 17мкр1 - ПНС 17 мкр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,426 | 24 | Бесканальная | 1,18 | 2023 | 2024 | 0,098 | 0,932 | 0,402 |
| 19 | ПНС 17 мкр - ТК ПНС 17мкр2 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,426 | 21 | Бесканальная | 1,04 | 2023 | 2024 | 0,085 | 0,816 | 0,351 |
| 20 | ТК15 - ТК17 мкр прокт 1 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 38 | Бесканальная | 0,86 | 2018 | 2018 | 0,06 | 0,557 | 0,24 |
| 21 | ТК17 мкр проект 1 - ТК17 мкр проект 2 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 102 | Бесканальная | 2,02 | 2018 | 2018 | 0,142 | 1,316 | 0,567 |
| 22 | МК13-5Мам - ТК проект 13 мкр | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,057 | 86 | Бесканальная | 0,91 | 2021 | 2022 | 0,071 | 0,679 | 0,292 |
| 23 | ТК4-1 - ТК4 мкр проект | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 61 | Бесканальная | 1,38 | 2022 | 2023 | 0,111 | 1,057 | 0,455 |
| 24 | ТК9А мкр проект - ТК9А мкр проект | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 88 | Бесканальная | 1,74 | 2023 | 2024 | 0,143 | 1,368 | 0,589 |
| 25 | У-аэр опуск - ТК9А мкр проект 2 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,426 | 347 | Надземная | 12,65 | 2024 | 2025 | 1,073 | 10,227 | 4,405 |
| 26 | ТК9А мкр проект 2 - ТК9А мкр проект 3 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 42 | Надземная | 0,76 | 2024 | 2025 | 0,065 | 0,615 | 0,265 |
| 27 | ТК9А мкр проект 3 - ТК9А мкр проект 4 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,133 | 45 | Бесканальная | 0,72 | 2025 | 2026 | 0,063 | 0,6 | 0,258 |
| 28 | ТК9А мкр проект 2 - ТКАэр проект | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 175 | Надземная | 4,46 | 2024 | 2025 | 0,379 | 3,607 | 1,554 |
| 29 | ТКАэр проект - ТКАэр проект 1 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 61 | Надземная | 1,55 | 2024 | 2025 | 0,132 | 1,257 | 0,542 |
| 30 | ТКАэр проект 1 - ТКАэр проект 2 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 38 | Надземная | 0,97 | 2025 | 2026 | 0,084 | 0,803 | 0,346 |
| 31 | ТКАэр проект 2 - У-маяк1 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 128 | Надземная | 3,26 | 2025 | 2026 | 0,284 | 2,704 | 1,165 |
| 32 | ТК-Шлюм. - ТК проект | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 165 | Бесканальная | 3,25 | 2023 | 2024 | 0,269 | 2,564 | 1,105 |
| 33 | ТК проект - ТК проект 1 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 26 | Бесканальная | 0,51 | 2023 | 2024 | 0,042 | 0,404 | 0,174 |
| 34 | МК5-14Мир - ТК проект | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,108 | 70 | Бесканальная | 1,03 | 2023 | 2024 | 0,085 | 0,809 | 0,349 |
| 35 | ТК8а-Маг8 - ТК8А проект | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,108 | 140 | Бесканальная | 2,05 | 2023 | 2024 | 0,17 | 1,618 | 0,697 |
| 36 | МК14-7Мам - ТК14 мкр проект | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 240 | Бесканальная | 4,73 | 2023 | 2024 | 0,391 | 3,73 | 1,607 |
| 37 | ТК4 мкр проект - ТК4 мкр проект 1 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 70 | Бесканальная | 1,56 | 2023 | 2024 | 0,129 | 1,233 | 0,531 |
| 38 | ТК4 мкр проект 1 - ТК4 мкр проект 2 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 62 | Бесканальная | 1,39 | 2023 | 2024 | 0,114 | 1,092 | 0,47 |
| 39 | ТК4 мкр проект 2 - ТК4 мкр проект 3 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 82 | Бесканальная | 1,62 | 2023 | 2024 | 0,134 | 1,274 | 0,549 |
| 40 | ТК4 мкр проект 3 - ТК4 мкр проект 4 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 82 | Бесканальная | 1,62 | 2024 | 2025 | 0,137 | 1,308 | 0,563 |
| 41 | ТК4 мкр проект 4 - ТК4 мкр проект 5 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 21 | Бесканальная | 0,41 | 2025 | 2026 | 0,036 | 0,343 | 0,148 |
| 42 | MК11-библ. - ТК11 мкр проект | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 66 | Бесканальная | 1,47 | 2023 | 2024 | 0,122 | 1,163 | 0,501 |
| 43 | ТК11 мкр проект - ТК11 мкр проект 2 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 59 | Бесканальная | 1,16 | 2023 | 2024 | 0,096 | 0,917 | 0,395 |
| 44 | ТК11 мкр проект 2 - ТК11 мкр проект 3 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 21 | Бесканальная | 0,41 | 2024 | 2025 | 0,035 | 0,335 | 0,144 |
| 45 | ТК11 мкр проект - ТК11 мкр проект 1 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 151 | Бесканальная | 2,98 | 2026 | 2027 | 0,266 | 2,525 | 1,088 |
| 46 | У-Маяк - ТК проет Аэр | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 58 | Бесканальная | 1,14 | 2030 | 2031 | 0,111 | 1,051 | 0,453 |
| 47 | ТК проет Аэр - ТК проет Аэр 1 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 78 | Бесканальная | 1,54 | 2031 | 2032 | 0,152 | 1,441 | 0,621 |
| 48 | У-ГСМ - ТК проет Аэр 2 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 62 | Бесканальная | 1,22 | 2028 | 2029 | 0,114 | 1,08 | 0,465 |
| 49 | ТК11Б-1 - ТК11Б проект | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,133 | 225 | Бесканальная | 3,62 | 2028 | 2029 | 0,337 | 3,195 | 1,376 |
| 50 | МК16а-7Наб - ТК16А проект | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 46 | Бесканальная | 1,03 | 2028 | 2029 | 0,096 | 0,908 | 0,391 |
| 51 | ТК16А проект - ТК16А проект 1 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 79 | Бесканальная | 1,56 | 2028 | 2029 | 0,145 | 1,376 | 0,593 |
| 52 | ТК16А проект 1 - ТК16А проект 2 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,133 | 58 | Бесканальная | 0,93 | 2029 | 2030 | 0,089 | 0,84 | 0,362 |
| 53 | ТК16А проект - ТК16А проект 3 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 63 | Бесканальная | 1,24 | 2028 | 2029 | 0,116 | 1,097 | 0,473 |
| 54 | ТК16А проект 3 -ТК16А проект 4 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 127 | Бесканальная | 2,5 | 2028 | 2029 | 0,233 | 2,212 | 0,953 |
| 55 | ТК16А проект 4 - ТК16А проект 5 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,133 | 89 | Бесканальная | 1,43 | 2029 | 2030 | 0,136 | 1,289 | 0,555 |
| 56 | ТК10А проект - ТК10А проект 1 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 64 | Бесканальная | 1,43 | 2030 | 2031 | 0,139 | 1,314 | 0,566 |
| 57 | ТК10А проект 1 - ТК10А проект 2 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,59 | 2030 | 2031 | 0,057 | 0,544 | 0,234 |
| 58 | ТК10А проект 1 - ТК10А проект 3 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 25 | Бесканальная | 0,49 | 2030 | 2031 | 0,048 | 0,453 | 0,195 |
| 59 | ТК10А проект 3 - ТК10А проект 4 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 58 | Бесканальная | 1,14 | 2031 | 2032 | 0,113 | 1,072 | 0,462 |
| 60 | ТК10А проект 4 - ТК10А проект 7 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 40 | Бесканальная | 0,79 | 2032 | 2033 | 0,08 | 0,754 | 0,325 |
| 61 | ТК10А проект 8 - ТК10А проект 9 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 77 | Бесканальная | 1,52 | 2030 | 2031 | 0,147 | 1,395 | 0,601 |
| 62 | ТК10А проект 9 - ТК10А проект 10 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 96 | Бесканальная | 1,89 | 2030 | 2031 | 0,184 | 1,739 | 0,749 |
| 63 | У-аэр опуск - ТК10А проект 11 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 294 | Бесканальная | 6,57 | 2031 | 2032 | 0,65 | 6,158 | 2,653 |
| 64 | ТК10А проект 11 - ТК10А проект 5 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 24 | Бесканальная | 0,54 | 2031 | 2032 | 0,053 | 0,503 | 0,217 |
| 65 | ТК10А проект 5 - ТК10А проект 6 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,69 | 2031 | 2032 | 0,068 | 0,647 | 0,279 |
| 66 | ТК10А проект 6 - ТК10А проект 7 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 60 | Бесканальная | 1,18 | 2032 | 2033 | 0,119 | 1,131 | 0,487 |
| 67 | ТК10А проект 2 - ТК10А проект 6 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 66 | Бесканальная | 1,3 | 2031 | 2032 | 0,129 | 1,22 | 0,525 |
| 68 | ТК10А проект 11 - ТК10А проект 12 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 29 | Бесканальная | 0,57 | 2032 | 2033 | 0,058 | 0,547 | 0,235 |
| 69 | ТК10А проект 12 - ТК10А проект 10 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 70 | Бесканальная | 1,38 | 2032 | 2033 | 0,139 | 1,319 | 0,568 |
| 70 | ТК17 мкр проект 17 - ТК ж/д 6,7 пр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 66 | Бесканальная | 1,3 | 2029 | 2030 | 0,124 | 1,172 | 0,505 |
| 71 | ТК17 мкр проект 18 - ТК ж/д 9,10 пр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 147 | Бесканальная | 2,9 | 2028 | 2029 | 0,27 | 2,56 | 1,103 |
| 72 | ТК ж/д 9,10 пр - ТК ж/д 10,11 пр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,159 | 72 | Бесканальная | 1,42 | 2030 | 2031 | 0,138 | 1,304 | 0,562 |
| 73 | ТК17 мкр проект 16 - ТК ЧС пр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,108 | 75 | Бесканальная | 1,1 | 2028 | 2029 | 0,103 | 0,971 | 0,418 |
| 74 | ТК ЧС пр - ТК ЧС пр 1 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,108 | 39 | Бесканальная | 0,57 | 2031 | 2032 | 0,057 | 0,536 | 0,231 |
| 75 | Участок тепловых сетей 1 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 15,15 | 2018 | 2018 | 1,06 | 9,846 | 4,241 |
| 76 | Участок тепловых сетей 2 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 8,01 | 2018 | 2019 | 0,561 | 5,416 | 2,333 |
| 77 | Участок тепловых сетей 3 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 10,64 | 2019 | 2020 | 0,774 | 7,443 | 3,206 |
| 78 | Участок тепловых сетей 4 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 23,96 | 2020 | 2021 | 1,805 | 17,314 | 7,458 |
| 79 | Участок тепловых сетей 5 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 29,47 | 2021 | 2022 | 2,294 | 21,963 | 9,461 |
| 80 | Участок тепловых сетей 6 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 20,03 | 2022 | 2023 | 1,607 | 15,358 | 6,616 |
| 81 | Участок тепловых сетей 7 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 29,37 | 2023 | 2024 | 2,425 | 23,149 | 9,972 |
| 82 | Участок тепловых сетей 8 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 19,07 | 2024 | 2025 | 1,619 | 15,426 | 6,645 |
| 83 | Участок тепловых сетей 9 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 0,05 | 2025 | 2026 | 0,005 | 0,044 | 0,019 |
| 84 | Участок тепловых сетей 10 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 0,98 | 2026 | 2027 | 0,088 | 0,832 | 0,359 |
| 85 | Участок тепловых сетей 11 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 11,67 | 2027 | 2028 | 1,066 | 10,107 | 4,354 |
| 86 | Участок тепловых сетей 12 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 5,28 | 2028 | 2029 | 0,492 | 4,662 | 2,008 |
| 87 | Участок тепловых сетей 13 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 7,61 | 2029 | 2030 | 0,724 | 6,859 | 2,954 |
| 88 | Участок тепловых сетей 14 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 4,48 | 2030 | 2031 | 0,435 | 4,119 | 1,775 |
| 89 | Участок тепловых сетей 15 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 0,69 | 2031 | 2032 | 0,068 | 0,646 | 0,278 |
| 90 | Участок тепловых сетей 16 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 3 | 2032 | 2033 | 0,303 | 2,866 | 1,234 |
| 91 | Участок тепловых сетей 17 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 0,11 | 2018 | 2018 | 0,007 | 0,069 | 0,03 |
| 92 | Участок тепловых сетей 18 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 1,64 | 2018 | 2019 | 0,115 | 1,112 | 0,479 |
| 93 | Участок тепловых сетей 19 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 0 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Участок тепловых сетей 20 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 5,23 | 2020 | 2021 | 0,394 | 3,777 | 1,627 |
| 95 | Участок тепловых сетей 21 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 3,13 | 2021 | 2022 | 0,244 | 2,333 | 1,005 |
| 96 | Участок тепловых сетей 22 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 4,59 | 2022 | 2023 | 0,368 | 3,519 | 1,516 |
| 97 | Участок тепловых сетей 23 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 12,5 | 2023 | 2024 | 1,032 | 9,849 | 4,243 |
| 98 | Участок тепловых сетей 24 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 12,95 | 2024 | 2025 | 1,099 | 10,47 | 4,51 |
| 99 | Участок тепловых сетей 25 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 26,42 | 2025 | 2026 | 2,301 | 21,903 | 9,435 |
| 100 | Участок тепловых сетей 26 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 3,26 | 2026 | 2027 | 0,291 | 2,767 | 1,192 |
| 101 | Участок тепловых сетей 27 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 3,13 | 2027 | 2028 | 0,286 | 2,71 | 1,168 |
| 102 | Участок тепловых сетей 28 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 7,96 | 2028 | 2029 | 0,742 | 7,029 | 3,028 |
| 103 | Участок тепловых сетей 29 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 1,51 | 2029 | 2030 | 0,144 | 1,362 | 0,587 |
| 104 | Участок тепловых сетей 30 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 1,01 | 2030 | 2031 | 0,098 | 0,926 | 0,399 |
| 105 | Участок тепловых сетей 31 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 5,97 | 2031 | 2032 | 0,591 | 5,594 | 2,41 |
| 106 | Участок тепловых сетей 32 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | - | - | - | 5,62 | 2032 | 2033 | 0,568 | 5,376 | 2,316 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 450,5 |  |  | 38,054 | 362,269 | 156,056 |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта включены в группу проектов №3.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок помимо строительства новых магистралей предусмотрены мероприятия по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметра, причем если строительство новых магистралей необходимо только для северо-западных районов города, где происходит наиболее интенсивный рост тепловых нагрузок, то реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра необходима во всех районах города.

Перечень реконструируемых с увеличением диаметра участков тепловых сетей приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-1-15 мкр - ТК-маг.Пазитрон | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 0,426 | 93,5 | Бесканальная | 5,01 | 2023 | 2024 | 0,414 | 3,95 | 1,702 |
| 2 | ТК-маг.Пазитрон - ТК ПНС 17мкр1 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 0,426 | 356 | Бесканальная | 19,08 | 2025 | 2025 | 1,662 | 15,432 | 6,647 |
| 3 | ТК ПНС 17мкр2 - ТК-2-15мкр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 0,426 | 59 | Бесканальная | 3,16 | 2025 | 2025 | 0,275 | 2,557 | 1,102 |
| 4 | ТК-2-15мкр - ТК-3-15мкр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 0,426 | 250 | Бесканальная | 13,4 | 2025 | 2026 | 1,167 | 11,108 | 4,785 |
| 5 | ТК-3-15мкр - ТК-3а-15 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 0,426 | 95 | Бесканальная | 5,09 | 2026 | 2027 | 0,455 | 4,318 | 1,86 |
| 6 | ТК-3а-15 - ТК-15 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,273 | 0,426 | 150 | Бесканальная | 8,04 | 2026 | 2027 | 0,718 | 6,818 | 2,937 |
| 7 | МК16-5Наб - ТК-1-15мкр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,63 | 472 | Бесканальная | 62,11 | 2022 | 2023 | 4,348 | 40,372 | 17,391 |
| 8 | МК13-6аМам - ТК13-61Мам.Пр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,076 | 0,159 | 15 | Бесканальная | 0,32 | 2019 | 2019 | 0,023 | 0,217 | 0,094 |
| 9 | ТК4-5 - У4-53 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,089 | 0,133 | 5 | Бесканальная | 0,09 | 2019 | 2019 | 0,006 | 0,059 | 0,025 |
| 10 | У4-54 - У4-27 | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,089 | 0,108 | 4 | Бесканальная | 0,07 | 2019 | 2019 | 0,005 | 0,047 | 0,02 |
| 11 | У4-27 - Перспектива жилой дом №1 ТУ №085-17 (4 мкр) | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 0,057 | 0,108 | 5 | Бесканальная | 0,09 | 2019 | 2019 | 0,006 | 0,057 | 0,025 |
| 12 | У-СТО - У-аэропорт | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 161 | Надземная | 6,38 | 2023 | 2024 | 0,527 | 5,029 | 2,167 |
| 13 | МК-аэропорт - У-СТО | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 1 | Надземная | 0,04 | 2023 | 2024 | 0,003 | 0,031 | 0,013 |
| 14 | У-аэропорт - У-аэр опуск | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 83 | Надземная | 3,29 | 2023 | 2024 | 0,272 | 2,593 | 1,117 |
| 15 | У-аэр опуск - У-аэр под | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 32 | Бесканальная | 1,72 | 2028 | 2029 | 0,16 | 1,515 | 0,652 |
| 16 | У-аэр под - ТК-Авиа1 | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 30 | Бесканальная | 1,61 | 2028 | 2029 | 0,15 | 1,42 | 0,612 |
| 17 | ТК-Авиа1 - ТК - ТРЦ проект | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 210 | Бесканальная | 11,26 | 2028 | 2029 | 1,05 | 9,94 | 4,282 |
| 18 | ТК - ТРЦ проект - У-Маяк | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 380 | Надземная | 15,06 | 2028 | 2029 | 1,404 | 13,3 | 5,729 |
| 19 | У-Маяк - У-ГСМ | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,219 | 0,426 | 22 | Надземная | 0,87 | 2028 | 2029 | 0,081 | 0,77 | 0,332 |
| 20 | МК1-3 Мира - МК4-11Мир | ЦК-2 | ОАО «ЮТТС» | 0,529 | 0,72 | 507,7 | Бесканальная | 79,95 | 2023 | 2024 | 5,597 | 51,968 | 22,386 |
| Иитого |  |  |  |  |  |  |  | 236,64 |  |  | 18,323 | 171,501 | 73,878 |

Дополнительно для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство ПНС мкр 17. Необходимость строительства новой ПНС мкр 17 подтверждена результатами гидравлического расчета системы теплоснабжения до и после проведения мероприятий на тепловых сетях с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки.

Таблица 33 – Капитальные затраты на строительство ПНС 17 мкр

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Зона ЕТО | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ПНС 17 мкр | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 1 | 30,0 | 2023 | 2024 | 2,477 | 23,647 | 10,186 |
| Итого |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 2,477 | 23,647 | 10,186 |

Рисунок 25 - Путь для построения пьезометрического график участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19

Рисунок 26 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19 (без проведения мероприятий на 2033 год)

Рисунок 27 - Пьезометрический график участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19 (после проведения мероприятий на 2033 год)

Таблица 34 - Результат гидравлического расчета участка от ЦК-1 до ТК17 мкр проект 19 (с учетом реализации мероприятий на 2033 год)

| № п/п | Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК1-3очередь | У-К.1 | 4 | 796 | 796 | 126 | 69,1 | 0,58 | 0,48 | 144,9 | 121 | 56,94 | 6220,77 | 5685,32 | 3,56 | 3,26 |
| 2 | У-К.1 | Вых1.-Пр.З. | 5 | 698 | 698 | 125,7 | 69,3 | 0,28 | 0,25 | 56 | 50,4 | 56,4 | 3253,54 | 3086,6 | 2,42 | 2,3 |
| 3 | Вых1.-Пр.З. | У-ЦК1-2 | 13,6 | 806 | 806 | 125,5 | 69,5 | 0,19 | 0,17 | 13,7 | 12,3 | 56,05 | 3253,54 | 3086,6 | 1,82 | 1,72 |
| 4 | У-ЦК1-2 | МК1-2Мир | 18,4 | 806 | 806 | 125,3 | 69,7 | 0,2 | 0,18 | 11 | 9,9 | 55,67 | 3253,54 | 3086,6 | 1,82 | 1,72 |
| 5 | МК1-2Мир | МК1-1Мир | 151 | 698 | 698 | 123,9 | 70,9 | 1,41 | 1,27 | 9,4 | 8,4 | 52,98 | 3253,54 | 3086,6 | 2,42 | 2,3 |
| 6 | МК1-1Мир | МК1-ПАТП | 201,3 | 704 | 704 | 122,2 | 72,5 | 1,7 | 1,53 | 8,4 | 7,6 | 49,75 | 3228,11 | 3061,17 | 2,36 | 2,24 |
| 7 | МК1-ПАТП | МК1-1Наб | 120 | 704 | 704 | 121,1 | 73,4 | 1,07 | 0,96 | 8,9 | 8 | 47,71 | 3169,49 | 3002,66 | 2,32 | 2,2 |
| 8 | МК1-1Наб | МК1-2Наб | 199,9 | 704 | 704 | 119,6 | 74,9 | 1,58 | 1,42 | 7,9 | 7,1 | 44,71 | 3119,49 | 2961,37 | 2,28 | 2,17 |
| 9 | МК1-2Наб | МК1-3Наб | 89 | 706 | 706 | 118,8 | 75,6 | 0,79 | 0,72 | 8,9 | 8 | 43,2 | 3082,7 | 2933,29 | 2,24 | 2,14 |
| 10 | МК1-3Наб | МК2-КЦ Обь | 76 | 706 | 706 | 118,1 | 76,2 | 0,7 | 0,63 | 9,2 | 8,3 | 41,87 | 3066,68 | 2920,71 | 2,23 | 2,13 |
| 11 | МК2-КЦ Обь | МК2а-4Наб | 382,1 | 614 | 614 | 113,9 | 80 | 4,16 | 3,81 | 10,9 | 10 | 33,89 | 2729,33 | 2612,92 | 2,63 | 2,52 |
| 12 | МК2а-4Наб | МК2а-5Наб | 231,1 | 614 | 614 | 111,3 | 82,4 | 2,63 | 2,41 | 11,4 | 10,4 | 28,85 | 2729,33 | 2612,92 | 2,63 | 2,52 |
| 13 | МК2а-5Наб | МК16-5Наб | 65 | 614 | 614 | 110,5 | 83,2 | 0,79 | 0,73 | 12,1 | 11,3 | 27,33 | 2496,8 | 2407,14 | 2,4 | 2,32 |
| 14 | МК16-5Наб | МК16-6Наб | 90 | 614 | 614 | 109,4 | 84,1 | 1,04 | 0,97 | 11,6 | 10,8 | 25,31 | 2496,8 | 2407,14 | 2,4 | 2,32 |
| 15 | МК16-6Наб | МК16а-7Наб | 210 | 614 | 614 | 107,5 | 85,9 | 1,94 | 1,8 | 9,2 | 8,6 | 21,57 | 2443,7 | 2359,65 | 2,35 | 2,27 |
| 16 | МК16а-7Наб | МК16а-8Наб | 138 | 614 | 614 | 106,4 | 87 | 1,11 | 1,03 | 8,1 | 7,5 | 19,43 | 2171,02 | 2088,98 | 2,09 | 2,01 |
| 17 | ТК ПНС 17 мкр1 | ПНС | 39,9 | 516 | 516 | 98,9 | 92,8 | 0,27 | 0,21 | 6,7 | 5,1 | 6,15 | 1100,77 | 964,26 | 1,5 | 1,31 |
| 18 | ТК-1-15мкр | ТК-маг.Пазитрон | 93,5 | 412 | 412 | 104,4 | 88,5 | 1,55 | 1,19 | 16,6 | 12,7 | 15,9 | 1103,33 | 966,82 | 2,36 | 2,07 |
| 19 | ТК-маг.Пазитрон | ТК ПНС 17 мкр1 | 366,2 | 414 | 414 | 99,2 | 92,6 | 5,25 | 4,03 | 14,3 | 11 | 6,63 | 1100,77 | 964,26 | 2,33 | 2,04 |
| 20 | ПНС[вых] | ТК ПНС 17 мкр2 | 34,1 | 516 | 516 | 125,7 | 92,9 | 0,23 | 0,18 | 6,7 | 5,1 | 32,75 | 1100,77 | 964,26 | 1,5 | 1,31 |
| 21 | МК16а-8Наб | ТК-1-15мкр | 34 | 614 | 614 | 106 | 87,3 | 0,41 | 0,38 | 12 | 11,1 | 18,64 | 2171,02 | 2088,98 | 2,09 | 2,01 |
| 22 | ТК15 | ТК17-2 | 50,7 | 309 | 309 | 118,5 | 99,2 | 0,88 | 0,88 | 17,3 | 17,3 | 19,22 | 458,05 | 458,05 | 1,74 | 1,74 |
| 23 | ТК-2-15мкр | ТК-3-15мкр | 249,6 | 412 | 412 | 121,7 | 96 | 3,74 | 2,87 | 15 | 11,5 | 25,6 | 1100,77 | 964,26 | 2,35 | 2,06 |
| 24 | ТК-3-15мкр | ТК-3а-15 | 94,6 | 412 | 412 | 120,4 | 97,3 | 1,28 | 1,28 | 13,5 | 13,5 | 23,04 | 998,11 | 998,11 | 2,13 | 2,13 |
| 25 | ТК-3а-15 | ТК15 | 150 | 412 | 412 | 119,3 | 98,4 | 1,03 | 1,03 | 6,9 | 6,9 | 20,98 | 730,74 | 730,74 | 1,56 | 1,56 |
| 26 | ТК ПНС 17 мкр2 | ТК-2-15мкр | 48,1 | 515 | 515 | 125,4 | 93,2 | 0,3 | 0,23 | 6,3 | 4,8 | 32,22 | 1100,77 | 964,26 | 1,51 | 1,32 |
| 27 | ТК17-2 | ТК17 мкр проект | 88,9 | 311 | 311 | 117,3 | 100,4 | 1,18 | 1,18 | 13,3 | 13,3 | 16,85 | 408,32 | 408,32 | 1,53 | 1,53 |
| 28 | ТК17 мкр проект | ТК17 мкр проект | 60,8 | 311 | 311 | 116,5 | 101,2 | 0,76 | 0,76 | 12,6 | 12,6 | 15,33 | 396,71 | 396,71 | 1,49 | 1,49 |
| 29 | ТК17 мкр проект | ТК17 мкр проект | 43,4 | 311 | 311 | 116,1 | 101,6 | 0,43 | 0,43 | 9,9 | 9,9 | 14,47 | 351,92 | 351,92 | 1,32 | 1,32 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на территории г. Нефтеюганска не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мастер-планом схемы теплоснабжения предлагаются основные направления развития систем теплоснабжения на территории города. Мероприятия на тепловых сетях соответствуют рекомендуемым в рассматриваемых вариантах техническим и технологическим решениям в части развития источников тепловой энергии, в том числе предусматривают мероприятия, обеспечивающие возможность изменения существующих зон теплоснабжения от источников тепловой энергии.

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Мастер-планом предлагается переключение нагрузок котельных Юго-Западная и СУ-62 на котельную ЦК-1. Необходимость рассмотрения возможности переключения котельных Юго-западная и СУ-62 на ЦК-1 вызвана вероятным прекращением деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» как теплоснабжающей организации. Теплоснабжение не является профильным видом деятельности организации и за 2016 год принесло убыток. Отказ от централизованного теплоснабжения для ООО «РН-Юганскнефтегаз» выглядит логичным способом снижения издержек. В случае вывода из эксплуатации одного из источников тепловой энергии Администрация муниципального образования обязана обеспечить теплоснабжение потребителей, например, переключив зону теплоснабжения на источник тепловой энергии другой ТСО. Зона теплоснабжения котельной Юго-Западная расположена в непосредственной близости от зон теплоснабжения котельных ЦК-1 и СУ-62. При этом если на котельной СУ-62 отсутствуют резервы мощности, позволяющие осуществить переключение нагрузки котельной Юго-Западная, то на ЦК-1 резервы тепловой мощности достаточны для покрытия как нагрузок котельной Юго-западная, так и СУ-62.

Для осуществления переключения зоны Юго-Западной котельной на ЦК-1 необходимо строительство перемычки между сетями двух источников. Перемычку планируется выполнить между тепловыми камерами «МК-Юг-Зап» и «МК-Ю-1» тепловых сетей ЦК-1 и котельной Юго-Западная соответственно. Длина перемычки составит 56,8 м. Диаметр перемычки определен по результатам гидравлического расчета на электронной модели – 2Ду400 мм.

Планируемая перемычка представлена на рисунке 28.

Рисунок 28 - Планируемая перемычка на тепловых сетях ЦК-1 и Юго-Западной котельной

Для переключения нагрузок котельной СУ-62 с последующим выводом источника из эксплуатации необходимо строительство перемычки между «МК-ЮЗ-12» и «СУ-62-7» тепловых сетей котельных Юго-Западная и СУ-62 соответственно. Длина перемычки составит 207,5 м. Диаметр перемычки определен по результатам гидравлического расчета на электронной модели – 2Ду200 мм.

Планируемая перемычка представлена на рисунке 29.

Рисунок 29 - Планируемая перемычка на тепловых сетях котельных Юго-Западная и СУ-62

Кроме того, для увеличения располагаемого напора на магистрали нужна дополнительная насосная. Данное мероприятие учтено в группе проектов №7.

Группа проектов включает следующие проекты:

- перевод нагрузки контура котельной Юго-Западная в контур ЦК-1 со строительством перемычки 2 Ду 400 мм протяженностью 56,8 метра.

- перевод нагрузки контура котельной Су-62 в контур ЦК-1 со строительством перемычки 2 Ду 200 мм протяженностью 207,5 метров.

- Строительство участка обратного трубопровода до новой ПНС ЮЗК диаметром Ду 300 мм протяженностью 216 м.

Перечень, график реализации и стоимость реализации мероприятий по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных приведён в таблице 35.

Затраты на строительство ПНС ЮЗК приведены в таблице 36.

Таблица 35 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство перемычки Между ЦК-1 и Юго-Западной котельной | ЦК-1 | 56,8 | Бесканальная | 3,7 | 2019 | 2019 | 0,259 | 2,407 | 1,037 |
| 2 | Строительство перемычки между ЦК-1 и котельной Су-62 | ЦК-1 | 207,5 | Бесканальная | 4,64 | 2019 | 2019 | 0,325 | 3,017 | 1,299 |
| 3 | Строительство участка обратного трубопровода до новой ПНС ЮЗК | ЦК-1 | 216 | Надземная | 6,26 | 2019 | 2019 | 0,438 | 4,071 | 1,754 |
| Итого |  |  |  |  | 14,6 |  |  | 1,022 | 9,495 | 4,09 |

Таблица 36 - Капитальные затраты на строительство ПНС ЮЗК

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Зона ЕТО | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство ПНС ЮЗК | ЦК-1 | ОАО «ЮТТС» | 1 | 10,0 | 2019 | 2019 | 0,7 | 6,5 | 2,8 |
| Итого |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,7 | 6,5 | 2,8 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Мероприятия, представленные в таблице 37 по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса включены в группу проектов № 6. Мероприятия направлены на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

Таблица 37 - Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надёжности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | Итого на дату реализации, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса от ул. Жилая до ТК1Авиа - 2 | ЦК-2 | 0,219 | 1610 | Бесканальная | 39,13 | 2026 | 2027 | 3,493 | 33,182 | 14,294 | 50,969 |
| 2 | Теплотрасса по ул. Сургутская от МК 11а-8 Сург. до МК 11 - 7Сург. | ЦК-2 | 0,72 | 428 | Надземная | 26,61 | 2025 | 2030 | 2,318 | 23,974 | 10,327 | 36,619 |
| 3 | Теплотрасса по ул. Сургутская от МК 11-6 Сург. до УМ-2 Сург. | ЦК-1 | 0,72 | 579 | Надземная | 36 | 2032 | 2033 | 3,634 | 34,417 | 14,826 | 52,877 |
| 4 | Теплотрасса по ул. Мира от ЦК-1 до МК 1-1 Наб. | ЦК-1 | 0,72 | 705 | Бесканальная | 63,76 | 2025 | 2025 | 5,553 | 51,563 | 22,212 | 79,328 |
| 5 | Теплотрасса по ул. Мира от УМ-4 Мира до УМ -7 Мира | ЦК-1 | 0,529 | 220 | Надземная | 10,46 | 2032 | 2033 | 1,055 | 9,996 | 4,306 | 15,357 |
| 6 | Часть теплотрассы по ул. Мира от УМ-7 Мира до МК-Парк протяженностью 100 м | ЦК-1 | 0,529 | 100 | Бесканальная | 7,65 | 2031 | 2032 | 0,757 | 7,172 | 3,089 | 11,018 |
| 7 | Теплотрасса по ул. Мира от МК-Парк. до МК-1 | ЦК-2 | 0,529 | 322 | Бесканальная | 24,64 | 2032 | 2033 | 2,487 | 23,555 | 10,147 | 36,189 |
| 8 | Теплотрасса по ул. Мира, выход от ЦК-2 до МК-1 | ЦК-2 | 0,63 | 41 | Бесканальная | 3,26 | 2031 | 2032 | 0,323 | 3,055 | 1,316 | 4,694 |
| 9 | Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | ЦК-1 | 0,057 | 66 | Бесканальная | 0,75 | 2027 | 2028 | 0,069 | 0,653 | 0,281 | 1,003 |
| 10 | Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | ЦК-1 | 0,089 | 107 | Бесканальная | 1,55 | 2027 | 2028 | 0,142 | 1,342 | 0,578 | 2,062 |
| 11 | Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | ЦК-1 | 0,159 | 57 | Бесканальная | 1,22 | 2027 | 2028 | 0,112 | 1,058 | 0,456 | 1,626 |
| 12 | Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | ЦК-1 | 0,219 | 301 | Бесканальная | 7,32 | 2029 | 2030 | 0,696 | 6,59 | 2,839 | 10,125 |
| 13 | Теплотрасса по ул. Нефтяников от МК 4-11 Мир. до ТК- РЖКХ | ЦК-1 | 0,273 | 192 | Бесканальная | 5,65 | 2025 | 2029 | 0,492 | 4,987 | 2,148 | 7,627 |
| 14 | Теплотрасса по ул. Нефтяников от МК 12-9 Неф. до МК 12-13 Неф. | ЦК-2 | 0,529 | 545 | Бесканальная | 41,71 | 2030 | 2031 | 4,046 | 38,32 | 16,507 | 58,873 |
| 15 | Теплотрасса по ул. Нефтяников от МК 14-20 Неф. до МК 14-10 Мам. | ЦК-1 | 0,325 | 720 | Бесканальная | 25,73 | 2032 | 2033 | 2,597 | 24,596 | 10,595 | 37,788 |
| 16 | Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-4 Гаг. к ж.д. № 19 | ЦК-1 | 0,108 | 32 | Бесканальная | 0,51 | 2032 | 2033 | 0,052 | 0,488 | 0,21 | 0,75 |
| 17 | Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-6 Гаг. до ТК 2-22 . к ж.д. № 21,22,18,12 | ЦК-1 | 0,089 | 113 | Бесканальная | 1,64 | 2025 | 2026 | 0,143 | 1,357 | 0,585 | 2,085 |
| 18 | Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-6 Гаг. до ТК 2-22 . к ж.д. № 21,22,18,12 | ЦК-1 | 0,108 | 140 | Бесканальная | 2,23 | 2026 | 2027 | 0,199 | 1,893 | 0,816 | 2,908 |
| 19 | Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-2 Гаг. до У 2-2 к ж.д. № 16, 1а, 1,17,14,13,15 | ЦК-1 | 0,089 | 148 | Бесканальная | 2,14 | 2032 | 2033 | 0,216 | 2,049 | 0,883 | 3,148 |
| 20 | Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-2 Гаг. до У 2-2 к ж.д. № 16, 1а, 1,17,14,13,15 | ЦК-1 | 0,108 | 152 | Бесканальная | 2,42 | 2032 | 2033 | 0,245 | 2,317 | 0,998 | 3,56 |
| 21 | Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-2 Гаг. до У 2-2 к ж.д. № 16, 1а, 1,17,14,13,15 | ЦК-1 | 0,159 | 98 | Бесканальная | 2,1 | 2032 | 2033 | 0,212 | 2,009 | 0,865 | 3,086 |
| 22 | Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-Д/с «Чебурашка» до ТК 2-Д/с | ЦК-1 | 0,108 | 92 | Бесканальная | 1,47 | 2032 | 2033 | 0,148 | 1,403 | 0,604 | 2,155 |
| 23 | Теплотрасса в 3 мкр. от МК 3-11 Гаг. к ж.д. № 16 | ЦК-1 | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,56 | 2025 | 2029 | 0,049 | 0,493 | 0,212 | 0,754 |
| 24 | Теплотрасса в 3 мкр. от МК 3-9 Гаг. к ж.д. № 10 | ЦК-1 | 0,108 | 70 | Бесканальная | 1,12 | 2027 | 2028 | 0,102 | 0,967 | 0,416 | 1,485 |
| 25 | Теплотрасса в 3 мкр. от МК 2-8 Гаг., до ТК 3-8 к ж.д. № 7 | ЦК-1 | 0,108 | 13 | Бесканальная | 0,21 | 2031 | 2032 | 0,021 | 0,194 | 0,084 | 0,299 |
| 26 | Теплотрасса в 3 мкр. от МК 2-8 Гаг., до ТК 3-8 к ж.д. № 7 | ЦК-1 | 0,159 | 210 | Бесканальная | 4,5 | 2031 | 2032 | 0,446 | 4,22 | 1,818 | 6,484 |
| 27 | Теплотрасса в 3 мкр. отМК 3-6 Неф.доТК 3-8 к ж.д №1,2,3,4,5,6,8,9,14,15 | ЦК-1 | 0,089 | 10 | Бесканальная | 0,14 | 2031 | 2032 | 0,014 | 0,136 | 0,058 | 0,208 |
| 28 | Теплотрасса в 3 мкр. отМК 3-6 Неф.доТК 3-8 к ж.д №1,2,3,4,5,6,8,9,14,15 | ЦК-1 | 0,108 | 467 | Бесканальная | 7,45 | 2031 | 2032 | 0,737 | 6,98 | 3,007 | 10,724 |
| 29 | Теплотрасса в 3 мкр. отМК 3-6 Неф.доТК 3-8 к ж.д №1,2,3,4,5,6,8,9,14,15 | ЦК-1 | 0,159 | 385 | Бесканальная | 8,26 | 2031 | 2032 | 0,817 | 7,737 | 3,333 | 11,887 |
| 30 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 17,18,19,20,21,22 от ТК 4-1 до У 4 -21 | ЦК-1 | 0,057 | 154 | Бесканальная | 1,76 | 2025 | 2026 | 0,153 | 1,46 | 0,629 | 2,242 |
| 31 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 17,18,19,20,21,22 от ТК 4-1 до У 4 -21 | ЦК-1 | 0,108 | 71 | Бесканальная | 1,13 | 2025 | 2026 | 0,099 | 0,939 | 0,404 | 1,442 |
| 32 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 10,11,12,13,14,15,16 от ТК 4-1 до ТК 4-3 | ЦК-1 | 0,057 | 218 | Бесканальная | 2,49 | 2025 | 2026 | 0,217 | 2,066 | 0,89 | 3,173 |
| 33 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 10,11,12,13,14,15,16 от ТК 4-1 до ТК 4-3 | ЦК-1 | 0,089 | 119 | Бесканальная | 1,72 | 2025 | 2026 | 0,15 | 1,429 | 0,616 | 2,195 |
| 34 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 10,11,12,13,14,15,16 от ТК 4-1 до ТК 4-3 | ЦК-1 | 0,108 | 193 | Бесканальная | 3,08 | 2025 | 2026 | 0,268 | 2,552 | 1,099 | 3,919 |
| 35 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 4,2,8,7 от ТК 4-3 до ТК - Феста | ЦК-1 | 0,057 | 162 | Бесканальная | 1,85 | 2025 | 2026 | 0,161 | 1,536 | 0,661 | 2,358 |
| 36 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 4,2,8,7 от ТК 4-3 до ТК - Феста | ЦК-1 | 0,089 | 189 | Бесканальная | 2,74 | 2025 | 2026 | 0,238 | 2,27 | 0,978 | 3,486 |
| 37 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 4,2,8,7 от ТК 4-3 до ТК - Феста | ЦК-1 | 0,108 | 152 | Бесканальная | 2,42 | 2025 | 2026 | 0,211 | 2,009 | 0,866 | 3,086 |
| 38 | Теплотрасса в 4 мкр. от ТК 4-1 до ТК 4-5 | ЦК-1 | 0,159 | 110 | Бесканальная | 2,36 | 2025 | 2026 | 0,205 | 1,955 | 0,842 | 3,002 |
| 39 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 40,41,42,40,39,38,37 от ТК 4-8 до ТК - Кафе | ЦК-1 | 0,057 | 150 | Бесканальная | 1,72 | 2030 | 2031 | 0,166 | 1,576 | 0,679 | 2,421 |
| 40 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 40,41,42,40,39,38,37 от ТК 4-8 до ТК - Кафе | ЦК-1 | 0,089 | 203 | Бесканальная | 2,94 | 2030 | 2031 | 0,285 | 2,702 | 1,164 | 4,151 |
| 41 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 40,41,42,40,39,38,37 от ТК 4-8 до ТК - Кафе | ЦК-1 | 0,108 | 163 | Бесканальная | 2,6 | 2030 | 2031 | 0,252 | 2,389 | 1,029 | 3,67 |
| 42 | Теплотрасса в 4 мкр. от МК 4-3 Неф. до ТК 4-5 и ТК 4-26 | ЦК-1 | 0,159 | 134 | Бесканальная | 2,87 | 2025 | 2026 | 0,25 | 2,382 | 1,026 | 3,658 |
| 43 | Теплотрасса в 4 мкр. от МК 4-3 Неф. до ТК 4-5 и ТК 4-26 | ЦК-1 | 0,219 | 222 | Бесканальная | 5,4 | 2025 | 2033 | 0,47 | 5,158 | 2,222 | 7,85 |
| 44 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 26.52 от ТК 4-26 до ТК 4-52 | ЦК-1 | 0,057 | 160 | Бесканальная | 1,83 | 2026 | 2027 | 0,163 | 1,551 | 0,668 | 2,382 |
| 45 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 26.52 от ТК 4-26 до ТК 4-52 | ЦК-1 | 0,108 | 133 | Бесканальная | 2,12 | 2026 | 2027 | 0,189 | 1,799 | 0,775 | 2,763 |
| 46 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 30,59,57 от ТК 4-52 до ТК 4-59 | ЦК-1 | 0,057 | 139 | Бесканальная | 1,59 | 2025 | 2026 | 0,138 | 1,318 | 0,568 | 2,024 |
| 47 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 30,59,57 от ТК 4-52 до ТК 4-59 | ЦК-1 | 0,089 | 114 | Бесканальная | 1,65 | 2025 | 2026 | 0,144 | 1,369 | 0,59 | 2,103 |
| 48 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 30,59,57 от ТК 4-52 до ТК 4-59 | ЦК-1 | 0,108 | 179 | Бесканальная | 2,85 | 2025 | 2026 | 0,249 | 2,366 | 1,019 | 3,634 |
| 49 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 53,28,56,55,27,54 от ТК 4-19 до У 4-27 | ЦК-1 | 0,057 | 196 | Бесканальная | 2,24 | 2025 | 2030 | 0,195 | 2,019 | 0,87 | 3,084 |
| 50 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 53,28,56,55,27,54 от ТК 4-19 до У 4-27 | ЦК-1 | 0,089 | 133 | Бесканальная | 1,93 | 2025 | 2030 | 0,168 | 1,736 | 0,748 | 2,652 |
| 51 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 53,28,56,55,27,54 от ТК 4-19 до У 4-27 | ЦК-1 | 0,108 | 178 | Бесканальная | 2,84 | 2025 | 2026 | 0,247 | 2,353 | 1,014 | 3,614 |
| 52 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 61,62 от ТК 4-63 до ТК 4-62 | ЦК-1 | 0,057 | 152 | Бесканальная | 1,74 | 2025 | 2025 | 0,151 | 1,406 | 0,605 | 2,162 |
| 53 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 61,62 от ТК 4-63 до ТК 4-62 | ЦК-1 | 0,089 | 130 | Бесканальная | 1,88 | 2025 | 2030 | 0,164 | 1,696 | 0,731 | 2,591 |
| 54 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 36,64,63 от ТК 4-11 до ТК Татьяна | ЦК-1 | 0,057 | 156 | Бесканальная | 1,78 | 2025 | 2025 | 0,155 | 1,443 | 0,621 | 2,219 |
| 55 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 36,64,63 от ТК 4-11 до ТК Татьяна | ЦК-1 | 0,089 | 130 | Бесканальная | 1,88 | 2025 | 2029 | 0,164 | 1,663 | 0,716 | 2,543 |
| 56 | Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 36,64,63 от ТК 4-11 до ТК Татьяна | ЦК-1 | 0,108 | 195 | Бесканальная | 3,11 | 2030 | 2031 | 0,302 | 2,857 | 1,231 | 4,39 |
| 57 | Теплотрасса в 4 мкр. от ТК 4-5 до ТК 4-11 | ЦК-1 | 0,159 | 183 | Бесканальная | 3,92 | 2028 | 2029 | 0,366 | 3,465 | 1,493 | 5,324 |
| 58 | Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | ЦК-1 | 0,057 | 126 | Бесканальная | 1,44 | 2025 | 2030 | 0,125 | 1,298 | 0,559 | 1,982 |
| 59 | Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | ЦК-1 | 0,089 | 144 | Бесканальная | 2,09 | 2025 | 2029 | 0,182 | 1,842 | 0,794 | 2,818 |
| 60 | Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | ЦК-1 | 0,108 | 110 | Бесканальная | 1,75 | 2025 | 2026 | 0,153 | 1,454 | 0,626 | 2,233 |
| 61 | Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | ЦК-1 | 0,159 | 160 | Бесканальная | 3,43 | 2032 | 2033 | 0,346 | 3,28 | 1,413 | 5,039 |
| 62 | Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | ЦК-1 | 0,219 | 181 | Бесканальная | 4,4 | 2032 | 2033 | 0,444 | 4,205 | 1,811 | 6,46 |
| 63 | Теплотрасса в 5 мкр. от ТК Сп/школа до ТК 5 мкр. д.8 к ж.д. № 45 | ЦК-1 | 0,057 | 130 | Бесканальная | 1,49 | 2027 | 2028 | 0,136 | 1,287 | 0,554 | 1,977 |
| 64 | Теплотрасса в 5 мкр. от ТК Сп/школа до ТК 5 мкр. д.8 к ж.д. № 45 | ЦК-1 | 0,159 | 319 | Бесканальная | 6,84 | 2027 | 2028 | 0,625 | 5,922 | 2,551 | 9,098 |
| 65 | Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-55 к ж.д. № 49,53,55 | ЦК-1 | 0,057 | 172 | Бесканальная | 1,97 | 2031 | 2032 | 0,195 | 1,843 | 0,794 | 2,832 |
| 66 | Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-55 к ж.д. № 49,53,55 | ЦК-1 | 0,089 | 167 | Бесканальная | 2,42 | 2026 | 2027 | 0,216 | 2,051 | 0,884 | 3,151 |
| 67 | Теплотрасса в 5 мкр. от МК 4-3 Нефт. к ж.д. № 2 | ЦК-1 | 0,108 | 145 | Бесканальная | 2,31 | 2032 | 2033 | 0,233 | 2,211 | 0,952 | 3,396 |
| 68 | Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-Д.17 до У 5-38 к ж.д. № 46,42,40,39,38,37 | ЦК-1 | 0,057 | 158 | Бесканальная | 1,81 | 2027 | 2028 | 0,165 | 1,564 | 0,674 | 2,403 |
| 69 | Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-Д.17 до У 5-38 к ж.д. № 46,42,40,39,38,37 | ЦК-1 | 0,108 | 150 | Бесканальная | 2,39 | 2026 | 2027 | 0,214 | 2,029 | 0,874 | 3,117 |
| 70 | Теплотрасса в 5 мкр. от МК 5-14 Мира до ТК 5 мкр.9 к ж.д. № 6,7,8,9 | ЦК-1 | 0,089 | 120 | Бесканальная | 1,74 | 2025 | 2026 | 0,151 | 1,441 | 0,621 | 2,213 |
| 71 | Теплотрасса в 5 мкр. от МК 5-14 Мира до ТК 5 мкр.9 к ж.д. № 6,7,8,9 | ЦК-1 | 0,108 | 258 | Бесканальная | 4,11 | 2025 | 2026 | 0,358 | 3,411 | 1,469 | 5,238 |
| 72 | Теплотрасса в 5 мкр. от МК 5-14 Мира до ТК 5 мкр.9 к ж.д. № 6,7,8,9 | ЦК-1 | 0,159 | 145 | Бесканальная | 3,11 | 2025 | 2026 | 0,271 | 2,577 | 1,11 | 3,958 |
| 73 | Теплотрасса в 5 мкр. от МК 4-2 Нефт. до ТК 5 д.5 к ж.д.№ 3,4,5 | ЦК-1 | 0,089 | 181 | Бесканальная | 2,62 | 2026 | 2027 | 0,234 | 2,223 | 0,958 | 3,415 |
| 74 | Теплотрасса в 5 мкр. от МК 4-2 Нефт. до ТК 5 д.5 к ж.д.№ 3,4,5 | ЦК-1 | 0,108 | 162 | Бесканальная | 2,58 | 2027 | 2028 | 0,236 | 2,237 | 0,964 | 3,437 |
| 75 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-26 до ТК 6-62 к ж.д. № 67,68,81.62 | ЦК-1 | 0,159 | 64 | Бесканальная | 1,37 | 2031 | 2032 | 0,136 | 1,286 | 0,554 | 1,976 |
| 76 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-62 до ТК - Россия к ж.д. № 61,60,58 | ЦК-1 | 0,057 | 168 | Бесканальная | 1,92 | 2031 | 2032 | 0,19 | 1,8 | 0,776 | 2,766 |
| 77 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-62 до ТК - Россия к ж.д. № 61,60,58 | ЦК-1 | 0,108 | 62 | Бесканальная | 0,99 | 2032 | 2033 | 0,1 | 0,945 | 0,407 | 1,452 |
| 78 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6- АДС до У 6-74 к ж.д. № 65,66,69,74,75 | ЦК-1 | 0,057 | 160 | Бесканальная | 1,83 | 2031 | 2032 | 0,181 | 1,715 | 0,739 | 2,635 |
| 79 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6- АДС до У 6-74 к ж.д. № 65,66,69,74,75 | ЦК-1 | 0,089 | 256 | Бесканальная | 3,71 | 2031 | 2032 | 0,367 | 3,476 | 1,497 | 5,34 |
| 80 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-25 до У 6-73 к ж.д. № 70,72,73,77 | ЦК-1 | 0,057 | 130 | Бесканальная | 1,49 | 2027 | 2028 | 0,136 | 1,287 | 0,554 | 1,977 |
| 81 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-25 до У 6-73 к ж.д. № 70,72,73,77 | ЦК-1 | 0,108 | 208 | Бесканальная | 3,32 | 2025 | 2026 | 0,289 | 2,75 | 1,185 | 4,224 |
| 82 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-46 к ж.д. № 49,50,83,48,47,51,52,44,45,46,53,78 | ЦК-1 | 0,057 | 163 | Бесканальная | 1,86 | 2025 | 2025 | 0,162 | 1,507 | 0,649 | 2,318 |
| 83 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-46 к ж.д. № 49,50,83,48,47,51,52,44,45,46,53,78 | ЦК-1 | 0,089 | 177 | Бесканальная | 2,56 | 2025 | 2029 | 0,223 | 2,264 | 0,975 | 3,462 |
| 84 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-46 к ж.д. № 49,50,83,48,47,51,52,44,45,46,53,78 | ЦК-1 | 0,108 | 183 | Бесканальная | 2,92 | 2025 | 2029 | 0,254 | 2,577 | 1,11 | 3,941 |
| 85 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-43 к ж.д. № 70а,43,41,42 | ЦК-1 | 0,057 | 165 | Бесканальная | 1,89 | 2026 | 2027 | 0,168 | 1,6 | 0,689 | 2,457 |
| 86 | Теплотрасса в бмкр. отТКб-АДС доТК6-49и ТК6-10 к ж.д. № 17,34,35,36,37 | ЦК-1 | 0,057 | 111 | Бесканальная | 1,27 | 2025 | 2026 | 0,111 | 1,052 | 0,453 | 1,616 |
| 87 | Теплотрасса в бмкр. отТКб-АДС доТК6-49и ТК6-10 к ж.д. № 17,34,35,36,37 | ЦК-1 | 0,089 | 125 | Бесканальная | 1,81 | 2025 | 2026 | 0,158 | 1,501 | 0,647 | 2,306 |
| 88 | Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | ЦК-1 | 0,057 | 113 | Бесканальная | 1,29 | 2027 | 2028 | 0,118 | 1,119 | 0,482 | 1,719 |
| 89 | Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | ЦК-1 | 0,089 | 85 | Бесканальная | 1,23 | 2027 | 2028 | 0,112 | 1,066 | 0,459 | 1,637 |
| 90 | Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | ЦК-1 | 0,108 | 119 | Бесканальная | 1,9 | 2027 | 2028 | 0,173 | 1,643 | 0,708 | 2,524 |
| 91 | Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | ЦК-1 | 0,159 | 121 | Бесканальная | 2,59 | 2027 | 2028 | 0,237 | 2,246 | 0,968 | 3,451 |
| 92 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-12 до ТК 6-8 к ж.д. № 7,8,82,12,12а | ЦК-1 | 0,057 | 111 | Бесканальная | 1,27 | 2025 | 2026 | 0,111 | 1,052 | 0,453 | 1,616 |
| 93 | Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-12 до ТК 6-8 к ж.д. № 7,8,82,12,12а | ЦК-1 | 0,159 | 175 | Бесканальная | 3,75 | 2025 | 2026 | 0,327 | 3,111 | 1,34 | 4,778 |
| 94 | Теплотрасса в 6 мкр. от МК 3-6 Неф. до ТК 6-17 к ж.д. № 33,32,31,22,21,26,20,19,23 | ЦК-1 | 0,057 | 111 | Бесканальная | 1,27 | 2027 | 2028 | 0,116 | 1,099 | 0,473 | 1,688 |
| 95 | Теплотрасса в 6 мкр. от МК 3-6 Неф. до ТК 6-17 к ж.д. № 33,32,31,22,21,26,20,19,23 | ЦК-1 | 0,108 | 137 | Бесканальная | 2,18 | 2025 | 2026 | 0,19 | 1,811 | 0,78 | 2,781 |
| 96 | Теплотрасса в 7 мкр. от ТК 7-8 до У -113 к ж.д. № 34,34а,47,46 | ЦК-1 | 0,057 | 148 | Бесканальная | 1,69 | 2027 | 2028 | 0,155 | 1,465 | 0,631 | 2,251 |
| 97 | Теплотрасса в 8 мкр. от МК 8-11 Парковая до ТК 8-Д/сад к ж.д. № 7 | ЦК-1 | 0,108 | 194 | Бесканальная | 3,09 | 2030 | 2031 | 0,3 | 2,843 | 1,225 | 4,368 |
| 98 | Теплотрасса в 8 мкр. от МК 8-11 Парковая до ТК 8-Д/сад к ж.д. № 7 | ЦК-1 | 0,219 | 200 | Бесканальная | 4,86 | 2030 | 2031 | 0,472 | 4,466 | 1,924 | 6,862 |
| 99 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | ЦК-2 | 0,057 | 144 | Бесканальная | 1,65 | 2025 | 2026 | 0,143 | 1,365 | 0,588 | 2,096 |
| 100 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | ЦК-2 | 0,089 | 282 | Бесканальная | 4,09 | 2025 | 2026 | 0,356 | 3,386 | 1,459 | 5,201 |
| 101 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | ЦК-2 | 0,108 | 437 | Бесканальная | 6,97 | 2032 | 2033 | 0,703 | 6,662 | 2,87 | 10,235 |
| 102 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | ЦК-2 | 0,159 | 199 | Бесканальная | 4,27 | 2028 | 2029 | 0,398 | 3,768 | 1,623 | 5,789 |
| 103 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | ЦК-2 | 0,089 | 106 | Бесканальная | 1,54 | 2027 | 2028 | 0,14 | 1,329 | 0,573 | 2,042 |
| 104 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | ЦК-2 | 0,108 | 117 | Бесканальная | 1,87 | 2027 | 2028 | 0,17 | 1,616 | 0,696 | 2,482 |
| 105 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | ЦК-2 | 0,159 | 69 | Бесканальная | 1,48 | 2027 | 2028 | 0,135 | 1,281 | 0,552 | 1,968 |
| 106 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | ЦК-2 | 0,219 | 123 | Бесканальная | 2,99 | 2027 | 2028 | 0,273 | 2,588 | 1,115 | 3,976 |
| 107 | Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | ЦК-2 | 0,273 | 67 | Бесканальная | 1,97 | 2027 | 2028 | 0,18 | 1,706 | 0,735 | 2,621 |
| 108 | Теплотрасса в 8а мкр. от МК 8а-22 Жил. до ТК Шк. 8-5 | ЦК-2 | 0,108 | 144 | Бесканальная | 2,3 | 2030 | 2031 | 0,223 | 2,11 | 0,909 | 3,242 |
| 109 | Теплотрасса в 8а мкр. от У8а -1 до ТК 8а -20 к ж.д. №19,20,22,27,28 | ЦК-2 | 0,089 | 108 | Бесканальная | 1,56 | 2027 | 2028 | 0,143 | 1,355 | 0,584 | 2,082 |
| 110 | Теплотрасса в 8а мкр. от У8а -1 до ТК 8а -20 к ж.д. №19,20,22,27,28 | ЦК-2 | 0,108 | 114 | Бесканальная | 1,82 | 2027 | 2028 | 0,166 | 1,574 | 0,678 | 2,418 |
| 111 | Теплотрасса в 8а мкр. от У8а -1 до ТК 8а -20 к ж.д. №19,20,22,27,28 | ЦК-2 | 0,159 | 117 | Бесканальная | 2,51 | 2027 | 2028 | 0,229 | 2,172 | 0,936 | 3,337 |
| 112 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 4 от ТК 9- Молоко до ТК 9-53 Д/с | ЦК-1 | 0,108 | 118 | Бесканальная | 1,88 | 2025 | 2029 | 0,164 | 1,662 | 0,716 | 2,542 |
| 113 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 4 от ТК 9- Молоко до ТК 9-53 Д/с | ЦК-1 | 0,159 | 95 | Бесканальная | 2,04 | 2031 | 2032 | 0,202 | 1,909 | 0,822 | 2,933 |
| 114 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 33 от МК 9-18 Жил. до ТК 9-336 | ЦК-2 | 0,159 | 102 | Бесканальная | 2,19 | 2031 | 2032 | 0,216 | 2,05 | 0,883 | 3,149 |
| 115 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | ЦК-1 | 0,057 | 142 | Бесканальная | 1,62 | 2027 | 2028 | 0,148 | 1,406 | 0,606 | 2,16 |
| 116 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | ЦК-1 | 0,089 | 118 | Бесканальная | 1,71 | 2027 | 2028 | 0,156 | 1,48 | 0,638 | 2,274 |
| 117 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | ЦК-1 | 0,108 | 145 | Бесканальная | 2,31 | 2027 | 2028 | 0,211 | 2,002 | 0,862 | 3,075 |
| 118 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | ЦК-1 | 0,159 | 295 | Бесканальная | 6,33 | 2027 | 2028 | 0,578 | 5,477 | 2,359 | 8,414 |
| 119 | Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | ЦК-1 | 0,219 | 128 | Бесканальная | 3,11 | 2027 | 2028 | 0,284 | 2,693 | 1,16 | 4,137 |
| 120 | Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | ЦК-2 | 0,089 | 171 | Бесканальная | 2,48 | 2027 | 2028 | 0,226 | 2,145 | 0,924 | 3,295 |
| 121 | Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | ЦК-2 | 0,108 | 272 | Бесканальная | 4,34 | 2027 | 2028 | 0,396 | 3,756 | 1,618 | 5,77 |
| 122 | Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | ЦК-2 | 0,159 | 359 | Бесканальная | 7,7 | 2027 | 2028 | 0,703 | 6,665 | 2,871 | 10,239 |
| 123 | Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | ЦК-2 | 0,219 | 127 | Бесканальная | 3,09 | 2030 | 2031 | 0,299 | 2,836 | 1,222 | 4,357 |
| 124 | Теплотрасса в 10 мкр. от МК 10-17 Мира до ТК 10-Училище | ЦК-1 | 0,219 | 84 | Бесканальная | 2,04 | 2031 | 2032 | 0,202 | 1,913 | 0,824 | 2,939 |
| 125 | Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | ЦК-2 | 0,089 | 121 | Бесканальная | 1,75 | 2031 | 2032 | 0,173 | 1,643 | 0,708 | 2,524 |
| 126 | Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | ЦК-2 | 0,108 | 110 | Бесканальная | 1,75 | 2031 | 2032 | 0,174 | 1,644 | 0,708 | 2,526 |
| 127 | Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | ЦК-2 | 0,159 | 75 | Бесканальная | 1,61 | 2031 | 2032 | 0,159 | 1,507 | 0,649 | 2,315 |
| 128 | Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | ЦК-2 | 0,219 | 231 | Бесканальная | 5,61 | 2031 | 2032 | 0,556 | 5,262 | 2,267 | 8,085 |
| 129 | Теплотрасса в11 мкр. к ж.д. 52,54,59,55,58 отТК 11-55-1 до ТК 11-52 и ТК 11-58 | ЦК-1 | 0,057 | 104 | Бесканальная | 1,19 | 2031 | 2032 | 0,118 | 1,114 | 0,48 | 1,712 |
| 130 | Теплотрасса в11 мкр. к ж.д. 52,54,59,55,58 отТК 11-55-1 до ТК 11-52 и ТК 11-58 | ЦК-1 | 0,089 | 160 | Бесканальная | 2,32 | 2031 | 2032 | 0,229 | 2,172 | 0,936 | 3,337 |
| 131 | Теплотрасса в11 мкр. к ж.д. 52,54,59,55,58 отТК 11-55-1 до ТК 11-52 и ТК 11-58 | ЦК-1 | 0,108 | 164 | Бесканальная | 2,62 | 2031 | 2032 | 0,259 | 2,451 | 1,056 | 3,766 |
| 132 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | ЦК-1 | 0,057 | 120 | Бесканальная | 1,37 | 2025 | 2026 | 0,12 | 1,137 | 0,49 | 1,747 |
| 133 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | ЦК-1 | 0,089 | 144 | Бесканальная | 2,09 | 2031 | 2032 | 0,206 | 1,955 | 0,842 | 3,003 |
| 134 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | ЦК-1 | 0,108 | 101 | Бесканальная | 1,61 | 2031 | 2032 | 0,159 | 1,51 | 0,65 | 2,319 |
| 135 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | ЦК-1 | 0,159 | 134 | Бесканальная | 2,87 | 2031 | 2032 | 0,284 | 2,693 | 1,16 | 4,137 |
| 136 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | ЦК-1 | 0,219 | 184 | Бесканальная | 4,47 | 2031 | 2032 | 0,442 | 4,191 | 1,805 | 6,438 |
| 137 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | ЦК-1 | 0,057 | 187 | Бесканальная | 2,14 | 2031 | 2032 | 0,212 | 2,004 | 0,863 | 3,079 |
| 138 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | ЦК-1 | 0,089 | 137 | Бесканальная | 1,98 | 2031 | 2032 | 0,196 | 1,86 | 0,801 | 2,857 |
| 139 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | ЦК-1 | 0,108 | 184 | Бесканальная | 2,93 | 2031 | 2032 | 0,29 | 2,75 | 1,185 | 4,225 |
| 140 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | ЦК-1 | 0,159 | 177 | Бесканальная | 3,8 | 2031 | 2032 | 0,376 | 3,557 | 1,532 | 5,465 |
| 141 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | ЦК-1 | 0,219 | 117 | Бесканальная | 2,84 | 2031 | 2032 | 0,281 | 2,665 | 1,148 | 4,094 |
| 142 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | ЦК-1 | 0,057 | 122 | Бесканальная | 1,39 | 2031 | 2032 | 0,138 | 1,307 | 0,563 | 2,008 |
| 143 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | ЦК-1 | 0,089 | 140 | Бесканальная | 2,03 | 2031 | 2032 | 0,201 | 1,901 | 0,819 | 2,921 |
| 144 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | ЦК-1 | 0,108 | 164 | Бесканальная | 2,62 | 2031 | 2032 | 0,259 | 2,451 | 1,056 | 3,766 |
| 145 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | ЦК-1 | 0,159 | 130 | Бесканальная | 2,79 | 2031 | 2032 | 0,276 | 2,613 | 1,125 | 4,014 |
| 146 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | ЦК-1 | 0,057 | 204 | Бесканальная | 2,33 | 2031 | 2032 | 0,231 | 2,186 | 0,942 | 3,359 |
| 147 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | ЦК-1 | 0,089 | 149 | Бесканальная | 2,16 | 2031 | 2032 | 0,214 | 2,023 | 0,871 | 3,108 |
| 148 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | ЦК-1 | 0,108 | 125 | Бесканальная | 1,99 | 2031 | 2032 | 0,197 | 1,868 | 0,805 | 2,87 |
| 149 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | ЦК-1 | 0,159 | 192 | Бесканальная | 4,12 | 2031 | 2032 | 0,407 | 3,858 | 1,662 | 5,927 |
| 150 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | ЦК-1 | 0,219 | 200 | Бесканальная | 4,86 | 2031 | 2032 | 0,481 | 4,555 | 1,962 | 6,998 |
| 151 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | ЦК-1 | 0,057 | 275 | Бесканальная | 3,14 | 2026 | 2027 | 0,281 | 2,667 | 1,149 | 4,097 |
| 152 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | ЦК-1 | 0,089 | 164 | Бесканальная | 2,38 | 2031 | 2032 | 0,235 | 2,227 | 0,959 | 3,421 |
| 153 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | ЦК-1 | 0,108 | 101 | Бесканальная | 1,61 | 2031 | 2032 | 0,159 | 1,51 | 0,65 | 2,319 |
| 154 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | ЦК-1 | 0,219 | 180 | Бесканальная | 4,37 | 2028 | 2029 | 0,408 | 3,863 | 1,664 | 5,935 |
| 155 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | ЦК-1 | 0,057 | 124 | Бесканальная | 1,42 | 2027 | 2028 | 0,129 | 1,228 | 0,529 | 1,886 |
| 156 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | ЦК-1 | 0,089 | 172 | Бесканальная | 2,49 | 2027 | 2028 | 0,228 | 2,157 | 0,929 | 3,314 |
| 157 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | ЦК-1 | 0,159 | 143 | Бесканальная | 3,07 | 2027 | 2028 | 0,28 | 2,655 | 1,144 | 4,079 |
| 158 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | ЦК-1 | 0,219 | 182 | Бесканальная | 4,42 | 2027 | 2028 | 0,404 | 3,83 | 1,65 | 5,884 |
| 159 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 48/1,74,75 от ТК 11-70 до ТК 11-48 | ЦК-1 | 0,057 | 178 | Бесканальная | 2,04 | 2027 | 2028 | 0,186 | 1,762 | 0,759 | 2,707 |
| 160 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 48/1,74,75 от ТК 11-70 до ТК 11-48 | ЦК-1 | 0,089 | 158 | Бесканальная | 2,29 | 2027 | 2028 | 0,209 | 1,982 | 0,854 | 3,045 |
| 161 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 48/1,74,75 от ТК 11-70 до ТК 11-48 | ЦК-1 | 0,108 | 163 | Бесканальная | 2,6 | 2027 | 2028 | 0,237 | 2,251 | 0,97 | 3,458 |
| 162 | Теплотрасса в 11 мкр. к спецшколе №11 отТК Шк.11-1 доТК Шк.11-3 | ЦК-1 | 0,057 | 124 | Бесканальная | 1,42 | 2027 | 2028 | 0,129 | 1,228 | 0,529 | 1,886 |
| 163 | Теплотрасса в 11 мкр. к спецшколе №11 отТК Шк.11-1 доТК Шк.11-3 | ЦК-1 | 0,108 | 140 | Бесканальная | 2,23 | 2027 | 2028 | 0,204 | 1,933 | 0,833 | 2,97 |
| 164 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 1,2,20 от ТК 11-20 до ТК 11-1 | ЦК-1 | 0,057 | 128 | Бесканальная | 1,46 | 2027 | 2028 | 0,134 | 1,267 | 0,546 | 1,947 |
| 165 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 1,2,20 от ТК 11-20 до ТК 11-1 | ЦК-1 | 0,089 | 148 | Бесканальная | 2,14 | 2031 | 2032 | 0,212 | 2,009 | 0,866 | 3,087 |
| 166 | Теплотрасса в 11 мкр. от т. вр. перемычки до У.ЖЭУ | ЦК-1 | 0,219 | 200 | Бесканальная | 4,86 | 2028 | 2029 | 0,453 | 4,293 | 1,849 | 6,595 |
| 167 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | ЦК-1 | 0,057 | 176 | Бесканальная | 2,01 | 2025 | 2026 | 0,175 | 1,668 | 0,719 | 2,562 |
| 168 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | ЦК-1 | 0,089 | 140 | Бесканальная | 2,03 | 2025 | 2026 | 0,177 | 1,681 | 0,724 | 2,582 |
| 169 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | ЦК-1 | 0,108 | 187 | Бесканальная | 2,98 | 2025 | 2026 | 0,26 | 2,472 | 1,065 | 3,797 |
| 170 | Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | ЦК-1 | 0,159 | 252 | Бесканальная | 5,4 | 2028 | 2029 | 0,504 | 4,772 | 2,056 | 7,332 |
| 171 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-33 доТК11а-15-2 к ж.д. №33,15 | ЦК-1 | 0,057 | 146 | Бесканальная | 1,67 | 2026 | 2027 | 0,149 | 1,416 | 0,61 | 2,175 |
| 172 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-33 доТК11а-15-2 к ж.д. №33,15 | ЦК-1 | 0,089 | 160 | Бесканальная | 2,32 | 2026 | 2027 | 0,207 | 1,966 | 0,847 | 3,02 |
| 173 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-33 доТК11а-15-2 к ж.д. №33,15 | ЦК-1 | 0,159 | 166 | Бесканальная | 3,56 | 2026 | 2027 | 0,318 | 3,019 | 1,3 | 4,637 |
| 174 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-38 доТК11а-15-1 к ж.д. № 16,18,19,80 | ЦК-1 | 0,057 | 133 | Бесканальная | 1,52 | 2026 | 2027 | 0,136 | 1,29 | 0,556 | 1,982 |
| 175 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-38 доТК11а-15-1 к ж.д. № 16,18,19,80 | ЦК-1 | 0,108 | 125 | Бесканальная | 1,99 | 2026 | 2027 | 0,178 | 1,691 | 0,728 | 2,597 |
| 176 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-38 доТК11а-15-1 к ж.д. № 16,18,19,80 | ЦК-1 | 0,159 | 109 | Бесканальная | 2,34 | 2027 | 2028 | 0,213 | 2,024 | 0,872 | 3,109 |
| 177 | Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | ЦК-1 | 0,057 | 99 | Бесканальная | 1,13 | 2031 | 2032 | 0,112 | 1,061 | 0,457 | 1,63 |
| 178 | Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | ЦК-1 | 0,089 | 169 | Бесканальная | 2,45 | 2031 | 2032 | 0,242 | 2,294 | 0,988 | 3,524 |
| 179 | Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | ЦК-1 | 0,108 | 193 | Бесканальная | 3,08 | 2031 | 2032 | 0,305 | 2,885 | 1,243 | 4,433 |
| 180 | Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | ЦК-1 | 0,159 | 99 | Бесканальная | 2,12 | 2031 | 2032 | 0,21 | 1,99 | 0,857 | 3,057 |
| 181 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-164а до ТК 11а-14-2,1 к ж.д. № 47 | ЦК-1 | 0,057 | 118 | Бесканальная | 1,35 | 2031 | 2032 | 0,134 | 1,265 | 0,545 | 1,944 |
| 182 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11а-10-1 к Школе № 14 | ЦК-1 | 0,057 | 113 | Бесканальная | 1,29 | 2031 | 2032 | 0,128 | 1,211 | 0,522 | 1,861 |
| 183 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11а-10-1 к Школе № 14 | ЦК-1 | 0,108 | 116 | Бесканальная | 1,85 | 2031 | 2032 | 0,183 | 1,734 | 0,747 | 2,664 |
| 184 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11а-10-1 к Школе № 14 | ЦК-1 | 0,159 | 161 | Бесканальная | 3,45 | 2031 | 2032 | 0,342 | 3,235 | 1,394 | 4,971 |
| 185 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-164а до ТК 11а-14-2 | ЦК-1 | 0,219 | 246 | Бесканальная | 5,98 | 2032 | 2033 | 0,603 | 5,715 | 2,462 | 8,78 |
| 186 | Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-164а до ТК 11а-14-2 | ЦК-1 | 0,273 | 120 | Бесканальная | 3,53 | 2032 | 2033 | 0,356 | 3,374 | 1,453 | 5,183 |
| 187 | Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | ЦК-2 | 0,057 | 216 | Бесканальная | 2,47 | 2025 | 2026 | 0,215 | 2,047 | 0,882 | 3,144 |
| 188 | Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | ЦК-2 | 0,089 | 149 | Бесканальная | 2,16 | 2025 | 2026 | 0,188 | 1,789 | 0,771 | 2,748 |
| 189 | Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | ЦК-2 | 0,108 | 177 | Бесканальная | 2,82 | 2025 | 2026 | 0,246 | 2,34 | 1,008 | 3,594 |
| 190 | Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | ЦК-2 | 0,159 | 396 | Бесканальная | 8,49 | 2028 | 2029 | 0,792 | 7,499 | 3,23 | 11,521 |
| 191 | Теплотрасса в12 мкр. к ж.д13-2, 55 отТК12-12 до ТК12-55 | ЦК-2 | 0,159 | 100 | Бесканальная | 2,14 | 2028 | 2029 | 0,2 | 1,894 | 0,816 | 2,91 |
| 192 | Теплотрасса в 12 мкр. к ж.д. 58 от МК 12-4 Мам. | ЦК-2 | 0,057 | 48 | Бесканальная | 0,55 | 2025 | 2025 | 0,048 | 0,444 | 0,191 | 0,683 |
| 193 | Теплотрасса в 12 мкр.к ж.д. 13,15,14,17,21,29,30,31,32,28,38 | ЦК-2 | 0,159 | 432 | Бесканальная | 9,26 | 2030 | 2031 | 0,899 | 8,511 | 3,666 | 13,076 |
| 194 | Теплотрасса в 12 мкр.к ж.д. 13,15,14,17,21,29,30,31,32,28,38 | ЦК-2 | 0,219 | 528,14 | Бесканальная | 12,84 | 2030 | 2031 | 1,245 | 11,794 | 5,08 | 18,119 |
| 195 | Теплотрасса в 13 мкр. от МК 12-13 Неф. к ж.д. № 1,2 | ЦК-1 | 0,089 | 150 | Бесканальная | 2,17 | 2025 | 2029 | 0,189 | 1,919 | 0,827 | 2,935 |
| 196 | Теплотрасса в 13 мкр. от МК 12-13 Неф. к ж.д. № 1,2 | ЦК-1 | 0,108 | 197 | Бесканальная | 3,14 | 2030 | 2031 | 0,305 | 2,887 | 1,244 | 4,436 |
| 197 | Теплотрасса в 13 мкр. от МК 12-13 Неф. к ж.д. № 1,2 | ЦК-1 | 0,219 | 147 | Бесканальная | 3,57 | 2025 | 2029 | 0,311 | 3,155 | 1,359 | 4,825 |
| 198 | Теплотрасса в 13 мкр. от МК 13-15 Неф. до ТК 13-4 к ж.д. № 4 | ЦК-1 | 0,108 | 120 | Бесканальная | 1,91 | 2028 | 2029 | 0,178 | 1,69 | 0,728 | 2,596 |
| 199 | Теплотрасса в 13 мкр. от МК 13-15 Неф. до ТК 13-4 к ж.д. № 4 | ЦК-1 | 0,219 | 157 | Бесканальная | 3,82 | 2028 | 2029 | 0,356 | 3,37 | 1,452 | 5,178 |
| 200 | Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-53 к ж.д. № 50,49 | ЦК-2 | 0,057 | 130 | Бесканальная | 1,49 | 2026 | 2027 | 0,133 | 1,261 | 0,543 | 1,937 |
| 201 | Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-53 к ж.д. № 50,49 | ЦК-2 | 0,089 | 141 | Бесканальная | 2,04 | 2026 | 2027 | 0,182 | 1,732 | 0,746 | 2,66 |
| 202 | Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-39 к ж.д. № 39,42 | ЦК-2 | 0,089 | 161 | Бесканальная | 2,33 | 2026 | 2027 | 0,208 | 1,978 | 0,852 | 3,038 |
| 203 | Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-39 к ж.д. № 39,42 | ЦК-2 | 0,108 | 136 | Бесканальная | 2,17 | 2026 | 2027 | 0,194 | 1,839 | 0,792 | 2,825 |
| 204 | Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-54 к ж.д. № 54 | ЦК-2 | 0,108 | 125 | Бесканальная | 1,99 | 2025 | 2029 | 0,174 | 1,761 | 0,758 | 2,693 |
| 205 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 23,25,26,28,29 | ЦК-1 | 0,159 | 87 | Бесканальная | 1,87 | 2029 | 2030 | 0,177 | 1,68 | 0,724 | 2,581 |
| 206 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 23,25,26,28,29 | ЦК-1 | 0,219 | 41 | Бесканальная | 1 | 2029 | 2030 | 0,095 | 0,898 | 0,387 | 1,38 |
| 207 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 22,27,31,32,35,40 | ЦК-1 | 0,089 | 61 | Бесканальная | 0,88 | 2029 | 2030 | 0,084 | 0,796 | 0,343 | 1,223 |
| 208 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 22,27,31,32,35,40 | ЦК-1 | 0,108 | 124 | Бесканальная | 1,98 | 2029 | 2030 | 0,188 | 1,781 | 0,767 | 2,736 |
| 209 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 22,27,31,32,35,40 | ЦК-1 | 0,159 | 208 | Бесканальная | 4,46 | 2029 | 2030 | 0,424 | 4,018 | 1,731 | 6,173 |
| 210 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | ЦК-2 | 0,089 | 97 | Бесканальная | 1,41 | 2029 | 2030 | 0,134 | 1,266 | 0,545 | 1,945 |
| 211 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | ЦК-2 | 0,108 | 158 | Бесканальная | 2,52 | 2029 | 2030 | 0,24 | 2,27 | 0,978 | 3,488 |
| 212 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | ЦК-2 | 0,159 | 12 | Бесканальная | 0,26 | 2029 | 2030 | 0,024 | 0,232 | 0,1 | 0,356 |
| 213 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | ЦК-2 | 0,219 | 30 | Бесканальная | 0,73 | 2029 | 2030 | 0,069 | 0,657 | 0,283 | 1,009 |
| 214 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | ЦК-2 | 0,273 | 179 | Бесканальная | 5,26 | 2029 | 2030 | 0,501 | 4,742 | 2,043 | 7,286 |
| 215 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 36,37,41 | ЦК-1 | 0,089 | 47 | Бесканальная | 0,68 | 2029 | 2030 | 0,065 | 0,613 | 0,264 | 0,942 |
| 216 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 36,37,41 | ЦК-1 | 0,108 | 66 | Бесканальная | 1,05 | 2029 | 2030 | 0,1 | 0,948 | 0,408 | 1,456 |
| 217 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 36,37,41 | ЦК-1 | 0,159 | 38 | Бесканальная | 0,81 | 2029 | 2030 | 0,077 | 0,734 | 0,316 | 1,127 |
| 218 | Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-4 до ТК- школа № 10 | ЦК-1 | 0,108 | 82 | Бесканальная | 1,31 | 2029 | 2030 | 0,124 | 1,178 | 0,507 | 1,809 |
| 219 | Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-4 до ТК- школа № 10 | ЦК-1 | 0,159 | 257 | Бесканальная | 5,51 | 2029 | 2030 | 0,524 | 4,964 | 2,138 | 7,626 |
| 220 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | ЦК-2 | 0,089 | 199 | Бесканальная | 2,88 | 2028 | 2029 | 0,269 | 2,546 | 1,097 | 3,912 |
| 221 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | ЦК-2 | 0,108 | 46 | Бесканальная | 0,73 | 2027 | 2028 | 0,067 | 0,635 | 0,274 | 0,976 |
| 222 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | ЦК-2 | 0,159 | 168 | Бесканальная | 3,6 | 2028 | 2029 | 0,336 | 3,181 | 1,37 | 4,887 |
| 223 | Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | ЦК-2 | 0,219 | 128 | Бесканальная | 3,11 | 2028 | 2029 | 0,29 | 2,747 | 1,183 | 4,22 |
| 224 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-10 Мам. до ТК 14-49 к ж.д. № 42,45,49 | ЦК-1 | 0,089 | 59 | Бесканальная | 0,85 | 2025 | 2026 | 0,074 | 0,708 | 0,305 | 1,087 |
| 225 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-10 Мам. до ТК 14-49 к ж.д. № 42,45,49 | ЦК-1 | 0,108 | 94 | Бесканальная | 1,5 | 2025 | 2026 | 0,131 | 1,243 | 0,535 | 1,909 |
| 226 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-10 Мам. до ТК 14-49 к ж.д. № 42,45,49 | ЦК-1 | 0,159 | 127 | Бесканальная | 2,72 | 2025 | 2026 | 0,237 | 2,257 | 0,972 | 3,466 |
| 227 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14 -9 Мам. до ТК -38 к ж.д. № 38 | ЦК-1 | 0,089 | 43 | Бесканальная | 0,62 | 2025 | 2026 | 0,054 | 0,516 | 0,222 | 0,792 |
| 228 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14 -9 Мам. до ТК -38 к ж.д. № 38 | ЦК-1 | 0,159 | 69 | Бесканальная | 1,48 | 2025 | 2026 | 0,129 | 1,226 | 0,528 | 1,883 |
| 229 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-21 Нефт. до ТК 14-29-3 к ж.д. № 29 | ЦК-1 | 0,089 | 8 | Бесканальная | 0,12 | 2029 | 2030 | 0,011 | 0,104 | 0,045 | 0,16 |
| 230 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-21 Нефт. до ТК 14-29-3 к ж.д. № 29 | ЦК-1 | 0,159 | 25 | Бесканальная | 0,54 | 2029 | 2030 | 0,051 | 0,483 | 0,208 | 0,742 |
| 231 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-21 Нефт. до ТК 14-29-3 к ж.д. № 29 | ЦК-1 | 0,219 | 125 | Бесканальная | 3,04 | 2029 | 2030 | 0,289 | 2,737 | 1,179 | 4,205 |
| 232 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | ЦК-1 | 0,089 | 68 | Бесканальная | 0,99 | 2027 | 2028 | 0,09 | 0,853 | 0,367 | 1,31 |
| 233 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | ЦК-1 | 0,108 | 144 | Бесканальная | 2,3 | 2028 | 2029 | 0,214 | 2,028 | 0,874 | 3,116 |
| 234 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | ЦК-1 | 0,159 | 14 | Бесканальная | 0,3 | 2028 | 2029 | 0,028 | 0,265 | 0,114 | 0,407 |
| 235 | Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | ЦК-1 | 0,219 | 80 | Бесканальная | 1,94 | 2028 | 2029 | 0,181 | 1,717 | 0,74 | 2,638 |
| 236 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. №53,54,56.58.59,50,44А(стр.)41,46/2(стр.) | ЦК-1 | 0,108 | 102 | Бесканальная | 1,63 | 2026 | 2027 | 0,145 | 1,379 | 0,594 | 2,118 |
| 237 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. №53,54,56.58.59,50,44А(стр.)41,46/2(стр.) | ЦК-1 | 0,159 | 540 | Бесканальная | 11,58 | 2032 | 2033 | 1,169 | 11,069 | 4,768 | 17,006 |
| 238 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. №53,54,56.58.59,50,44А(стр.)41,46/2(стр.) | ЦК-1 | 0,219 | 96 | Бесканальная | 2,33 | 2028 | 2029 | 0,218 | 2,061 | 0,888 | 3,167 |
| 239 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | ЦК-1 | 0,057 | 42 | Бесканальная | 0,48 | 2028 | 2029 | 0,045 | 0,424 | 0,183 | 0,652 |
| 240 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | ЦК-1 | 0,089 | 70 | Бесканальная | 1,01 | 2028 | 2029 | 0,095 | 0,896 | 0,386 | 1,377 |
| 241 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | ЦК-1 | 0,108 | 9 | Бесканальная | 0,14 | 2028 | 2029 | 0,013 | 0,127 | 0,055 | 0,195 |
| 242 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | ЦК-1 | 0,159 | 96 | Бесканальная | 2,06 | 2028 | 2029 | 0,192 | 1,818 | 0,783 | 2,793 |
| 243 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | ЦК-1 | 0,108 | 22 | Бесканальная | 0,35 | 2027 | 2028 | 0,032 | 0,304 | 0,131 | 0,467 |
| 244 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 40 | ЦК-1 | 0,108 | 87 | Бесканальная | 1,39 | 2028 | 2029 | 0,129 | 1,225 | 0,528 | 1,882 |
| 245 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 35,36 | ЦК-1 | 0,108 | 50 | Бесканальная | 0,8 | 2025 | 2025 | 0,069 | 0,645 | 0,278 | 0,992 |
| 246 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 35,36 | ЦК-1 | 0,159 | 59 | Бесканальная | 1,27 | 2028 | 2029 | 0,118 | 1,117 | 0,481 | 1,716 |
| 247 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 35,36 | ЦК-1 | 0,219 | 67 | Бесканальная | 1,63 | 2028 | 2029 | 0,152 | 1,438 | 0,619 | 2,209 |
| 248 | Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 24 | ЦК-1 | 0,108 | 50 | Бесканальная | 0,8 | 2025 | 2025 | 0,069 | 0,645 | 0,278 | 0,992 |
| 249 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-45 до ТК 16- Колледж 1. | ЦК-1 | 0,159 | 86 | Бесканальная | 1,84 | 2027 | 2028 | 0,168 | 1,597 | 0,688 | 2,453 |
| 250 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-14 до ТК 16-30 к ж.д. № 23 | ЦК-1 | 0,108 | 117 | Бесканальная | 1,87 | 2025 | 2026 | 0,163 | 1,547 | 0,666 | 2,376 |
| 251 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-14 до ТК 16-30 к ж.д. № 23 | ЦК-1 | 0,159 | 120 | Бесканальная | 2,57 | 2029 | 2030 | 0,245 | 2,318 | 0,998 | 3,561 |
| 252 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-14 до ТК 16-30 к ж.д. № 23 | ЦК-1 | 0,219 | 87 | Бесканальная | 2,11 | 2032 | 2033 | 0,213 | 2,021 | 0,871 | 3,105 |
| 253 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК16-30 до ТК 16-29 к ж.д. № 28,29,30,31,32 | ЦК-1 | 0,057 | 56 | Бесканальная | 0,64 | 2032 | 2033 | 0,065 | 0,612 | 0,264 | 0,941 |
| 254 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК16-30 до ТК 16-29 к ж.д. № 28,29,30,31,32 | ЦК-1 | 0,089 | 160 | Бесканальная | 2,32 | 2032 | 2033 | 0,234 | 2,216 | 0,954 | 3,404 |
| 255 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-25-2 до ТК 16-26 к ж.д. № 25,26,27 | ЦК-1 | 0,089 | 40 | Бесканальная | 0,58 | 2029 | 2030 | 0,055 | 0,522 | 0,225 | 0,802 |
| 256 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-25-2 до ТК 16-26 к ж.д. № 25,26,27 | ЦК-1 | 0,108 | 175 | Бесканальная | 2,79 | 2029 | 2030 | 0,265 | 2,514 | 1,083 | 3,862 |
| 257 | Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-36 к ж.д. № 36 | ЦК-1 | 0,108 | 57 | Бесканальная | 0,91 | 2029 | 2030 | 0,086 | 0,819 | 0,353 | 1,258 |
| 258 | Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | ЦК-1 | 0,089 | 181 | Бесканальная | 2,62 | 2030 | 2031 | 0,254 | 2,409 | 1,038 | 3,701 |
| 259 | Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | ЦК-1 | 0,108 | 101 | Бесканальная | 1,61 | 2030 | 2031 | 0,156 | 1,48 | 0,638 | 2,274 |
| 260 | Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | ЦК-1 | 0,159 | 224 | Бесканальная | 4,8 | 2030 | 2031 | 0,466 | 4,413 | 1,901 | 6,78 |
| 261 | Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | ЦК-1 | 0,219 | 49 | Бесканальная | 1,19 | 2030 | 2031 | 0,116 | 1,094 | 0,471 | 1,681 |
| 262 | Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | ЦК-1 | 0,089 | 215 | Бесканальная | 3,11 | 2030 | 2031 | 0,302 | 2,862 | 1,233 | 4,397 |
| 263 | Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | ЦК-1 | 0,108 | 295 | Бесканальная | 4,7 | 2030 | 2031 | 0,456 | 4,323 | 1,862 | 6,641 |
| 264 | Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | ЦК-1 | 0,159 | 333 | Бесканальная | 7,14 | 2030 | 2031 | 0,693 | 6,561 | 2,826 | 10,08 |
| 265 | Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | ЦК-1 | 0,219 | 318 | Бесканальная | 7,73 | 2030 | 2031 | 0,75 | 7,101 | 3,059 | 10,91 |
| 266 | Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | ЦК-1 | 0,273 | 132 | Бесканальная | 3,88 | 2030 | 2031 | 0,377 | 3,567 | 1,537 | 5,481 |
| 267 | Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д. 68 от МК 16а - 9 Наб. | ЦК-1 | 0,108 | 52 | Бесканальная | 0,83 | 2028 | 2029 | 0,077 | 0,732 | 0,315 | 1,124 |
| 268 | Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д. 68 от МК 16а - 9 Наб. | ЦК-1 | 0,159 | 93 | Бесканальная | 1,99 | 2028 | 2029 | 0,186 | 1,761 | 0,759 | 2,706 |
| 269 | Теплотрасса в 16а мкр. от МК 16а - 9 Наб. до ТК 16а-83 к ж.д. №32-1 | ЦК-1 | 0,108 | 27 | Бесканальная | 0,43 | 2029 | 2030 | 0,041 | 0,388 | 0,167 | 0,596 |
| 270 | Теплотрасса в 16а мкр. от МК 16а - 9 Наб. до ТК 16а-83 к ж.д. №32-1 | ЦК-1 | 0,159 | 52 | Бесканальная | 1,12 | 2029 | 2030 | 0,106 | 1,004 | 0,433 | 1,543 |
| 271 | Теплотрасса в 16а мкр. от МК 16а - 9 Наб. до ТК 16а-83 к ж.д. №32-1 | ЦК-1 | 0,219 | 300 | Бесканальная | 7,29 | 2029 | 2030 | 0,693 | 6,568 | 2,829 | 10,09 |
| 272 | Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | ЦК-1 | 0,057 | 57,4 | Бесканальная | 0,66 | 2029 | 2030 | 0,062 | 0,591 | 0,255 | 0,908 |
| 273 | Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | ЦК-1 | 0,089 | 133 | Бесканальная | 1,93 | 2029 | 2030 | 0,183 | 1,736 | 0,748 | 2,667 |
| 274 | Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | ЦК-1 | 0,108 | 88,4 | Бесканальная | 1,41 | 2029 | 2030 | 0,134 | 1,27 | 0,547 | 1,951 |
| 275 | Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | ЦК-1 | 0,159 | 432 | Бесканальная | 9,26 | 2029 | 2030 | 0,881 | 8,344 | 3,595 | 12,82 |
| 276 | Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | ЦК-1 | 0,219 | 628,14 | Бесканальная | 15,27 | 2029 | 2030 | 1,452 | 13,752 | 5,924 | 21,128 |
| 277 | Теплотрасса к ж.д. ПНМК-6 от МК Киевская | ЦК-2 | 0,057 | 86 | Бесканальная | 0,98 | 2032 | 2033 | 0,099 | 0,94 | 0,405 | 1,444 |
| 278 | Теплотрасса к ж.д. 1,2 от МК 5-15 Мира до У-385 | ЦК-1 | 0,057 | 45 | Бесканальная | 0,51 | 2030 | 2031 | 0,05 | 0,473 | 0,204 | 0,727 |
| 279 | Тепловые сети от У 392 до ТК 403 | ЦК-1 | 0,159 | 116 | Бесканальная | 2,49 | 2028 | 2029 | 0,232 | 2,197 | 0,946 | 3,375 |
| 280 | Тепловые сети от У 392 до ТК 403 | ЦК-1 | 0,159 | 134 | Бесканальная | 2,87 | 2026 | 2027 | 0,257 | 2,437 | 1,05 | 3,744 |
| 281 | Тепловые сети от МК 3-4аНеф. до ТКр.адм. | ЦК-1 | 0,159 | 80 | Бесканальная | 1,72 | 2028 | 2029 | 0,16 | 1,515 | 0,653 | 2,328 |
| 282 | Тепловые сети от МК 3-4аНеф. до ТКр.адм. | ЦК-1 | 0,219 | 114 | Бесканальная | 2,77 | 2028 | 2029 | 0,258 | 2,447 | 1,054 | 3,759 |
| 283 | Тепловые сети от ТКр.адм. До ТК "Сибиряк" | ЦК-1 | 0,159 | 62 | Бесканальная | 1,33 | 2028 | 2029 | 0,124 | 1,174 | 0,506 | 1,804 |
| 284 | Тепловые сети от У-111 до МКР-7прокурат. | ЦК-1 | 0,089 | 8 | Бесканальная | 0,12 | 2026 | 2027 | 0,01 | 0,098 | 0,042 | 0,15 |
| 285 | Тепловые сети пос. СУ-62 | Су-62 | 0,057 | 498 | Бесканальная | 5,69 | 2026 | 2027 | 0,508 | 4,829 | 2,08 | 7,417 |
| 286 | Тепловые сети пос. СУ-62 | Су-62 | 0,089 | 191 | Бесканальная | 2,77 | 2026 | 2027 | 0,247 | 2,346 | 1,011 | 3,604 |
| 287 | Тепловые сети пос. СУ-62 | Су-62 | 0,108 | 271 | Бесканальная | 4,32 | 2026 | 2027 | 0,386 | 3,665 | 1,579 | 5,63 |
| 288 | Тепловые сети пос. СУ-62 | Су-62 | 0,159 | 205 | Бесканальная | 4,4 | 2032 | 2033 | 0,444 | 4,202 | 1,81 | 6,456 |
| 289 | Тепловые сети пос. СУ-62 | Су-62 | 0,219 | 487 | Бесканальная | 11,84 | 2028 | 2029 | 1,104 | 10,453 | 4,503 | 16,06 |
| 290 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 153,1 | Бесканальная | 11,72 | 2025 | 2025 | 1,02 | 9,475 | 4,082 | 14,577 |
| 291 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 10,8 | Бесканальная | 0,83 | 2025 | 2025 | 0,072 | 0,668 | 0,288 | 1,028 |
| 292 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 82,1 | Бесканальная | 6,28 | 2025 | 2025 | 0,547 | 5,081 | 2,189 | 7,817 |
| 293 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 81,8 | Бесканальная | 6,26 | 2025 | 2025 | 0,545 | 5,062 | 2,181 | 7,788 |
| 294 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 81,8 | Бесканальная | 6,26 | 2025 | 2025 | 0,545 | 5,062 | 2,181 | 7,788 |
| 295 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 7,7 | Бесканальная | 0,59 | 2025 | 2025 | 0,051 | 0,477 | 0,205 | 0,733 |
| 296 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 71,2 | Бесканальная | 5,45 | 2025 | 2025 | 0,475 | 4,406 | 1,898 | 6,779 |
| 297 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 44,4 | Бесканальная | 3,4 | 2025 | 2025 | 0,296 | 2,748 | 1,184 | 4,228 |
| 298 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 186,9 | Бесканальная | 14,3 | 2025 | 2025 | 1,246 | 11,567 | 4,983 | 17,796 |
| 299 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 4 | Бесканальная | 0,31 | 2025 | 2025 | 0,027 | 0,248 | 0,107 | 0,382 |
| 300 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 20,3 | Бесканальная | 1,55 | 2025 | 2025 | 0,135 | 1,256 | 0,541 | 1,932 |
| 301 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 273,1 | Бесканальная | 20,9 | 2025 | 2025 | 1,82 | 16,901 | 7,281 | 26,002 |
| 302 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 28,6 | Бесканальная | 2,19 | 2025 | 2025 | 0,191 | 1,77 | 0,762 | 2,723 |
| 303 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 282,1 | Бесканальная | 21,59 | 2025 | 2025 | 1,88 | 17,458 | 7,521 | 26,859 |
| 304 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 4,7 | Бесканальная | 0,36 | 2025 | 2025 | 0,031 | 0,291 | 0,125 | 0,447 |
| 305 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 2,7 | Бесканальная | 0,21 | 2025 | 2025 | 0,018 | 0,167 | 0,072 | 0,257 |
| 306 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 38,5 | Бесканальная | 2,95 | 2025 | 2025 | 0,257 | 2,383 | 1,026 | 3,666 |
| 307 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 183,4 | Бесканальная | 14,03 | 2025 | 2025 | 1,222 | 11,35 | 4,889 | 17,461 |
| 308 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 1 | Бесканальная | 0,08 | 2028 | 2029 | 0,007 | 0,068 | 0,029 | 0,104 |
| 309 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 153,3 | Бесканальная | 11,73 | 2028 | 2029 | 1,094 | 10,36 | 4,463 | 15,917 |
| 310 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 17,9 | Бесканальная | 1,37 | 2028 | 2029 | 0,128 | 1,21 | 0,521 | 1,859 |
| 311 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 97,7 | Бесканальная | 7,48 | 2028 | 2029 | 0,697 | 6,603 | 2,844 | 10,144 |
| 312 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 176,3 | Бесканальная | 13,49 | 2028 | 2029 | 1,258 | 11,915 | 5,132 | 18,305 |
| 313 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 26 | Бесканальная | 1,99 | 2028 | 2029 | 0,186 | 1,757 | 0,757 | 2,7 |
| 314 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 25 | Бесканальная | 1,91 | 2028 | 2029 | 0,178 | 1,69 | 0,728 | 2,596 |
| 315 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 145,4 | Бесканальная | 11,13 | 2028 | 2029 | 1,037 | 9,826 | 4,233 | 15,096 |
| 316 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 30,6 | Бесканальная | 2,34 | 2028 | 2029 | 0,218 | 2,068 | 0,891 | 3,177 |
| 317 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 23,8 | Бесканальная | 1,82 | 2028 | 2029 | 0,17 | 1,608 | 0,693 | 2,471 |
| 318 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 1 | Бесканальная | 0,08 | 2028 | 2029 | 0,007 | 0,068 | 0,029 | 0,104 |
| 319 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 20 | Бесканальная | 1,53 | 2028 | 2029 | 0,143 | 1,352 | 0,582 | 2,077 |
| 320 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 22 | Бесканальная | 1,68 | 2028 | 2029 | 0,157 | 1,487 | 0,64 | 2,284 |
| 321 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 299 | Бесканальная | 22,88 | 2028 | 2029 | 2,133 | 20,207 | 8,705 | 31,045 |
| 322 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 40 | Бесканальная | 3,06 | 2028 | 2029 | 0,285 | 2,703 | 1,164 | 4,152 |
| 323 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 305 | Бесканальная | 23,34 | 2028 | 2029 | 2,176 | 20,612 | 8,879 | 31,667 |
| 324 | Тепловые сети котельной Юго-Западная | Юго-Западная | 0,529 | 30 | Бесканальная | 2,3 | 2028 | 2029 | 0,214 | 2,027 | 0,873 | 3,114 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1241,4 |  |  | 115,7 | 1098,0 | 473,0 | 1686,7 |

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятие м Федерального за ко на «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 (Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»):

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»; б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.».

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по хим. Водоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

С целью поддержания стабильного гидравлического режима рекомендуется модернизацию ИТП потребителей начинать от источника тепловой энергии, т.е. с потребителей, которые имеют минимальную удаленность от теплоисточника. Программой планируется перевод в 2019 г. многоквартирных домов и ОДЗ в границах улиц: Киевская – Ленина – Нефтяников - Гагарина – Строителей - Сургутская.

Остальные потребители, в т. ч. и здания промышленных предприятий подлежат переводу на закрытую схему в 2020 - 2021 гг. На рисунке 30 представлен план закрытия схем ГВС. План-график перевода на закрытую схему ГВС приведен в таблице 38.

Рисунок 30 - план закрытия схем ГВС

Таблица 38 – План-график перевода на закрытую схему ГВС

| Источник тепловой энергии | Год реализации мероприятий по переходу на закрытую схему |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ЦК-1 | - | + | + | + |
| ЦК-2 | - | + | + | - |
| СУ-62 | - | - | + | + |

Подробное описание и адресная программа перевода на закрытую схему горячего водоснабжения приведены в соответствующем разделе Мастер-плана Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска.

Сравнительная оценка технических решений представлена в разделе «Маркетинговое исследование рынка ИТП, комплектующих для ИТП» Мастер-плана Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г, по результатам которого сформированы основные технические решения, учитываемые для оценки прочих аспектов перехода на закрытую схему ГВС.

На основании проведенного маркетингового исследования типов и состава оборудования ИТП сформированы основные требования к перспективному оборудованию:

- Теплообменники должны быть кожухотрубными разборными.

- Теплопередающие трубки и корпус должны быть из нержавеющей стали.

- Теплообменники должны обладать минимальной металлоемкостью (кг/кВт).

- Теплообменники должны иметь минимальную тепловую инерцию (сек/град).

Современный ИТП должен обеспечивать решение следующих задач:

- регулировать количество тепловой энергии, подаваемой на отопление, не по температуре в подающем трубопроводе, а по температуре в «обратке» с настройкой под конкретное здание (качество отопления);

- регулировать циркуляцию ГВС (снижение теплосодержания до уровня утверждённого норматива);

- минимизировать погрешность коммерческих приборов учёта;

- снять проблему появления накипи в теплообменниках.

При этом тепловой пункт должен быть по стоимости существенно ниже применяемых сегодня, не занимать полезную площадь на уровне пола и быть дешёвым в эксплуатации за счёт дистанционного контроля или даже управления работой.

В наибольшей степени указанным требованиям, с учетом возможности решения отмеченных задач, соответствуют теплообменные аппараты ТТАИ.

Капитальные вложения в реализацию мероприятий приведены в таблице 39. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 199,9 млн. руб в текущих ценах без НДС. Проекты должны быть реализованы в течение 2019 - 2021 гг.

Таблица 39 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС (в текущих ценах без НДС)

| Источник тепловой энергии | Год реализации мероприятий по переходу на закрытую схему |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| ЦК-1 | 0,0 | 46406,3 | 38693,0 | 42525,6 | 127624,9 |
| ЦК-2 | 0,0 | 33521,2 | 38647,6 | 0,0 | 72168,8 |
| СУ-62 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 167,6 | 191,6 |
| Итого | 0,0 | 79927,5 | 77364,6 | 42693,2 | 199985,3 |

Адресная программа перевода потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС приведена в Приложении 1 к Мастер-плану Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Нефтеюганска приведены в Главе 8 «Перспективные топливные балансы» актуализированного проекта Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска.

В таблице 40 представлены перспективные топливные балансы источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения.

Основным топливом котельных на перспективу принят природный газ. Мазут в качестве резервного топлива котельных ЦК-1 и ЦК-2 сохраняется на всю перспективу схемы теплоснабжения. Нормативные запасы топлива приведены в таблице 41. Сжигание резервного/аварийного топлива в нормальном эксплуатационном режиме не предусматривается.

Прогнозное потребление природного газа (в условных единицах) на источниках централизованного теплоснабжения города представлено на рисунке 31.

Рисунок 31 – Прогнозное потребление топлива источниками теплоснабжения г. Нефтеюганска

Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, теплосетевого комплекса позволят сократить расходы условного топлива по городу в целом.

Таблица 40 – Перспективные топливные балансы котельных

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная №1 ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 929669 | 873577 | 925308 | 925308 | 954885 | 961114 | 1036050 | 1049760 | 1033727 | 1034251 | 1048551 | 1053919 | 1063815 | 1067610 | 1066321 | 1068704 |
| 1.1. | в горячей воде |  | 929669 | 873577 | 925308 | 925308 | 954885 | 961114 | 1036050 | 1049760 | 1033727 | 1034251 | 1048551 | 1053919 | 1063815 | 1067610 | 1066321 | 1068704 |
| 1.2. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды, в т.ч.: |  | 22068 | 22068 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 |
| 2.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | в горячей воде |  | 22068 | 22068 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 | 22405 |
| 3. | Отпуск в сеть | Гкал | 907601 | 851509 | 902903 | 902903 | 932480 | 938709 | 1013645 | 1027355 | 1011322 | 1011846 | 1026146 | 1031514 | 1041410 | 1045205 | 1043916 | 1046299 |
| 3.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в горячей воде |  | 907601 | 851509 | 902903 | 902903 | 932480 | 938709 | 1013645 | 1027355 | 1011322 | 1011846 | 1026146 | 1031514 | 1041410 | 1045205 | 1043916 | 1046299 |
| 4. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 147,931 | 138,401 | 146,758 | 146,758 | 151,565 | 152,578 | 162,857 | 163,752 | 161,195 | 161,278 | 163,557 | 164,413 | 165,990 | 166,595 | 166,390 | 166,770 |
| 4.1. | природный газ | тыс. ту.т | 147,931 | 138,401 | 146,758 | 146,758 | 151,565 | 152,578 | 162,857 | 163,752 | 161,195 | 161,278 | 163,557 | 164,413 | 165,990 | 166,595 | 166,390 | 166,770 |
| 4.2. | мазут | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | природный газ | млн. нм3 | 123,707 | 115,334 | 121,001 | 121,001 | 126,304 | 127,148 | 135,714 | 136,751 | 134,329 | 134,398 | 136,298 | 137,011 | 138,325 | 138,829 | 138,658 | 138,975 |
| 5.2. | мазут | тыс. т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,12 | 158,43 | 158,60 | 158,60 | 158,73 | 158,75 | 157,19 | 155,99 | 155,94 | 155,94 | 155,98 | 156,00 | 156,03 | 156,04 | 156,04 | 156,05 |
| 7. | УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,99 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 160,66 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
|  | Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 37,29 | 36,93 | 40,45 | 41,10 | 42,16 | 46,28 | 46,75 | 46,78 | 45,74 | 45,71 | 46,30 | 46,49 | 46,90 | 47,01 | 46,89 | 46,94 |
| 8.2. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 8,04 | 7,87 | 8,07 | 7,90 | 7,84 | 7,74 | 7,68 | 7,56 | 7,33 | 7,31 | 7,29 | 7,26 | 7,25 | 7,22 | 7,19 | 7,16 |
| 8.3. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 12,31 | 12,19 | 13,35 | 13,56 | 13,91 | 15,27 | 15,43 | 15,44 | 15,10 | 15,08 | 15,28 | 15,34 | 15,48 | 15,51 | 15,47 | 15,49 |
| 9.1. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | тыс. ту.т | 116,30 | 107,34 | 114,31 | 114,61 | 119,34 | 119,66 | 130,01 | 131,24 | 129,57 | 129,72 | 131,92 | 132,80 | 134,31 | 134,98 | 134,89 | 135,33 |
| 9.2. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | тыс. ту.т | 22,77 | 22,29 | 22,84 | 22,38 | 22,21 | 21,92 | 21,74 | 21,40 | 20,75 | 20,70 | 20,64 | 20,57 | 20,54 | 20,45 | 20,36 | 20,29 |
| 9.3. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | тыс. ту.т | 8,9 | 8,8 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,2 |
| Центральная котельная №2 ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 308279 | 273727 | 273727 | 273727 | 276337 | 281977 | 246927 | 262910 | 294768 | 298292 | 302231 | 311829 | 312405 | 312698 | 318180 | 322674 |
| 1.1. | в горячей воде |  | 308279 | 273727 | 273727 | 273727 | 276337 | 281977 | 246927 | 262910 | 294768 | 298292 | 302231 | 311829 | 312405 | 312698 | 318180 | 322674 |
| 1.2. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды, в т.ч.: |  | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 |
| 2.2. | в горячей воде |  | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 | 8885 |
| 2.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск в сеть | Гкал | 299394 | 264842 | 264842 | 264842 | 267452 | 273092 | 238042 | 254025 | 285883 | 289407 | 293346 | 302944 | 303520 | 303813 | 309295 | 313789 |
| 3.2. | в горячей воде |  | 299394 | 264842 | 264842 | 264842 | 267452 | 273092 | 238042 | 254025 | 285883 | 289407 | 293346 | 302944 | 303520 | 303813 | 309295 | 313789 |
| 3.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 48,14 | 42,95 | 42,95 | 42,52 | 42,73 | 43,21 | 37,67 | 40,19 | 45,24 | 45,79 | 46,42 | 47,94 | 48,03 | 48,07 | 48,94 | 49,65 |
| 4.1. | природный газ | тыс. ту.т | 48,14 | 42,95 | 42,95 | 42,52 | 42,73 | 43,21 | 37,67 | 40,19 | 45,24 | 45,79 | 46,42 | 47,94 | 48,03 | 48,07 | 48,94 | 49,65 |
| 4.2. | мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | природный газ | млн. нм3 | 40,26 | 36,62 | 36,62 | 36,25 | 36,43 | 36,84 | 32,11 | 34,27 | 38,56 | 39,04 | 39,57 | 40,87 | 40,94 | 40,98 | 41,72 | 42,33 |
| 5.2. | мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,17 | 156,91 | 156,91 | 155,35 | 154,62 | 153,25 | 152,53 | 152,88 | 153,46 | 153,52 | 153,58 | 153,72 | 153,73 | 153,73 | 153,81 | 153,87 |
| 7. | УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 160,80 | 162,18 | 162,18 | 160,56 | 159,76 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
|  | Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 21,32 | 21,40 | 21,18 | 21,07 | 21,07 | 21,12 | 17,66 | 18,40 | 19,89 | 20,04 | 20,21 | 20,65 | 20,66 | 20,65 | 20,90 | 21,10 |
| 8.2. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 4,74 | 4,76 | 4,72 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 3,90 | 4,05 | 4,35 | 4,38 | 4,42 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,55 | 4,59 |
| 8.3. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 7,04 | 7,06 | 6,99 | 6,95 | 6,95 | 6,97 | 5,83 | 6,07 | 6,57 | 6,61 | 6,67 | 6,81 | 6,82 | 6,82 | 6,90 | 6,96 |
| 9.1. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | тыс. ту.т | 29,65 | 24,39 | 24,56 | 24,24 | 24,45 | 24,90 | 22,41 | 24,35 | 28,18 | 28,62 | 29,11 | 30,28 | 30,36 | 30,41 | 31,08 | 31,63 |
| 9.2. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | тыс. ту.т | 13,42 | 13,48 | 13,35 | 13,28 | 13,27 | 13,29 | 11,06 | 11,48 | 12,32 | 12,41 | 12,50 | 12,75 | 12,76 | 12,75 | 12,89 | 13,00 |
| 9.3. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | тыс. ту.т | 5,07 | 5,08 | 5,03 | 5,01 | 5,01 | 5,02 | 4,20 | 4,37 | 4,73 | 4,76 | 4,80 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,97 | 5,01 |
| Котельная СУ-62 ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 9732 | 9732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | в горячей воде |  | 9732 | 9732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды, в т.ч.: |  | 337 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | в горячей воде |  | 337 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск в сеть | Гкал | 9395 | 9395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | в горячей воде |  | 9395 | 9395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,553 | 1,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | природный газ | тыс. ту.т | 1,553 | 1,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | природный газ | млн. нм3 | 1,299 | 1,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,56 | 159,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,29 | 165,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,29 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | тыс. ту.т | 1,48 | 1,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | тыс. ту.т | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Юго-Западная ООО «РН-Юганскнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 51849 | 51849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | в паре |  | 51849 | 51849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Собственные нужды, в т.ч.: |  | 1428 | 1428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в паре |  | 1428 | 1428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Отпуск в сеть | Гкал | 50421 | 50421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | в горячей воде |  | 50421 | 50421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 9,84 | 9,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | природный газ | тыс. ту.т | 9,84 | 9,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | природный газ | млн. нм3 | 7,13 | 7,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 189,80 | 189,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 195,18 | 195,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 1,32 | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | тыс. ту.т | 8,89 | 8,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | тыс. ту.т | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 41 –ОНЗТ для источников тепловой энергии

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), тонн | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тонн |
| 2018 г. |  |  |  |
| дизельное топливо, в т.ч.: | 2 170,0 | 2 170,0 | 0 |
| ЦК-1 | 1 281,0 | 1 281,0 | 0 |
| ЦК-2 | 871,0 | 871,0 | 0 |
| котельная п. Звездный | 4,0 | 4,0 | 0 |
| котельная СУ-62 | 14,0 | 14,0 | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |
| дизельное топливо, в т.ч.: | 2063,4 | 2063,4 | 0 |
| ЦК-1 | 1268,9 | 1268,9 | 0 |
| ЦК-2 | 794,5 | 794,5 | 0 |
| котельная п. Звездный | - | - | 0 |
| котельная СУ-62 | - | - | 0 |
| 2028 г. |  |  |  |
| дизельное топливо, в т.ч.: | 2245,7 | 2245,7 | 0 |
| ЦК-1 | 1392,3 | 1392,3 | 0 |
| ЦК-2 | 853,4 | 853,4 | 0 |
| котельная п. Звездный | - | - | 0 |
| котельная СУ-62 | - | - | 0 |
| 2033 г. |  |  |  |
| дизельное топливо, в т.ч.: | 2084,0 | 2084,0 | 0 |
| ЦК-1 | 1420,8 | 1420,8 | 0 |
| ЦК-2 | 663,3 | 663,3 | 0 |
| котельная п. Звездный | - | - | 0 |
| котельная СУ-62 | - | - | 0 |

- ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В результате оценки совокупности названных предложений сформированы предложения по источникам финансирования, обеспечивающих необходимые потребности.

При разработке следует учитывать положения пункта 13 «Требований к схемам теплоснабжения». Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Обосновывающие материалы по прогнозу инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение приведены в Главе 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г.

Поскольку в различных системах теплоснабжения потребность в инвестициях различна, то, с учетом ограничений п. 13 «Требований к схемам теплоснабжения» формировать предложения по величинам инвестиций, по источникам и величине необходимого финансирования следует с учетом деления по системам теплоснабжения или по зонам деятельности Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определяемых в схеме теплоснабжения в соответствии с требованиями «Правил организации теплоснабжения» (ПП РФ от 08.08.2012 №808).

Предложения по определению зон деятельности ЕТО и определению ЕТО в каждой зоне приведены в Главе 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 6 обосновывающих материалов: «Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения г. Нефтеюганска в текущих ценах, без НДС, представлен в таблице 42.

Данные предложения систематизированы в девять групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-1x.yyy.zz (nnnn), где:

1х – номер группы проекта:

1) 	Группа проектов 11 - модернизация ремонт основного оборудования источников тепловой энергии;

2)	 Группа проектов 12 - модернизация вспомогательного оборудования источников;

3) 	Группа проектов 13 - мероприятия по повышению надежности теплоснабжения;

yy  –  номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 11 «Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г.

zz – номер проекта внутри группы.

nnnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в

схему теплоснабжения.

В структуру проектов вошли мероприятия:

- окупаемость которых будет осуществляться в счет теплового бизнеса;

- запланированы на перспективу, т.е. должны учитываться в расчетах тарифных последствий, плате за подключение и прочих источниках финансирования (мероприятия после 2019 г.).

Таблица 42 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Шифр проекта | Состав проекта | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ВСЕГО |
| Группа №11 "Модернизация основного оборудования источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.001.(0001) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №1 в котельной ЦК-2 (ОАО «ЮТТС») |  |  | 11 609,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11609,3 |
| ИЭ-11.001.002.(0002) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №2 в котельной ЦК-2 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  | 11 665,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11665,0 |
| ИЭ-11.001.003.(0003) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №3 в котельной ЦК-2 (ОАО «ЮТТС») |  |  | 10 868,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10868,2 |
| ИЭ-11.001.004.(0004) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №4 в котельной ЦК-2 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  | 10 868,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10868,2 |
| ИЭ-11.001.005.(0005) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №5 в котельной ЦК-2 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  | 11 821,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11821,7 |
| ИЭ-11.001.006.(0006) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №1 в котельной ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  | 12 015,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12015,3 |
| ИЭ-11.001.007.(0007) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №2 в котельной ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  |  | 12 375,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12375,8 |
| ИЭ-11.001.008.(0008) | Модернизация котла ПТВМ-30М ст. №3 в котельной ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  | 12 375,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12375,8 |
| ИЭ-11.001.009.(0009) | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №1 в котельной ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  | 19 877,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19877,4 |
| ИЭ-11.001.010.(010) | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №2 в котельной ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  | 19 874,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19874,7 |
| ИЭ-11.001.011.(011) | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №3 в котельной ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  |  | 20 592,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20592,8 |
| ИЭ-11.001.012.(012) | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №4 в котельной ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  |  | 20 592,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20592,8 |
|  | Итого по ОАО «ЮТТС» |  |  | 22477,5 | 11665,0 | 22690,0 | 64143,2 | 53561,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174536,8 |
| ИТОГО по группе №11 |  |  |  | 22477,5 | 11665,0 | 22690,0 | 64143,2 | 53561,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174536,8 |
| Группа №12 "Модернизация вспомогательного оборудования источников" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-12.001.001.(0013) | Автоматизация технологических процессов регулирования и безопасности при работе основного и вспомогательного оборудования ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  |  | 39 443,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39443,1 |
| ИЭ-12.001.002.(014) | Модернизация автоматизированного узла управления и узла учёта тепловой энергии здания ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  | 1 181,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,8 |
| ИЭ-12.001.003.(015) | Модернизация автоматизированного узла управления и узла учёта тепловой энергии здания ЦК-2 (ОАО «ЮТТС») |  | 791,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,2 |
|  | Итого по ОАО «ЮТТС» |  | 1 973,0 |  |  |  | 39 443,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41416,1 |
| ИТОГО по группе №12 |  |  | 1973,0 |  |  |  | 39443,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41416,1 |
| Группа №13 "Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-13.001.001.(016) | Аварийный источник электроснабжения 2254 кВт ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  | 63 698,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63698,2 |
| ИЭ-13.001.002.(017) | Аварийный источник электроснабжения 2254 кВт ЦК-1 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  | 63 698,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-13.001.003.(018) | Аварийный источник электроснабжения 2254 кВт ЦК-2 (ОАО «ЮТТС») |  |  |  |  | 63 698,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63698,2 |
|  | Итого по ОАО «ЮТТС» |  |  | 63 698,2 | 63 698,2 | 63 698,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191094,6 |
| ИТОГО по группе №13 |  |  |  | 63 698,2 | 63 698,2 | 63 698,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191094,6 |
| ИТОГО по всем группам проектов |  |  | 1973,0 | 86175,7 | 75363,2 | 86388,2 | 103586,3 | 53561,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407047,5 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов: «Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019-2033 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:

01 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов),

02 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

03 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

04 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

05 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

06 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

07 - Строительство или реконструкция насосных станций.

Таблица 43 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб.

| Шифр проекта | Состав проекта | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ВСЕГО |
| Группа №01 "Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС-01.001.001.(0001) | У-ЦК1-2 - МК1-2Мир | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| ТС-01.001.002.(0002) | МК1-2Мир - МК1-1Мир | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| ТС-01.001.003.(0003) | МК1-1Мир - МК1-ПАТП | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,93 |
| ТС-01.001.004.(0004) | МК1-ПАТП - МК1-1Наб | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| ТС-01.001.005.(0005) | МК1-1Наб - МК1-2Наб | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| ТС-01.001.006.(0006) | МК1-2Наб - МК1-3Наб | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| ТС-01.001.007.(0007) | МК1-3Наб - МК2-КЦ Обь | 0,00 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15 |
|  | Итого по ОАО «ЮТТС» | 0,00 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08 |
|  | Итого по ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по группе №01 |  | 0,00 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08 |
| Группа №02 "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-02.001.001.(0008) | # ТК-3а-15 - ТК17 мкр проект 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,39 | # 5,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,76 |
| # ТС-02.001.002.(0009) | # ТК17 мкр проект 4 - ТК17 мкр проект 5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,22 |
| # ТС-02.001.003.(0010) | # ТК17 мкр проект 5 - ТК17 мкр проект 6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,87 |
| # ТС-02.001.004.(0011) | # ТК17 мкр проект 6 - ТК17 мкр проект 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,75 |
| # ТС-02.001.005.(0012) | # ТК17-2 - ТК17 мкр проект 3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,95 |
| # ТС-02.001.006.(0013) | # к - ТК17 мкр проект 9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,95 | # 12,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,93 |
| # ТС-02.001.007.(0014) | # ТК17 мкр проект 9 - ТК17 мкр проект 10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,74 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,01 |
| # ТС-02.001.008.(0015) | # ТК17 мкр проект 9 - ТК17 мкр проект 12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,94 | # 12,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,84 |
| # ТС-02.001.009.(0016) | # ТК17 мкр проект 5 - ТК17 мкр проект 13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,51 |
| # ТС-02.001.010.(0017) | # ТК17 мкр проект 12 - ТК17 мкр проект 14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,28 |
| # ТС-02.001.011.(0018) | # ТК17 мкр проект 14 - ТК17 мкр проект 15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,90 |
| # ТС-02.001.012.(0019) | # ТК17 мкр проект 15 - ТК17 мкр проект 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,53 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,57 |
| # ТС-02.001.013.(0020) | # ТК17 мкр проект 14 - ТК17 мкр проект 17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,11 |
| # ТС-02.001.014.(0021) | # ТК17 мкр проект 17 - ТК17 мкр проект 18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,58 | # 7,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,45 |
| # ТС-02.001.015.(0022) | # ТК17 мкр проект 18 - ТК17 мкр проект 19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 | # 12,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,46 |
| # ТС-02.001.016.(0023) | # ТК17 мкр проект 13 - ТК17 мкр проект 19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,75 |
| # ТС-02.001.017.(0024) | # ТК17 мкр проект 19 - ТК17 мкр проект 20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,08 |
| # ТС-02.001.018.(0025) | # ТК ПНС 17мкр1 - ПНС 17 мкр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,43 |
| # ТС-02.001.019.(0026) | # ПНС 17 мкр - ТК ПНС 17мкр2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,25 |
| # ТС-02.001.020.(0027) | # ТК15 - ТК17 мкр прокт 1 | # 0,00 | # 0,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,89 |
| # ТС-02.001.021.(0028) | # ТК17 мкр проект 1 - ТК17 мкр проект 2 | # 0,00 | # 2,11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,11 |
| # ТС-02.001.022.(0029) | # МК13-5Мам - ТК проект 13 мкр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,04 |
| # ТС-02.001.023.(0030) | # ТК4-1 - ТК4 мкр проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,62 |
| # ТС-02.001.024.(0031) | # ТК9А мкр проект - ТК9А мкр проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,10 |
| # ТС-02.001.025.(0032) | # У-аэр опуск - ТК9А мкр проект 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,07 | # 14,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,71 |
| # ТС-02.001.026.(0033) | # ТК9А мкр проект 2 - ТК9А мкр проект 3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,94 |
| # ТС-02.001.027.(0034) | # ТК9А мкр проект 3 - ТК9А мкр проект 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,92 |
| # ТС-02.001.028.(0035) | # ТК9А мкр проект 2 - ТКАэр проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 5,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,54 |
| # ТС-02.001.029.(0036) | # ТКАэр проект - ТКАэр проект 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,93 |
| # ТС-02.001.030.(0037) | # ТКАэр проект 1 - ТКАэр проект 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,23 |
| # ТС-02.001.031.(0038) | # ТКАэр проект 2 - У-маяк1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,15 |
| # ТС-02.001.032.(0039) | # ТК-Шлюм. - ТК проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,94 |
| # ТС-02.001.033.(0040) | # ТК проект - ТК проект 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,62 |
| # ТС-02.001.034.(0041) | # МК5-14Мир - ТК проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,24 |
| # ТС-02.001.035.(0042) | # ТК8а-Маг8 - ТК8А проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,48 |
| # ТС-02.001.036.(0043) | # МК14-7Мам - ТК14 мкр проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,39 | # 5,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,73 |
| # ТС-02.001.037.(0044) | # ТК4 мкр проект - ТК4 мкр проект 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,89 |
| # ТС-02.001.038.(0045) | # ТК4 мкр проект 1 - ТК4 мкр проект 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,68 |
| # ТС-02.001.039.(0046) | # ТК4 мкр проект 2 - ТК4 мкр проект 3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,96 |
| # ТС-02.001.040.(0047) | # ТК4 мкр проект 3 - ТК4 мкр проект 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,01 |
| # ТС-02.001.041.(0048) | # ТК4 мкр проект 4 - ТК4 мкр проект 5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,53 |
| # ТС-02.001.042.(0049) | # MК11-библ. - ТК11 мкр проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,79 |
| # ТС-02.001.043.(0050) | # ТК11 мкр проект - ТК11 мкр проект 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,41 |
| # ТС-02.001.044.(0051) | # ТК11 мкр проект 2 - ТК11 мкр проект 3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 |
| # ТС-02.001.045.(0052) | # ТК11 мкр проект - ТК11 мкр проект 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,61 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,88 |
| # ТС-02.001.046.(0053) | # У-Маяк - ТК проет Аэр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,61 |
| # ТС-02.001.047.(0054) | # ТК проет Аэр - ТК проет Аэр 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,06 | # 0,00 | # 2,21 |
| # ТС-02.001.048.(0055) | # У-ГСМ - ТК проет Аэр 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,66 |
| # ТС-02.001.049.(0056) | # ТК11Б-1 - ТК11Б проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,34 | # 4,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,91 |
| # ТС-02.001.050.(0057) | # МК16а-7Наб - ТК16А проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,39 |
| # ТС-02.001.051.(0058) | # ТК16А проект - ТК16А проект 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 1,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,11 |
| # ТС-02.001.052.(0059) | # ТК16А проект 1 - ТК16А проект 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,29 |
| # ТС-02.001.053.(0060) | # ТК16А проект - ТК16А проект 3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,69 |
| # ТС-02.001.054.(0061) | # ТК16А проект 3 -ТК16А проект 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,40 |
| # ТС-02.001.055.(0062) | # ТК16А проект 4 - ТК16А проект 5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,98 |
| # ТС-02.001.056.(0063) | # ТК10А проект - ТК10А проект 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,02 |
| # ТС-02.001.057.(0064) | # ТК10А проект 1 - ТК10А проект 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,84 |
| # ТС-02.001.058.(0065) | # ТК10А проект 1 - ТК10А проект 3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,70 |
| # ТС-02.001.059.(0066) | # ТК10А проект 3 - ТК10А проект 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,53 | # 0,00 | # 1,65 |
| # ТС-02.001.060.(0067) | # ТК10А проект 4 - ТК10А проект 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,08 | # 1,16 |
| # ТС-02.001.061.(0068) | # ТК10А проект 8 - ТК10А проект 9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,14 |
| # ТС-02.001.062.(0069) | # ТК10А проект 9 - ТК10А проект 10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,67 |
| # ТС-02.001.063.(0070) | # У-аэр опуск - ТК10А проект 11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,65 | # 8,81 | # 0,00 | # 9,46 |
| # ТС-02.001.064.(0071) | # ТК10А проект 11 - ТК10А проект 5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,72 | # 0,00 | # 0,77 |
| # ТС-02.001.065.(0072) | # ТК10А проект 5 - ТК10А проект 6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,93 | # 0,00 | # 0,99 |
| # ТС-02.001.066.(0073) | # ТК10А проект 6 - ТК10А проект 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,62 | # 1,74 |
| # ТС-02.001.067.(0074) | # ТК10А проект 2 - ТК10А проект 6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,75 | # 0,00 | # 1,87 |
| # ТС-02.001.068.(0075) | # ТК10А проект 11 - ТК10А проект 12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,78 | # 0,84 |
| # ТС-02.001.069.(0076) | # ТК10А проект 12 - ТК10А проект 10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,89 | # 2,03 |
| # ТС-02.001.070.(0077) | # ТК17 мкр проект 17 - ТК ж/д 6,7 пр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,80 |
| # ТС-02.001.071.(0078) | # ТК17 мкр проект 18 - ТК ж/д 9,10 пр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,93 |
| # ТС-02.001.072.(0079) | # ТК ж/д 9,10 пр - ТК ж/д 10,11 пр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,00 |
| # ТС-02.001.073.(0080) | # ТК17 мкр проект 16 - ТК ЧС пр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,49 |
| # ТС-02.001.074.(0081) | # ТК ЧС пр - ТК ЧС пр 1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,77 | # 0,00 | # 0,82 |
| # ТС-02.001.075.(0082) | # Участок тепловых сетей 1 | # 0,00 | # 15,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,75 |
| # ТС-02.001.076.(0083) | # Участок тепловых сетей 2 | # 0,00 | # 8,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,33 |
| # ТС-02.001.077.(0084) | # Участок тепловых сетей 3 | # 0,00 | # 0,77 | # 10,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,42 |
| # ТС-02.001.078.(0085) | # Участок тепловых сетей 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,81 | # 24,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 26,58 |
| # ТС-02.001.079.(0086) | # Участок тепловых сетей 5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,29 | # 31,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 33,72 |
| # ТС-02.001.080.(0087) | # Участок тепловых сетей 6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,61 | # 21,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,58 |
| # ТС-02.001.081.(0088) | # Участок тепловых сетей 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,43 | # 33,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35,55 |
| # ТС-02.001.082.(0089) | # Участок тепловых сетей 8 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,62 | # 22,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,69 |
| # ТС-02.001.083.(0090) | # Участок тепловых сетей 9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 |
| # ТС-02.001.084.(0091) | # Участок тепловых сетей 10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,28 |
| # ТС-02.001.085.(0092) | # Участок тепловых сетей 11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,07 | # 14,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,53 |
| # ТС-02.001.086.(0093) | # Участок тепловых сетей 12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,49 | # 6,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,16 |
| # ТС-02.001.087.(0094) | # Участок тепловых сетей 13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,72 | # 9,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,54 |
| # ТС-02.001.088.(0095) | # Участок тепловых сетей 14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,43 | # 5,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,33 |
| # ТС-02.001.089.(0096) | # Участок тепловых сетей 15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,92 | # 0,00 | # 0,99 |
| # ТС-02.001.090.(0097) | # Участок тепловых сетей 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,10 | # 4,40 |
| # ТС-02.001.091.(0098) | # Участок тепловых сетей 17 | # 0,00 | # 0,11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 |
| # ТС-02.001.092.(0099) | # Участок тепловых сетей 18 | # 0,00 | # 1,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,71 |
| # ТС-02.001.093.(0100) | # Участок тепловых сетей 19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # ТС-02.001.094.(0101) | # Участок тепловых сетей 20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,39 | # 5,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,80 |
| # ТС-02.001.095.(0102) | # Участок тепловых сетей 21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,58 |
| # ТС-02.001.096.(0103) | # Участок тепловых сетей 22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 5,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,40 |
| # ТС-02.001.097.(0104) | # Участок тепловых сетей 23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,03 | # 14,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,12 |
| # ТС-02.001.098.(0105) | # Участок тепловых сетей 24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,10 | # 14,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,08 |
| # ТС-02.001.099.(0106) | # Участок тепловых сетей 25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,30 | # 31,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 33,64 |
| # ТС-02.001.100.(0107) | # Участок тепловых сетей 26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,25 |
| # ТС-02.001.101.(0108) | # Участок тепловых сетей 27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,16 |
| # ТС-02.001.102.(0109) | # Участок тепловых сетей 28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,74 | # 10,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,80 |
| # ТС-02.001.103.(0110) | # Участок тепловых сетей 29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,09 |
| # ТС-02.001.104.(0111) | # Участок тепловых сетей 30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,42 |
| # ТС-02.001.105.(0112) | # Участок тепловых сетей 31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,59 | # 8,00 | # 0,00 | # 8,59 |
| # ТС-02.001.106.(0113) | # Участок тепловых сетей 32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,57 | # 7,69 | # 8,26 |
|  | Итого по ОАО «ЮТТС» | 0,00 | 29,68 | 13,59 | 43,15 | 41,22 | 47,78 | 90,78 | 71,51 | 42,28 | 20,75 | 37,26 | 37,11 | 17,84 | 20,26 | 26,76 | 17,16 | 557,13 |
|  | Итого по ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по группе №02 |  | 0,00 | 29,68 | 13,59 | 43,15 | 41,22 | 47,78 | 90,78 | 71,51 | 42,28 | 20,75 | 37,26 | 37,11 | 17,84 | 20,26 | 26,76 | 17,16 | 557,13 |
| Группа №03 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-03.001.001.(0114) | # ТК-1-15 мкр - ТК-маг.Пазитрон | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,41 | # 5,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,07 |
| # ТС-03.001.002.(0115) | # ТК-маг.Пазитрон - ТК ПНС 17мкр1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,74 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23,74 |
| # ТС-03.001.003.(0116) | # ТК ПНС 17мкр2 - ТК-2-15мкр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,93 |
| # ТС-03.001.004.(0117) | # ТК-2-15мкр - ТК-3-15мкр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,17 | # 15,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,06 |
| # ТС-03.001.005.(0118) | # ТК-3-15мкр - ТК-3а-15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,63 |
| # ТС-03.001.006.(0119) | # ТК-3а-15 - ТК-15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,72 | # 9,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,47 |
| # ТС-03.001.007.(0120) | # МК16-5Наб - ТК-1-15мкр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 62,11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 62,11 |
| # ТС-03.001.011.(0124) | # МК13-6аМам - ТК13-61Мам.Пр | # 0,00 | # 0,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,33 |
| # ТС-03.001.012.(0125) | # ТК4-5 - У4-53 | # 0,00 | # 0,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 |
| # ТС-03.001.013.(0126) | # У4-54 - У4-27 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 |
| # ТС-03.001.014.(0127) | # У4-27 - Перспектива жилой дом №1 ТУ №085-17 (4 мкр) | # 0,00 | # 0,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 |
| # ТС-03.001.015.(0128) | # У-СТО - У-аэропорт | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,53 | # 7,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,72 |
| # ТС-03.001.016.(0129) | # МК-аэропорт - У-СТО | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 |
| # ТС-03.001.017.(0130) | # У-аэропорт - У-аэр опуск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,98 |
| # ТС-03.001.018.(0131) | # У-аэр опуск - У-аэр под | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,33 |
| # ТС-03.001.019.(0132) | # У-аэр под - ТК-Авиа1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,18 |
| # ТС-03.001.020.(0133) | # ТК-Авиа1 - ТК - ТРЦ проект | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,05 | # 14,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,27 |
| # ТС-03.001.021.(0134) | # ТК - ТРЦ проект - У-Маяк | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,40 | # 19,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20,43 |
| # ТС-03.001.022.(0135) | # У-Маяк - У-ГСМ | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,18 |
| # ТС-03.001.023.(0136) | # МК1-3 Мира - МК4-11Мир | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 79,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 79,95 |
|  | # Итого по ОАО «ЮТТС» | # 0,00 | # 0,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 63,33 | # 96,55 | # 28,84 | # 17,06 | # 15,93 | # 2,84 | # 38,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 263,70 |
|  | # Итого по ООО «РН-Юганскнефтегаз» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| ИТОГО по группе №03 |  | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,33 | 96,55 | 28,84 | 17,06 | 15,93 | 2,84 | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,70 |
| Группа №04 "Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа №05 "Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-05.001.01.(0138) | # Строительство перемычки Между ЦК-1 и Юго-Западной котельной | # 0,00 | # 3,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,70 |
| # ТС-05.001.02.(0139) | # Строительство перемычки между ЦК-1 и котельной Су-62 | # 0,00 | # 4,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,64 |
| # ТС-05.001.03.(0140) | # Строительство участка обратного трубопровода до новой ПНС ЮЗК | # 0,00 | # 6,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,26 |
|  | Итого по ОАО «ЮТТС» | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 |
|  | Итого по ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
| ИТОГОо по группе №05 |  | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 |
| Группа №06 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-06.001.0001.(0141) | # Теплотрасса от ул. Жилая до ТК1Авиа - 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,49 | # 47,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 50,97 |
| # ТС-06.001.0002.(0142) | # Теплотрасса по ул. Сургутская от МК 11а-8 Сург. до МК 11 - 7Сург. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 34,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 36,62 |
| # ТС-06.001.0003.(0143) | # Теплотрасса по ул. Сургутская от МК 11-6 Сург. до УМ-2 Сург. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,63 | # 49,24 | # 52,88 |
| # ТС-06.001.0004.(0144) | # Теплотрасса по ул. Мира от ЦК-1 до МК 1-1 Наб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 79,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 79,33 |
| # ТС-06.001.0005.(0145) | # Теплотрасса по ул. Мира от УМ-4 Мира до УМ -7 Мира | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,06 | # 14,30 | # 15,36 |
| # ТС-06.001.0006.(0146) | # Часть теплотрассы по ул. Мира от УМ-7 Мира до МК-Парк протяженностью 100 м | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,76 | # 10,26 | # 0,00 | # 11,02 |
| # ТС-06.001.0007.(0147) | # Теплотрасса по ул. Мира от МК-Парк. до МК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,49 | # 33,70 | # 36,19 |
| # ТС-06.001.0008.(0148) | # Теплотрасса по ул. Мира, выход от ЦК-2 до МК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 | # 4,37 | # 0,00 | # 4,69 |
| # ТС-06.001.0009.(0149) | # Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,00 |
| # ТС-06.001.0010.(0150) | # Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,06 |
| # ТС-06.001.0011.(0151) | # Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,63 |
| # ТС-06.001.0012.(0152) | # Теплотрасса по ул. Парковая от МК 11а-8 Сугут. до ж.д. АТБ-6 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,70 | # 9,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,12 |
| # ТС-06.001.0013.(0153) | # Теплотрасса по ул. Нефтяников от МК 4-11 Мир. до ТК- РЖКХ | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,63 |
| # ТС-06.001.0014.(0154) | # Теплотрасса по ул. Нефтяников от МК 12-9 Неф. до МК 12-13 Неф. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,05 | # 54,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 58,87 |
| # ТС-06.001.0015.(0155) | # Теплотрасса по ул. Нефтяников от МК 14-20 Неф. до МК 14-10 Мам. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,60 | # 35,19 | # 37,79 |
| # ТС-06.001.0016.(0156) | # Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-4 Гаг. к ж.д. № 19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,70 | # 0,75 |
| # ТС-06.001.0017.(0157) | # Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-6 Гаг. до ТК 2-22 . к ж.д. № 21,22,18,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,08 |
| # ТС-06.001.0018.(0158) | # Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-6 Гаг. до ТК 2-22 . к ж.д. № 21,22,18,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,91 |
| # ТС-06.001.0019.(0159) | # Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-2 Гаг. до У 2-2 к ж.д. № 16, 1а, 1,17,14,13,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 2,93 | # 3,15 |
| # ТС-06.001.0020.(0160) | # Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-2 Гаг. до У 2-2 к ж.д. № 16, 1а, 1,17,14,13,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,32 | # 3,56 |
| # ТС-06.001.0021.(0161) | # Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-2 Гаг. до У 2-2 к ж.д. № 16, 1а, 1,17,14,13,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,87 | # 3,09 |
| # ТС-06.001.0022.(0162) | # Теплотрасса во 2 мкр. от МК 2-Д/с «Чебурашка» до ТК 2-Д/с | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,01 | # 2,15 |
| # ТС-06.001.0023.(0163) | # Теплотрасса в 3 мкр. от МК 3-11 Гаг. к ж.д. № 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,75 |
| # ТС-06.001.0024.(0164) | # Теплотрасса в 3 мкр. от МК 3-9 Гаг. к ж.д. № 10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,48 |
| # ТС-06.001.0025.(0165) | # Теплотрасса в 3 мкр. от МК 2-8 Гаг., до ТК 3-8 к ж.д. № 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,02 | # 0,28 | # 0,00 | # 0,30 |
| # ТС-06.001.0026.(0166) | # Теплотрасса в 3 мкр. от МК 2-8 Гаг., до ТК 3-8 к ж.д. № 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,04 | # 0,00 | # 6,48 |
| # ТС-06.001.0027.(0167) | # Теплотрасса в 3 мкр. отМК 3-6 Неф.доТК 3-8 к ж.д №1,2,3,4,5,6,8,9,14,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,19 | # 0,00 | # 0,21 |
| # ТС-06.001.0028.(0168) | # Теплотрасса в 3 мкр. отМК 3-6 Неф.доТК 3-8 к ж.д №1,2,3,4,5,6,8,9,14,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,74 | # 9,99 | # 0,00 | # 10,72 |
| # ТС-06.001.0029.(0169) | # Теплотрасса в 3 мкр. отМК 3-6 Неф.доТК 3-8 к ж.д №1,2,3,4,5,6,8,9,14,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,82 | # 11,07 | # 0,00 | # 11,89 |
| # ТС-06.001.0030.(0170) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 17,18,19,20,21,22 от ТК 4-1 до У 4 -21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,24 |
| # ТС-06.001.0031.(0171) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 17,18,19,20,21,22 от ТК 4-1 до У 4 -21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,44 |
| # ТС-06.001.0032.(0172) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 10,11,12,13,14,15,16 от ТК 4-1 до ТК 4-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 2,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,17 |
| # ТС-06.001.0033.(0173) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 10,11,12,13,14,15,16 от ТК 4-1 до ТК 4-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,19 |
| # ТС-06.001.0034.(0174) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 10,11,12,13,14,15,16 от ТК 4-1 до ТК 4-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,92 |
| # ТС-06.001.0035.(0175) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 4,2,8,7 от ТК 4-3 до ТК - Феста | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,36 |
| # ТС-06.001.0036.(0176) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 4,2,8,7 от ТК 4-3 до ТК - Феста | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,49 |
| # ТС-06.001.0037.(0177) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 4,2,8,7 от ТК 4-3 до ТК - Феста | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,09 |
| # ТС-06.001.0038.(0178) | # Теплотрасса в 4 мкр. от ТК 4-1 до ТК 4-5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,00 |
| # ТС-06.001.0039.(0179) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 40,41,42,40,39,38,37 от ТК 4-8 до ТК - Кафе | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,42 |
| # ТС-06.001.0040.(0180) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 40,41,42,40,39,38,37 от ТК 4-8 до ТК - Кафе | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,15 |
| # ТС-06.001.0041.(0181) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 40,41,42,40,39,38,37 от ТК 4-8 до ТК - Кафе | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,67 |
| # ТС-06.001.0042.(0182) | # Теплотрасса в 4 мкр. от МК 4-3 Неф. до ТК 4-5 и ТК 4-26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,66 |
| # ТС-06.001.0043.(0183) | # Теплотрасса в 4 мкр. от МК 4-3 Неф. до ТК 4-5 и ТК 4-26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,38 | # 7,85 |
| # ТС-06.001.0044.(0184) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 26.52 от ТК 4-26 до ТК 4-52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,38 |
| # ТС-06.001.0045.(0185) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 26.52 от ТК 4-26 до ТК 4-52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,76 |
| # ТС-06.001.0046.(0186) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 30,59,57 от ТК 4-52 до ТК 4-59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,02 |
| # ТС-06.001.0047.(0187) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 30,59,57 от ТК 4-52 до ТК 4-59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,10 |
| # ТС-06.001.0048.(0188) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 30,59,57 от ТК 4-52 до ТК 4-59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,63 |
| # ТС-06.001.0049.(0189) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 53,28,56,55,27,54 от ТК 4-19 до У 4-27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,08 |
| # ТС-06.001.0050.(0190) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 53,28,56,55,27,54 от ТК 4-19 до У 4-27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,65 |
| # ТС-06.001.0051.(0191) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 53,28,56,55,27,54 от ТК 4-19 до У 4-27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,61 |
| # ТС-06.001.0052.(0192) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 61,62 от ТК 4-63 до ТК 4-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,16 |
| # ТС-06.001.0053.(0193) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 61,62 от ТК 4-63 до ТК 4-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,59 |
| # ТС-06.001.0054.(0194) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 36,64,63 от ТК 4-11 до ТК Татьяна | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,22 |
| # ТС-06.001.0055.(0195) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 36,64,63 от ТК 4-11 до ТК Татьяна | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,54 |
| # ТС-06.001.0056.(0196) | # Теплотрасса в 4 мкр. к ж.д. 36,64,63 от ТК 4-11 до ТК Татьяна | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,39 |
| # ТС-06.001.0057.(0197) | # Теплотрасса в 4 мкр. от ТК 4-5 до ТК 4-11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 4,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,32 |
| # ТС-06.001.0058.(0198) | # Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,98 |
| # ТС-06.001.0059.(0199) | # Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,82 |
| # ТС-06.001.0060.(0200) | # Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,23 |
| # ТС-06.001.0061.(0201) | # Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,35 | # 4,69 | # 5,04 |
| # ТС-06.001.0062.(0202) | # Теплотрасса в 5мкр. от МК10-4 Парк, до ТК 5- Сп/шк. к ж.д. № 50,58,54,10, 106,11а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 6,02 | # 6,46 |
| # ТС-06.001.0063.(0203) | # Теплотрасса в 5 мкр. от ТК Сп/школа до ТК 5 мкр. д.8 к ж.д. № 45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,98 |
| # ТС-06.001.0064.(0204) | # Теплотрасса в 5 мкр. от ТК Сп/школа до ТК 5 мкр. д.8 к ж.д. № 45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,62 | # 8,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,10 |
| # ТС-06.001.0065.(0205) | # Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-55 к ж.д. № 49,53,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,64 | # 0,00 | # 2,83 |
| # ТС-06.001.0066.(0206) | # Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-55 к ж.д. № 49,53,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 2,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,15 |
| # ТС-06.001.0067.(0207) | # Теплотрасса в 5 мкр. от МК 4-3 Нефт. к ж.д. № 2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,16 | # 3,40 |
| # ТС-06.001.0068.(0208) | # Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-Д.17 до У 5-38 к ж.д. № 46,42,40,39,38,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,40 |
| # ТС-06.001.0069.(0209) | # Теплотрасса в 5 мкр. от ТК 5-Д.17 до У 5-38 к ж.д. № 46,42,40,39,38,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,12 |
| # ТС-06.001.0070.(0210) | # Теплотрасса в 5 мкр. от МК 5-14 Мира до ТК 5 мкр.9 к ж.д. № 6,7,8,9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,21 |
| # ТС-06.001.0071.(0211) | # Теплотрасса в 5 мкр. от МК 5-14 Мира до ТК 5 мкр.9 к ж.д. № 6,7,8,9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,36 | # 4,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,24 |
| # ТС-06.001.0072.(0212) | # Теплотрасса в 5 мкр. от МК 5-14 Мира до ТК 5 мкр.9 к ж.д. № 6,7,8,9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,96 |
| # ТС-06.001.0073.(0213) | # Теплотрасса в 5 мкр. от МК 4-2 Нефт. до ТК 5 д.5 к ж.д.№ 3,4,5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,42 |
| # ТС-06.001.0074.(0214) | # Теплотрасса в 5 мкр. от МК 4-2 Нефт. до ТК 5 д.5 к ж.д.№ 3,4,5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,44 |
| # ТС-06.001.0075.(0215) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-26 до ТК 6-62 к ж.д. № 67,68,81.62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,84 | # 0,00 | # 1,98 |
| # ТС-06.001.0076.(0216) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-62 до ТК - Россия к ж.д. № 61,60,58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,58 | # 0,00 | # 2,77 |
| # ТС-06.001.0077.(0217) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-62 до ТК - Россия к ж.д. № 61,60,58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,35 | # 1,45 |
| # ТС-06.001.0078.(0218) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6- АДС до У 6-74 к ж.д. № 65,66,69,74,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,45 | # 0,00 | # 2,63 |
| # ТС-06.001.0079.(0219) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6- АДС до У 6-74 к ж.д. № 65,66,69,74,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,37 | # 4,97 | # 0,00 | # 5,34 |
| # ТС-06.001.0080.(0220) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-25 до У 6-73 к ж.д. № 70,72,73,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,98 |
| # ТС-06.001.0081.(0221) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-25 до У 6-73 к ж.д. № 70,72,73,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,22 |
| # ТС-06.001.0082.(0222) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-46 к ж.д. № 49,50,83,48,47,51,52,44,45,46,53,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,32 |
| # ТС-06.001.0083.(0223) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-46 к ж.д. № 49,50,83,48,47,51,52,44,45,46,53,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,46 |
| # ТС-06.001.0084.(0224) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-46 к ж.д. № 49,50,83,48,47,51,52,44,45,46,53,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,94 |
| # ТС-06.001.0085.(0225) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-49 до ТК 6-43 к ж.д. № 70а,43,41,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,46 |
| # ТС-06.001.0086.(0226) | # Теплотрасса в бмкр. отТКб-АДС доТК6-49и ТК6-10 к ж.д. № 17,34,35,36,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,62 |
| # ТС-06.001.0087.(0227) | # Теплотрасса в бмкр. отТКб-АДС доТК6-49и ТК6-10 к ж.д. № 17,34,35,36,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,31 |
| # ТС-06.001.0088.(0228) | # Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,72 |
| # ТС-06.001.0089.(0229) | # Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,53 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,64 |
| # ТС-06.001.0090.(0230) | # Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,52 |
| # ТС-06.001.0091.(0231) | # Теплотрасса в 6 мкр. отТК 6-10 до ТК 6-12 к ж.д. № 10,11,13,14,15,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,45 |
| # ТС-06.001.0092.(0232) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-12 до ТК 6-8 к ж.д. № 7,8,82,12,12а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,62 |
| # ТС-06.001.0093.(0233) | # Теплотрасса в 6 мкр. от ТК 6-12 до ТК 6-8 к ж.д. № 7,8,82,12,12а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,33 | # 4,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,78 |
| # ТС-06.001.0094.(0234) | # Теплотрасса в 6 мкр. от МК 3-6 Неф. до ТК 6-17 к ж.д. № 33,32,31,22,21,26,20,19,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,69 |
| # ТС-06.001.0095.(0235) | # Теплотрасса в 6 мкр. от МК 3-6 Неф. до ТК 6-17 к ж.д. № 33,32,31,22,21,26,20,19,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,78 |
| # ТС-06.001.0096.(0236) | # Теплотрасса в 7 мкр. от ТК 7-8 до У -113 к ж.д. № 34,34а,47,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,25 |
| # ТС-06.001.0097.(0237) | # Теплотрасса в 8 мкр. от МК 8-11 Парковая до ТК 8-Д/сад к ж.д. № 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,37 |
| # ТС-06.001.0098.(0238) | # Теплотрасса в 8 мкр. от МК 8-11 Парковая до ТК 8-Д/сад к ж.д. № 7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,47 | # 6,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,86 |
| # ТС-06.001.0099.(0239) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,10 |
| # ТС-06.001.0100.(0240) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,36 | # 4,85 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,20 |
| # ТС-06.001.0101.(0241) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,70 | # 9,53 | # 10,24 |
| # ТС-06.001.0102.(0242) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 30,31,32,33,26,37,35,36,34,44,45,46,47,25 от У 8а-26 до ТК 8а -31 и ТК 8а-45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,40 | # 5,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,79 |
| # ТС-06.001.0103.(0243) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,04 |
| # ТС-06.001.0104.(0244) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,48 |
| # ТС-06.001.0105.(0245) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,97 |
| # ТС-06.001.0106.(0246) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,98 |
| # ТС-06.001.0107.(0247) | # Теплотрасса в 8а мкр. к ж.д. 24,21 от МК 8а-21 Жил. до ТК 8а -26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,62 |
| # ТС-06.001.0108.(0248) | # Теплотрасса в 8а мкр. от МК 8а-22 Жил. до ТК Шк. 8-5 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 3,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,24 |
| # ТС-06.001.0109.(0249) | # Теплотрасса в 8а мкр. от У8а -1 до ТК 8а -20 к ж.д. №19,20,22,27,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,08 |
| # ТС-06.001.0110.(0250) | # Теплотрасса в 8а мкр. от У8а -1 до ТК 8а -20 к ж.д. №19,20,22,27,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,42 |
| # ТС-06.001.0111.(0251) | # Теплотрасса в 8а мкр. от У8а -1 до ТК 8а -20 к ж.д. №19,20,22,27,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,34 |
| # ТС-06.001.0112.(0252) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 4 от ТК 9- Молоко до ТК 9-53 Д/с | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,54 |
| # ТС-06.001.0113.(0253) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 4 от ТК 9- Молоко до ТК 9-53 Д/с | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,73 | # 0,00 | # 2,93 |
| # ТС-06.001.0114.(0254) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 33 от МК 9-18 Жил. до ТК 9-336 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 2,93 | # 0,00 | # 3,15 |
| # ТС-06.001.0115.(0255) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,16 |
| # ТС-06.001.0116.(0256) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,27 |
| # ТС-06.001.0117.(0257) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,08 |
| # ТС-06.001.0118.(0258) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,58 | # 7,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,41 |
| # ТС-06.001.0119.(0259) | # Теплотрасса в 9 мкр. к ж.д. 16,17,18,19,20 от ТК 9-д. 12 до ТК 9-28 и МК 9-8 Парк. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,85 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,14 |
| # ТС-06.001.0120.(0260) | # Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,29 |
| # ТС-06.001.0121.(0261) | # Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,40 | # 5,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,77 |
| # ТС-06.001.0122.(0262) | # Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,70 | # 9,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,24 |
| # ТС-06.001.0123.(0263) | # Теплотрасса в 9 мкр. от МК 9-17 Жил. к ж.д. № 1,2,3,5,6,7 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,36 |
| # ТС-06.001.0124.(0264) | # Теплотрасса в 10 мкр. от МК 10-17 Мира до ТК 10-Училище | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,74 | # 0,00 | # 2,94 |
| # ТС-06.001.0125.(0265) | # Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,35 | # 0,00 | # 2,52 |
| # ТС-06.001.0126.(0266) | # Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,35 | # 0,00 | # 2,53 |
| # ТС-06.001.0127.(0267) | # Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,16 | # 0,00 | # 2,32 |
| # ТС-06.001.0128.(0268) | # Теплотрасса в 10 мкр. от ТК 10-Училище до ТК 10-31 к ж.д. №29,30,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,56 | # 7,53 | # 0,00 | # 8,08 |
| # ТС-06.001.0129.(0269) | # Теплотрасса в11 мкр. к ж.д. 52,54,59,55,58 отТК 11-55-1 до ТК 11-52 и ТК 11-58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,59 | # 0,00 | # 1,71 |
| # ТС-06.001.0130.(0270) | # Теплотрасса в11 мкр. к ж.д. 52,54,59,55,58 отТК 11-55-1 до ТК 11-52 и ТК 11-58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,11 | # 0,00 | # 3,34 |
| # ТС-06.001.0131.(0271) | # Теплотрасса в11 мкр. к ж.д. 52,54,59,55,58 отТК 11-55-1 до ТК 11-52 и ТК 11-58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,51 | # 0,00 | # 3,77 |
| # ТС-06.001.0132.(0272) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,75 |
| # ТС-06.001.0133.(0273) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,80 | # 0,00 | # 3,00 |
| # ТС-06.001.0134.(0274) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,16 | # 0,00 | # 2,32 |
| # ТС-06.001.0135.(0275) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,85 | # 0,00 | # 4,14 |
| # ТС-06.001.0136.(0276) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .44,40,42,60 школе №7, библиотеке от ТК 11- библ. до ТК Аллегро | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 6,00 | # 0,00 | # 6,44 |
| # ТС-06.001.0137.(0277) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,87 | # 0,00 | # 3,08 |
| # ТС-06.001.0138.(0278) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,66 | # 0,00 | # 2,86 |
| # ТС-06.001.0139.(0279) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,93 | # 0,00 | # 4,23 |
| # ТС-06.001.0140.(0280) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 5,09 | # 0,00 | # 5,46 |
| # ТС-06.001.0141.(0281) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д .34,30,31,36,37 школе №2 от ТК 11-Ман. почта доТК 11-34 и ТК11-32. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,81 | # 0,00 | # 4,09 |
| # ТС-06.001.0142.(0282) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,87 | # 0,00 | # 2,01 |
| # ТС-06.001.0143.(0283) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,72 | # 0,00 | # 2,92 |
| # ТС-06.001.0144.(0284) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,51 | # 0,00 | # 3,77 |
| # ТС-06.001.0145.(0285) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 46,48,49,38 от ТП 11-38 до ТК 11-49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,74 | # 0,00 | # 4,01 |
| # ТС-06.001.0146.(0286) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,13 | # 0,00 | # 3,36 |
| # ТС-06.001.0147.(0287) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,89 | # 0,00 | # 3,11 |
| # ТС-06.001.0148.(0288) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,67 | # 0,00 | # 2,87 |
| # ТС-06.001.0149.(0289) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,41 | # 5,52 | # 0,00 | # 5,93 |
| # ТС-06.001.0150.(0290) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 110,106,107,108,105,103,104,102 от ТК 11-106 до ТК 11-104 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,48 | # 6,52 | # 0,00 | # 7,00 |
| # ТС-06.001.0151.(0291) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,10 |
| # ТС-06.001.0152.(0292) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,19 | # 0,00 | # 3,42 |
| # ТС-06.001.0153.(0293) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,16 | # 0,00 | # 2,32 |
| # ТС-06.001.0154.(0294) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 70,67,63,69,65,66,26 от ТК 11-70-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,41 | # 5,53 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,94 |
| # ТС-06.001.0155.(0295) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,89 |
| # ТС-06.001.0156.(0296) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,31 |
| # ТС-06.001.0157.(0297) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,28 | # 3,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,08 |
| # ТС-06.001.0158.(0298) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 89,85,83 от ТК 11-70-5 до ТК 11- 85-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,40 | # 5,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,88 |
| # ТС-06.001.0159.(0299) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 48/1,74,75 от ТК 11-70 до ТК 11-48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,71 |
| # ТС-06.001.0160.(0300) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 48/1,74,75 от ТК 11-70 до ТК 11-48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,04 |
| # ТС-06.001.0161.(0301) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 48/1,74,75 от ТК 11-70 до ТК 11-48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,46 |
| # ТС-06.001.0162.(0302) | # Теплотрасса в 11 мкр. к спецшколе №11 отТК Шк.11-1 доТК Шк.11-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,89 |
| # ТС-06.001.0163.(0303) | # Теплотрасса в 11 мкр. к спецшколе №11 отТК Шк.11-1 доТК Шк.11-3 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,97 |
| # ТС-06.001.0164.(0304) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 1,2,20 от ТК 11-20 до ТК 11-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,95 |
| # ТС-06.001.0165.(0305) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 1,2,20 от ТК 11-20 до ТК 11-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,87 | # 0,00 | # 3,09 |
| # ТС-06.001.0166.(0306) | # Теплотрасса в 11 мкр. от т. вр. перемычки до У.ЖЭУ | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 6,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,60 |
| # ТС-06.001.0167.(0307) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,56 |
| # ТС-06.001.0168.(0308) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,58 |
| # ТС-06.001.0169.(0309) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,80 |
| # ТС-06.001.0170.(0310) | # Теплотрасса в 11 мкр. к ж.д. 97.100,96,93,95 отТК 11-63-1 до ТК 11- 93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,50 | # 6,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,33 |
| # ТС-06.001.0171.(0311) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-33 доТК11а-15-2 к ж.д. №33,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,17 |
| # ТС-06.001.0172.(0312) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-33 доТК11а-15-2 к ж.д. №33,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,02 |
| # ТС-06.001.0173.(0313) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-33 доТК11а-15-2 к ж.д. №33,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,32 | # 4,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,64 |
| # ТС-06.001.0174.(0314) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-38 доТК11а-15-1 к ж.д. № 16,18,19,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,85 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,98 |
| # ТС-06.001.0175.(0315) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-38 доТК11а-15-1 к ж.д. № 16,18,19,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,60 |
| # ТС-06.001.0176.(0316) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-38 доТК11а-15-1 к ж.д. № 16,18,19,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,11 |
| # ТС-06.001.0177.(0317) | # Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,52 | # 0,00 | # 1,63 |
| # ТС-06.001.0178.(0318) | # Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,28 | # 0,00 | # 3,52 |
| # ТС-06.001.0179.(0319) | # Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,13 | # 0,00 | # 4,43 |
| # ТС-06.001.0180.(0320) | # Теплотрасса в 11б мкр. от вр.11б-10 до ТК 11б-11 к ж.д. № 10,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,85 | # 0,00 | # 3,06 |
| # ТС-06.001.0181.(0321) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-164а до ТК 11а-14-2,1 к ж.д. № 47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,81 | # 0,00 | # 1,94 |
| # ТС-06.001.0182.(0322) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11а-10-1 к Школе № 14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,73 | # 0,00 | # 1,86 |
| # ТС-06.001.0183.(0323) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11а-10-1 к Школе № 14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,48 | # 0,00 | # 2,66 |
| # ТС-06.001.0184.(0324) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11а-10-1 к Школе № 14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,34 | # 4,63 | # 0,00 | # 4,97 |
| # ТС-06.001.0185.(0325) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-164а до ТК 11а-14-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,60 | # 8,18 | # 8,78 |
| # ТС-06.001.0186.(0326) | # Теплотрасса в 11б мкр. от ТК 11-164а до ТК 11а-14-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,36 | # 4,83 | # 5,18 |
| # ТС-06.001.0187.(0327) | # Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 2,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,14 |
| # ТС-06.001.0188.(0328) | # Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,75 |
| # ТС-06.001.0189.(0329) | # Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,59 |
| # ТС-06.001.0190.(0330) | # Теплотрасса в 11а мкр. к ж.д.1,2,3,4,5,68 отУМ11а-14Сург.до ТК11а-5а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,79 | # 10,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11,52 |
| # ТС-06.001.0191.(0331) | # Теплотрасса в12 мкр. к ж.д13-2, 55 отТК12-12 до ТК12-55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,20 | # 2,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,91 |
| # ТС-06.001.0192.(0332) | # Теплотрасса в 12 мкр. к ж.д. 58 от МК 12-4 Мам. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,68 |
| # ТС-06.001.0193.(0333) | # Теплотрасса в 12 мкр.к ж.д. 13,15,14,17,21,29,30,31,32,28,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,90 | # 12,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 13,08 |
| # ТС-06.001.0194.(0334) | # Теплотрасса в 12 мкр.к ж.д. 13,15,14,17,21,29,30,31,32,28,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,25 | # 16,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,12 |
| # ТС-06.001.0195.(0335) | # Теплотрасса в 13 мкр. от МК 12-13 Неф. к ж.д. № 1,2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,93 |
| # ТС-06.001.0196.(0336) | # Теплотрасса в 13 мкр. от МК 12-13 Неф. к ж.д. № 1,2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,44 |
| # ТС-06.001.0197.(0337) | # Теплотрасса в 13 мкр. от МК 12-13 Неф. к ж.д. № 1,2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,83 |
| # ТС-06.001.0198.(0338) | # Теплотрасса в 13 мкр. от МК 13-15 Неф. до ТК 13-4 к ж.д. № 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,60 |
| # ТС-06.001.0199.(0339) | # Теплотрасса в 13 мкр. от МК 13-15 Неф. до ТК 13-4 к ж.д. № 4 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,36 | # 4,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,18 |
| # ТС-06.001.0200.(0340) | # Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-53 к ж.д. № 50,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,94 |
| # ТС-06.001.0201.(0341) | # Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-53 к ж.д. № 50,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,66 |
| # ТС-06.001.0202.(0342) | # Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-39 к ж.д. № 39,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,04 |
| # ТС-06.001.0203.(0343) | # Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-39 к ж.д. № 39,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,83 |
| # ТС-06.001.0204.(0344) | # Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-54 к ж.д. № 54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,69 |
| # ТС-06.001.0205.(0345) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 23,25,26,28,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,58 |
| # ТС-06.001.0206.(0346) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 23,25,26,28,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,38 |
| # ТС-06.001.0207.(0347) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 22,27,31,32,35,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,22 |
| # ТС-06.001.0208.(0348) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 22,27,31,32,35,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,74 |
| # ТС-06.001.0209.(0349) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 22,27,31,32,35,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,42 | # 5,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,17 |
| # ТС-06.001.0210.(0350) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,94 |
| # ТС-06.001.0211.(0351) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,49 |
| # ТС-06.001.0212.(0352) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,02 | # 0,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,36 |
| # ТС-06.001.0213.(0353) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,01 |
| # ТС-06.001.0214.(0354) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 30,43,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,50 | # 6,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,29 |
| # ТС-06.001.0215.(0355) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 36,37,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,94 |
| # ТС-06.001.0216.(0356) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 36,37,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,46 |
| # ТС-06.001.0217.(0357) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 36,37,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,05 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,13 |
| # ТС-06.001.0218.(0358) | # Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-4 до ТК- школа № 10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,81 |
| # ТС-06.001.0219.(0359) | # Теплотрасса в 13 мкр. от ТК 13-4 до ТК- школа № 10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,52 | # 7,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,63 |
| # ТС-06.001.0220.(0360) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,91 |
| # ТС-06.001.0221.(0361) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 0,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,98 |
| # ТС-06.001.0222.(0362) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,34 | # 4,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,89 |
| # ТС-06.001.0223.(0363) | # Теплотрасса в 13 мкр. к ж.д. № 47,48.52,53.55,56,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,22 |
| # ТС-06.001.0224.(0364) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-10 Мам. до ТК 14-49 к ж.д. № 42,45,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,07 | # 1,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,09 |
| # ТС-06.001.0225.(0365) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-10 Мам. до ТК 14-49 к ж.д. № 42,45,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,91 |
| # ТС-06.001.0226.(0366) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-10 Мам. до ТК 14-49 к ж.д. № 42,45,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,47 |
| # ТС-06.001.0227.(0367) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14 -9 Мам. до ТК -38 к ж.д. № 38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,74 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,79 |
| # ТС-06.001.0228.(0368) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14 -9 Мам. до ТК -38 к ж.д. № 38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,88 |
| # ТС-06.001.0229.(0369) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-21 Нефт. до ТК 14-29-3 к ж.д. № 29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 |
| # ТС-06.001.0230.(0370) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-21 Нефт. до ТК 14-29-3 к ж.д. № 29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,69 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,74 |
| # ТС-06.001.0231.(0371) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК 14-21 Нефт. до ТК 14-29-3 к ж.д. № 29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,20 |
| # ТС-06.001.0232.(0372) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,31 |
| # ТС-06.001.0233.(0373) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,12 |
| # ТС-06.001.0234.(0374) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,41 |
| # ТС-06.001.0235.(0375) | # Теплотрасса в 14 мкр. от МК -6 Юг. до ТК 14-8 к ж.д. № 2,4,8,9 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,64 |
| # ТС-06.001.0236.(0376) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. №53,54,56.58.59,50,44А(стр.)41,46/2(стр.) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 1,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,12 |
| # ТС-06.001.0237.(0377) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. №53,54,56.58.59,50,44А(стр.)41,46/2(стр.) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,17 | # 15,84 | # 17,01 |
| # ТС-06.001.0238.(0378) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. №53,54,56.58.59,50,44А(стр.)41,46/2(стр.) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 2,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,17 |
| # ТС-06.001.0239.(0379) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,61 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,65 |
| # ТС-06.001.0240.(0380) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,38 |
| # ТС-06.001.0241.(0381) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 |
| # ТС-06.001.0242.(0382) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,79 |
| # ТС-06.001.0243.(0383) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,03 | # 0,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,47 |
| # ТС-06.001.0244.(0384) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,88 |
| # ТС-06.001.0245.(0385) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 35,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,99 |
| # ТС-06.001.0246.(0386) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 35,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,72 |
| # ТС-06.001.0247.(0387) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 35,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 | # 2,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,21 |
| # ТС-06.001.0248.(0388) | # Теплотрасса в 14 мкр. к ж.д. № 24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,99 |
| # ТС-06.001.0249.(0389) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-45 до ТК 16- Колледж 1. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,45 |
| # ТС-06.001.0250.(0390) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-14 до ТК 16-30 к ж.д. № 23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,38 |
| # ТС-06.001.0251.(0391) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-14 до ТК 16-30 к ж.д. № 23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,24 | # 3,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,56 |
| # ТС-06.001.0252.(0392) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-14 до ТК 16-30 к ж.д. № 23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,89 | # 3,11 |
| # ТС-06.001.0253.(0393) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК16-30 до ТК 16-29 к ж.д. № 28,29,30,31,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,88 | # 0,94 |
| # ТС-06.001.0254.(0394) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК16-30 до ТК 16-29 к ж.д. № 28,29,30,31,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,17 | # 3,40 |
| # ТС-06.001.0255.(0395) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-25-2 до ТК 16-26 к ж.д. № 25,26,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,80 |
| # ТС-06.001.0256.(0396) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-25-2 до ТК 16-26 к ж.д. № 25,26,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,27 | # 3,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,86 |
| # ТС-06.001.0257.(0397) | # Теплотрасса в 16 мкр. от ТК 16-36 к ж.д. № 36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,26 |
| # ТС-06.001.0258.(0398) | # Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,70 |
| # ТС-06.001.0259.(0399) | # Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,27 |
| # ТС-06.001.0260.(0400) | # Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,47 | # 6,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,78 |
| # ТС-06.001.0261.(0401) | # Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д.81,82,83,77,78,79,80,76,75 от МК16а-7 Наб. доТК16а-80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,68 |
| # ТС-06.001.0262.(0402) | # Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,30 | # 4,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,40 |
| # ТС-06.001.0263.(0403) | # Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,46 | # 6,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,64 |
| # ТС-06.001.0264.(0404) | # Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,69 | # 9,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,08 |
| # ТС-06.001.0265.(0405) | # Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,75 | # 10,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,91 |
| # ТС-06.001.0266.(0406) | # Теплотрасса в 16а мкр. кж.д. 52,55,56,57,54,62,64,67,66,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 5,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,48 |
| # ТС-06.001.0267.(0407) | # Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д. 68 от МК 16а - 9 Наб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,08 | # 1,05 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,13 |
| # ТС-06.001.0268.(0408) | # Теплотрасса в 16а мкр. к ж.д. 68 от МК 16а - 9 Наб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,71 |
| # ТС-06.001.0269.(0409) | # Теплотрасса в 16а мкр. от МК 16а - 9 Наб. до ТК 16а-83 к ж.д. №32-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,04 | # 0,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,60 |
| # ТС-06.001.0270.(0410) | # Теплотрасса в 16а мкр. от МК 16а - 9 Наб. до ТК 16а-83 к ж.д. №32-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,11 | # 1,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,54 |
| # ТС-06.001.0271.(0411) | # Теплотрасса в 16а мкр. от МК 16а - 9 Наб. до ТК 16а-83 к ж.д. №32-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,69 | # 9,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,09 |
| # ТС-06.001.0272.(0412) | # Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,06 | # 0,85 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,91 |
| # ТС-06.001.0273.(0413) | # Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,67 |
| # ТС-06.001.0274.(0414) | # Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,95 |
| # ТС-06.001.0275.(0415) | # Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,88 | # 11,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12,82 |
| # ТС-06.001.0276.(0416) | # Теплотрасса к ж.д. 15мкр. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,45 | # 19,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21,13 |
| # ТС-06.001.0277.(0417) | # Теплотрасса к ж.д. ПНМК-6 от МК Киевская | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 | # 1,34 | # 1,44 |
| # ТС-06.001.0278.(0418) | # Теплотрасса к ж.д. 1,2 от МК 5-15 Мира до У-385 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,05 | # 0,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,73 |
| # ТС-06.001.0279.(0419) | # Тепловые сети от У 392 до ТК 403 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,23 | # 3,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,37 |
| # ТС-06.001.0280.(0420) | # Тепловые сети от У 392 до ТК 403 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,74 |
| # ТС-06.001.0281.(0421) | # Тепловые сети от МК 3-4аНеф. до ТКр.адм. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,33 |
| # ТС-06.001.0282.(0422) | # Тепловые сети от МК 3-4аНеф. до ТКр.адм. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 3,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,76 |
| # ТС-06.001.0283.(0423) | # Тепловые сети от ТКр.адм. До ТК "Сибиряк" | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,12 | # 1,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,80 |
| # ТС-06.001.0284.(0424) | # Тепловые сети от У-111 до МКР-7прокурат. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,15 |
| # ТС-06.001.0285.(0425) | # Тепловые сети пос. СУ-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,51 | # 6,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,42 |
| # ТС-06.001.0286.(0426) | # Тепловые сети пос. СУ-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,25 | # 3,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,60 |
| # ТС-06.001.0287.(0427) | # Тепловые сети пос. СУ-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,39 | # 5,24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,63 |
| # ТС-06.001.0288.(0428) | # Тепловые сети пос. СУ-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,44 | # 6,01 | # 6,46 |
| # ТС-06.001.0289.(0429) | # Тепловые сети пос. СУ-62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,10 | # 14,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16,06 |
| # ТС-06.002.0290.(0430) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,58 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14,58 |
| # ТС-06.002.0291.(0431) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,03 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,03 |
| # ТС-06.002.0292.(0432) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,82 |
| # ТС-06.002.0293.(0433) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,79 |
| # ТС-06.002.0294.(0434) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7,79 |
| # ТС-06.002.0295.(0435) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,73 |
| # ТС-06.002.0296.(0436) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6,78 |
| # ТС-06.002.0297.(0437) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,23 |
| # ТС-06.002.0298.(0438) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,80 |
| # ТС-06.002.0299.(0439) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,38 |
| # ТС-06.002.0300.(0440) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,93 |
| # ТС-06.002.0301.(0441) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 26,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 26,00 |
| # ТС-06.002.0302.(0442) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,72 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,72 |
| # ТС-06.002.0303.(0443) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 26,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 26,86 |
| # ТС-06.002.0304.(0444) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,45 |
| # ТС-06.002.0305.(0445) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,26 |
| # ТС-06.002.0306.(0446) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,67 |
| # ТС-06.002.0307.(0447) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,46 |
| # ТС-06.002.0308.(0448) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 |
| # ТС-06.002.0309.(0449) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,09 | # 14,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,92 |
| # ТС-06.002.0310.(0450) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,13 | # 1,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,86 |
| # ТС-06.002.0311.(0451) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,70 | # 9,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,14 |
| # ТС-06.002.0312.(0452) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,26 | # 17,05 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18,31 |
| # ТС-06.002.0313.(0453) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 2,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,70 |
| # ТС-06.002.0314.(0454) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,18 | # 2,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,60 |
| # ТС-06.002.0315.(0455) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1,04 | # 14,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,10 |
| # ТС-06.002.0316.(0456) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,22 | # 2,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,18 |
| # ТС-06.002.0317.(0457) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,17 | # 2,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,47 |
| # ТС-06.002.0318.(0458) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,01 | # 0,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,10 |
| # ТС-06.002.0319.(0459) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,14 | # 1,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,08 |
| # ТС-06.002.0320.(0460) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,16 | # 2,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,28 |
| # ТС-06.002.0321.(0461) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,13 | # 28,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31,04 |
| # ТС-06.002.0322.(0462) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,29 | # 3,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,15 |
| # ТС-06.002.0323.(0463) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,18 | # 29,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31,67 |
| # ТС-06.002.0324.(0464) | # Тепловые сети котельной Юго-Западная | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,21 | # 2,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,11 |
|  | Итого по ОАО «ЮТТС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 112,73 | 123,86 | 136,71 | 149,45 | 165,85 | 181,80 | 199,72 | 219,54 | 1391,65 |
|  | Итого по ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 136,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,08 |
| ИТОГОо по группе №06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,26 | 112,73 | 123,86 | 146,80 | 286,18 | 165,85 | 181,80 | 199,72 | 219,54 | 1686,73 |
| Группа №07 "Строительство или реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТС-07.001.01.(0465) | # Строительство ПНС 17 мкр | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,48 | # 33,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 36,31 |
| # ТС-07.001.02.(0466) | # Строительство ПНС ЮЗК | # 0,00 | # 10,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10,00 |
|  | # Итого по ОАО «ЮТТС» | # 0,00 | # 10,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,48 | # 33,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 46,31 |
|  | # Итого по ООО «РН-Юганскнефтегаз» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| ИТОГО по группе №07 |  | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,31 |
| ИТОГО по всем группам проектов |  | 0,00 | 134,95 | 13,59 | 43,15 | 41,22 | 113,58 | 221,16 | 350,62 | 172,07 | 160,55 | 186,91 | 361,84 | 183,69 | 202,06 | 226,48 | 236,70 | 2648,56 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия по изменению температурного графика и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Обосновывающие материалы по определению единой теплоснабжающей организации г. Нефтеюганска приведены в Главе 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска до 2033 г.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация (далее ЕТО) определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью населения 500 тысяч человек и более статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением Федерального органа исполнительной власти (Министерство энергетики РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.).

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3-х рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии с п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных  им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 и могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих в административных границах г. Нефтеюганска, представлен в таблице 44.

Реестр зон деятельности ЕТО в административных границах г. Нефтеюганска, представлен в таблице 45.

Таблица 44 - Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих в административных границах г. Нефтеюганска

| Наименование источников, на базе которых образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| ЦК-1 ЦК-2 Котельная пос. Звездный | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» |
| Котельная Юго-западная | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| Котельная СУ-62 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» |

Таблица 45 - Реестр зон деятельности ЕТО в административных границах г. Нефтеюганска

| Код зоны деятельности ЕТО | Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 001 | ЦК-1 ЦК-2 Котельная пос. Звездный | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» |
| 002 | Котельная Юго-западная | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| 003 | Котельная СУ-62 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» |

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории г. Нефтеюгаснка представлены в таблице 46.

Детальное обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, приведено в Главе 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Таблица 46 – Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории г. Нефтеюганска

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | ЦК-1 ЦК-2 Котельная пос. Звездный | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 002 | Котельная Юго-западная | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 003 | Котельная СУ-62 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | ОАО «Югансктранстеплосервис» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения целесообразно определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию и в группе зон деятельности ЕТО №№ 001 и 003 назначить ЕТО ОАО «Югансктранстеплосервис».

После внесения проекта Схемы теплоснабжения на рассмотрение, теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Окончательные предложения по присвоению статуса ЕТО формируются по результатам рассмотрения заявок на основании критериев определения ЕТО в соответствии с пунктами 7 – 10 Правил организации теплоснабжения.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Схемой теплоснабжения предусмотрено перераспределение нагрузок между существующими источниками, в частности предполагается:

Переключение потребителей котельной Юго-Западная на котельную ЦК-1 в связи с низкой эффективностью теплоснабжения от котельной Юго-Западная. Переключение позволит отказаться эксплуатации котельной Юго-Западная. Переключаемая нагрузка составит 17,11 Гкал/ч.

Переключение потребителей котельной СУ-62 на котельную ЦК-1 в связи с низкой эффективностью теплоснабжения от котельной СУ-62. Переключаемая нагрузка составит 1,61 Гкал/ч.

Переключение потребителей котельной ЦК-2 на котельную ЦК-1 суммарной нагрузкой 25 Гкал/ч. Переключение позволит высвободить мощности котельной ЦК-2 для подключения перспективных потребителей.

Таблица 47 - График реализации перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Зона теплоснабжения (источник) | 2020 год | 2020-2023 годы | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Юго-Западная | Переключение потребителей на котельную ЦК-1 – 17,11 Гкал/ч; |  |  |
| Котельная СУ-62 | Переключение потребителей на котельную ЦК-1 – 1,61 Гкал/ч; |  |  |
| ЦК-2 |  |  | Переключение потребителей на котельную ЦК-1 – 25,0 Гкал/ч; |

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В процессе актуализации Схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети га территории в г. Нефтеюганска не выявлены.

- БАЗОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

При актуализации Схемы теплоснабжения г. Нефтеюганска в состав отчетных материалов включены базовые целевые показатели, представленные в соответствии с Приложением 11 к Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения.

Базовые и ретроспективные показатели представлены 1 Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии». Целевые показатели развития систем теплоснабжения на расчетный период представлены в соответствующем разделе Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Таблица 48 – Целевые показатели эффективности ЦК-1 на период Схемы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | ЦК-1 | Котельная по адресу: ул. Мира, 3к2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 28,80 | 29,80 | 30,80 | 31,80 | 32,80 | 16,40 | 1,53 | 2,53 | 3,53 | 4,53 | 5,53 | 6,53 | 7,53 | 8,53 | 9,53 | 10,53 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,12 | 158,43 | 158,60 | 158,60 | 158,73 | 158,75 | 157,19 | 155,99 | 155,94 | 155,94 | 155,98 | 156,00 | 156,03 | 156,04 | 156,04 | 156,05 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 162,99 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 160,66 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии на ОТПУСК | кВт*ч/Гкал | 30,73 | 30,73 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 31,04 | 29,47 | 28,77 | 28,79 | 29,42 | 29,66 | 30,09 | 30,25 | 30,20 | 30,30 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 2,07 | 2,14 | 2,05 | 2,05 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 82098,20 | 89035,00 | 92795,20 | 92795,20 | 91910,80 | 89173,40 | 92956,66 | 92072,26 | 86765,86 | 86765,86 | 86765,86 | 86765,86 | 86765,86 | 86765,86 | 86765,86 | 86765,86 |
| 11а | через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 74709,36 | 81021,85 | 84443,63 | 84443,63 | 83638,83 | 81147,79 | 84590,56 | 83785,76 | 78956,93 | 78956,93 | 78956,93 | 78956,93 | 78956,93 | 78956,93 | 78956,93 | 78956,93 |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 8,2% | 9,5% | 9,4% | 9,4% | 9,0% | 8,6% | 8,3% | 8,2% | 7,8% | 7,8% | 7,7% | 7,7% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,5% |
| 11б | с утечкой теплоносителя | Гкал | 7388,84 | 8013,15 | 8351,57 | 8351,57 | 8271,97 | 8025,61 | 8366,10 | 8286,50 | 7808,93 | 7808,93 | 7808,93 | 7808,93 | 7808,93 | 7808,93 | 7808,93 | 7808,93 |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| 12 | Потери теплоносителя | тыс. м3 | 169,54 | 169,54 | 203,12 | 203,12 | 201,23 | 184,63 | 193,11 | 191,22 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 |
|  | то же в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,38% | 0,38% | 0,42% | 0,41% | 0,40% | 0,33% | 0,34% | 0,33% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| 13 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 2,07 | 1,90 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Фактический радиус теплоснабжения | км | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,64 | 8,74 | 8,84 | 8,94 | 9,04 | 9,14 | 9,24 | 9,34 | 9,44 | 9,54 | 9,64 | 9,74 |
| 16 | Эффективный радиус теплоснабжения | км | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| 17 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 18 | Нормативная | 0С | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 20 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника | (Гкал/ч)/Га | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 |
| 21 | Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов | м2/(Гкал/ч) | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 75,15 | 75,10 | 75,05 | 75,00 | 74,95 | 74,90 | 74,85 | 74,80 | 74,75 |

Таблица 49 – Целевые показатели эффективности ЦК-2 на период Схемы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | ЦК-2 | Котельная по адресу: ул. Мира, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 36,80 | 37,80 | 23,68 | 16,92 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,17 | 156,91 | 156,91 | 155,35 | 154,62 | 153,25 | 152,53 | 152,88 | 153,46 | 153,52 | 153,58 | 153,72 | 153,73 | 153,73 | 153,81 | 153,87 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,80 | 162,18 | 162,18 | 160,56 | 159,76 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии на ОТПУСК | кВт·ч/Гкал | 30,79 | 30,80 | 30,80 | 28,78 | 27,80 | 26,82 | 25,04 | 25,86 | 27,44 | 27,60 | 27,79 | 28,24 | 28,27 | 28,28 | 28,54 | 28,74 |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 1,75 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 22837,79 | 22837,79 | 22837,79 | 22837,79 | 22837,79 | 22837,79 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 | 18170,14 |
| 11а | через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 19549,15 | 19549,15 | 19549,15 | 19549,15 | 19549,15 | 19549,15 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 | 15553,64 |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11б | с утечкой теплоносителя | Гкал | 3288,64 | 3288,64 | 3288,64 | 3288,64 | 3288,64 | 3288,64 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 | 2616,50 |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Потери теплоносителя | тыс. м3 | 65,24 | 65,24 | 65,24 | 65,24 | 65,24 | 65,24 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
|  | то же в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,25% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,24% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,21% | 0,21% |
| 13 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Фактический радиус теплоснабжения | км | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 16 | Эффективный радиус теплоснабжения | км | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 |
| 17 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 18 | Нормативная | 0С | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 20 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника | (Гкал/ч)/Га | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 21 | Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов | м2/(Гкал/ч) | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 |

Таблица 50 – Целевые показатели эффективности котельной СУ-62  на период Схемы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | СУ-62 | Котельная по адресу: Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, стр. 17/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОАО "ЮТТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 8,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,58 | 159,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,16 | 165,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход электроэнергии на ОТПУСК | кВт·ч/Гкал | 35,58 | 35,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 4,50 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1853,00 | 1853,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11а | через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 1686,23 | 1686,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 20,2% | 20,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11б | с утечкой теплоносителя | Гкал | 166,77 | 166,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 2,0% | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Потери теплоносителя | тыс. м3 | 14,71 | 14,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | то же в % от циркуляции теплоносителя | % | 3,9% | 3,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 2,09 | 2,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Фактический радиус теплоснабжения | км | 2,32 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Эффективный радиус теплоснабжения | км | 2,78 | 2,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 95,00 | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Нормативная | 0С | 95,00 | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | 0С | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника | (Гкал/ч)/Га | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов | м2/(Гкал/ч) | 141,30 | 141,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 51 – Целевые показатели эффективности котельной Юго-Западная на период Схемы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | Юго-Западная | Котельная по адресу: Юго-Западная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 42,80 | 42,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 42,80 | 42,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Средневзвешенный срок службы | лет | 25,70 | 26,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,80 | 189,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 195,18 | 195,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход электроэнергии на ОТПУСК | кВт·ч/Гкал | 46,55 | 46,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 8844,00 | 8844,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11а | через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 7782,72 | 7782,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 15,4% | 15,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11б | с утечкой теплоносителя | Гкал | 1061,28 | 1061,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 2,1% | 2,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Потери теплоносителя | тыс. м3 | 37,72 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | то же в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,4% | 100,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 0,73 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Фактический радиус теплоснабжения | км | 2,99 | 2,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Эффективный радиус теплоснабжения | км | 3,59 | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 95,00 | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Нормативная | 0С | 95,00 | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | 0С | н.д. | н.д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника | (Гкал/ч)/Га | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов | м2/(Гкал/ч) | 271,20 | 271,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |